| 暖通专业详细设计统一规定 | TXXXXX-HA81 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 日 期：2016.3.24 | 版 次：0 |

项目名称：

项目代码：

| 0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版 次 | 文 件 说 明 | 日 期 | 编 制 | 校 对 | 审 核 | 审 定 |

目录

1.	总则	 2

2.	项目概况	3

3.	设计依据	4

4.	设计内容深度及编制规定	4

5.	统一采用的基础资料和设计数据	4

6.	公用工程条件	6

7.	采暖 	6

8.	通风 	8

9.	空调	 10

10.	设备及材料选择	11

11.	保温 	12

12.	防腐 	13

13.	其它	 13

14.	暖通空调设备位号编制原则	13

# 总则

- 为使参加XXX项目 施工图设计的各暖通专业设计人员在设计文件的内容和深度上做到基本统一，保证设计质量，特制定本规定。

- 在执行本规定的同时应符合国家颁发的现行标准，规范，规定。

- 本项目详细设计依据于初步设计及其审批意见。

- 本专业详细设计范围见设计合同。

# 项目概况

- 项目名称：XXXX

- 项目工程代号：XXXX

- 设计阶段：施工图

- 暖通专业相关主项名称及主项代号

| 序 号 | 代 号 | 名 称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 151 | 中央化验室 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |

# 设计依据

设计过程中必须符合国家或行业部门颁布的标准规范或规定。在设计过程中应以技术质量部在公司计算机网络上发布的有效版本为准。

在详细设计中主要采用的设计标准和规范如下：

- 采暖通风与空气调节设计规范      		GB50019-2003

- 建筑设计防火规范            		GB50016-2014

- 石油化工采暖通风与空气调节设计规范   		SH/T3004-2011

- 石油化工企业设计防火规范            	GB50160-2008

- 暖通空调制图标准        		GB/T50114-2010

- 通风与空调工程施工质量验收规范     		GB50243-2002

- 工业企业设计卫生标准                      		GBZ 1—2010

# 设计内容深度及编制规定

详见下列标准

- 化工采暖通风与空气调节详细设计内容和深度的规定（HG/T20656-1998）

- 暖通空调制图标准（GB/T50114-2010）

# 统一采用的基础资料和设计数据

5.1 气象参数

根据“民用建筑供暖通风与空气调节设计规范”，采用天津市塘沽的气象资料作为计算依据，数据择录如下：

| 采暖室外计算温度： |  | -6.8℃ |
| --- | --- | --- |
| 冬季通风室外计算温度： |  | -3.3℃ |
| 冬季空调室外计算干球温度： |  | -9.2℃ |
| 冬季空调室外计算相对湿度： |  | 59%RH |
| 夏季通风室外计算温度： |  | 28.8℃ |
| 夏季通风室外计算相对湿度： |  | 68%RH |
| 夏季空调室外计算干球温度： |  | 32.5℃ |
| 夏季空调室外计算湿球温度： |  | 26.9℃ |
| 夏季空调室外计算日平均温度： |  | 29.6℃ |
| 冬季室外平均风速： |  | 3.9m/s |
| 夏季室外平均风速： |  | 4.2m/s |
| 冬季最多风向： |  | NNW |
| 夏季最多风向： |  | SSE |
| 大气压力 | 冬季： | 102630Pa |
|  | 夏季： | 100460Pa |

5.2  室内空气设计参数

5.2.1  设计集中采暖的生产厂房的工作地点，冬季室内计算温度一般不低于5℃；当工艺生产对室内温度有要求时，以工艺条件为准。

5.2.2  辅助房间和常规要求的房间，室内空气计算参数按下表采用：

| 序号 | 房间名称 | 冬 季 |  | 夏 季 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 温度（℃） | 相对湿度（％） | 温度（℃） | 相对湿度（％） |  |
| 1 | 办公室、会议室、值班室、休息室、门卫 | 18 | NC | ≤26 | NC |  |
| 3 | 配电室 | NC | NC | ≤35 | NC |  |
| 4 | 卫生间 | 15 | NC | NC | NC |  |
| 5 | 生产厂房 | 10 | NC | NC | NC |  |
| 7 | 工具间、维修间 | 18 | NC | NC | NC |  |
| 8 | 泵房 | 10 | NC | NC | NC |  |

注：若工艺有要求，按照工艺要求执行；NC即不控制。

5.3  建筑外围结构传热阻和传热系数

5.3.1  采暖建筑物外围护结构的最小传热阻应符合《采暖通风和空气调节设计规范》第4.1.8条的有关要求。

5.3.2  舒适性空调建筑物外围护结构的最大传热系数应符合国家现行有关节能设计标准的规定。

# 公用工程条件

6.1 热源：

- 热水：95/70℃，接自换热站

6.2  电源：

- 380V,50Hz,三相四线

- 220V,50Hz

# 采暖

7.2  采暖

7.2.1  本工程位于集中采暖地区，除有特殊要求不采暖的，其余生产厂房、库房和辅助建筑物均设计采暖。

7.2.2  本工程除采暖房间均采用散热器采暖。

7.2.3  散热器采暖的热媒为95/70℃热水，由换热站制备并由供热外管网送至用户。

7.2.4  个别布置分散、面积很小、或偏僻远离热水管网的建筑物，经技术经济比较和业主同意后可采用电暖气等方式进行电采暖，但爆炸危险区应除外，以方便使用及维护。

7.2.5  散热器应满足采暖系统工作压力的要求，且应符合现行国家或行业标准。散热器一般选用钢制柱形散热器，当房间有腐蚀可能性时采用新型四柱760型铸铁散热器（内腔无粘砂）；钢制散热器承压能力不低于0.8MPa，一般采用1.0MPa，单组片数均采用偶数，方便统计和采购。

7.2.6  采暖系统形式

（1）热水采暖系统：

- 一般采用垂直单管顺流式系统

7.2.7  系统作用半径控制范围

（1）热水采暖系统

- 同程式：	100m

- 异程式：	70m

- 水平串联式：	50m

7.2.8  建筑物采暖系统入口处应设热力入口装置（包括供回水阀门、温度计、压力表和除污器），必要时应安装平衡阀，流量计。

7.2.9  办公楼开启频繁的出入口，且不具备设置门斗条件时，宜设置空气幕或热风幕，热媒可采用采暖介质或电。

# 通风

8.1  通风方式

8.1.1  有通风要求的封闭厂房、库房和建筑物，当工艺生产过程散热散湿量较大时，应主要采用自然通风或机械排风自然补风的方式；当局部排风达不到要求时，应辅以全面排风或采用全面排风；固定的有害物散发点，应采用局部机械排风。

8.1.2  当有害气体散发量不能确定时，可按下列相关资料中规定的换气次数进行计算，出现偏差时以前者优先。

- 工艺提供的数据

- 化工采暖通风与空气调节设计规范（HG/T20698-2009）

- 石油化工采暖通风与空气调节设计规范（SH/T3004-2011）

8.1.3  电极壳车间等辅助厂房采用机械通风，选用轴流风机，安装在外墙上，用来日常的通风换气，换气次数为4次/小时。

8.1.6  配电室的采用自然进风机械排风或机械进排风的通风方式排除余热；机柜间采用空调降温。

8.1.7  卫生间、浴室、更衣室等散发异味的房间设自然补风全面机械排风系统。

8.1.9  冲淡有害物质的全面通风，应按采暖室外计算温度计算；消除余热、余湿的全面通风，应按冬季通风室外计算温度计算。

8.2  通风设备

8.2.1  在爆炸危险区内的通风设备应采用防爆型的轴流风机或斜流风机。有粉尘防爆要求的厂房采用粉尘防爆型的通风空调设备。防爆型通风空调设备应按电气专业提供的危险区域划分图及其确定的电气设备选型要求，选择并注明相应的防爆级别和温度组别。

8.2.2  排除有腐蚀性气体或湿空气的通风设备应采用阻燃型玻璃钢材质的离心风机、轴流风机或斜流风机，同时有防爆要求的，其电机应采用防爆型。

8.2.3  排风温度超过80℃时应采用耐高温风机。

8.2.4  推荐型号

- 轴流风机：T35-11/ FT35-11/BT35-11型玻璃钢/钢制轴流风机（功率<=0.37kW的风机选用电源电压220V，防爆型除外）。

- 房间通风器：BLD吸顶式房间通风器/壁式排气扇/窗式排气扇（电源电压220V）

8.3  通风系统

8.3.1  厂房等建筑物内的设备、风管布置和防火阀、排烟阀的设置应符合国家现行有关建筑设计防火规范的要求。

8.3.2  与风机等振动设备连接的风管，应在与设备连接处的风管上设置采用难燃材料制作的柔性短管。柔性短管一般不做保温（冷)，且优先使用外购成品。

8.3.3  通风管道漏风量的附加：

一般送排风系统	10％。

通风设备安装在所服务房间内的全面送排风系统，其风管漏风量可不予考虑。

8.3.4  通风管道风压的附加

一般送排风系统	10％~15％。

# 空调

9.1  仪表机柜间及有舒适性要求的办公室设置分体空调。室内机选用壁挂式/悬吊式/柜式，并妥善处理室内机冷凝水的排除。

9.8  舒适性分体空调室内机选用嵌入式/壁挂式/柜式，夏季使用。分体空调机组通过其自身的遥控器进行控制。分体空调制冷剂可采用R22，制冷量小于等于7.5kW的分体空调选用电源电压220V。

# 除尘

10.1  除尘系统不应太大（吸尘点一般不超过5～6个），且宜按工艺生产线划分配套设置，并宜与

程序控制联锁，开于生产线开车之前，停于生产线停车之后。

10.2  除尘系统的排风量宜按其全部吸风点同时工作计算，当非同时工作吸风点的排风量较大时，

系统的排风量可按同时工作的吸风点的排风量计算，但应附加各非同时工作的吸风点排风量的15～20%，且在各间歇工作的吸风点上必须装设阀门，必要时应与工艺设备联锁。

10.3  除尘风管宜垂直或倾斜敷设。倾斜敷设时，与水平的夹角宜采用45C～60C，当小坡度或水

平敷设时，应采取防止积尘的措施。

10.4  支管应从主管的上面或侧面接，三通管的夹角宜采用15C～45C。

10.5  为减少噪音污染和方便布置，除尘器及引风机一般布置在室外。

10.6  除尘器将采用气箱式脉冲布袋除尘器，气箱式脉冲除尘器用于除尘点数量多且集中、系统风量大、有压缩空气供给的场合，一般可负责处理3~8个相邻除尘点的扬尘。

10.7  除尘系统采用负压式系统，即引风机布置在除尘器后。处理有爆炸危险的粉尘，除尘器本体上要设置泄爆装置，如防爆门、泄爆阀等。

# 设备及材料选择

11.1 常用管材

原则：优先满足管道材控专业统一规定的要求。

11.1.1  水系统

（1）PN＝1.0MPa  普通焊接钢管（GB/T3091-2008）

（2）PN＝1.6MPa  加厚焊接钢管（GB/T3091-2008）

11.1.4  风系统

（1）通风风管：0.5~1.2mm厚度的普通钢板、镀锌钢板或不锈钢板，酸碱腐蚀的场合采用无机玻璃钢等。

（2）空调系统的制冷剂汽，液管采用铜管焊接，规格尺寸按空调设备说明书要求。可由空调设备厂家配套供应。

11.2  常用阀门

（1）截止阀：J11W-16T（螺纹连接）、J41H-16C（法兰连接）

11.3  通风空调系统的风口，根据风管的安装位置优先使用铝合金方形或矩形散流器和单、双层铝合金百叶风口；外墙风口优先使用局部阻力系数低的铝合金固定百叶风口。

11.4  通风空调系统部件（如风口、风阀、排风罩、防火阀、消声器、柔性短管等）应采用工厂化生产的产品。特殊和少量的可按标准图或设计详图由施工单位在现场制作。风管部件应根据其所处环境和输送介质的特性采用防腐材料或相应的防腐措施。

# 保温

12.1  供暖管道保温：敷设在吊顶内,不供暖房间的供暖管道，均采用岩棉进行保温;岩棉保温层厚度 40mm。

12.2  下列场所必须使用不燃隔热材料

- 当风管内设有电加热器时，电加热器前后800mm的风管保温材料

- 穿越防火隔墙两侧2m范围内的保温材料

12.3  保护层材料为铝箔复合层。当保温管道置于室外时，应在铝箔复合层外再覆以镀锌钢板或铝合金板防护层，厚度0.3~0.5mm。

# 防腐

13.1  表面温度不高于70℃的非保温管道及支吊架刷酚醛防锈漆两道，再刷调合漆两遍。

13.2  表面温度高于70℃的非保温管道、管件、支架及散热器刷酚醛防锈漆两道，银粉漆两遍。

13.3  保温管道只刷底漆，不刷面漆。

13.4  薄镀锌钢板表面不刷漆，但其切割处的边缘应涂防锈漆，防止局部腐蚀。

# 其它

14.1  在保证满足工艺生产要求时，设计方案和设备选型应充分注意节能。

14.2  在保证质量可靠、经济合理的前提下，尽量采用新设备、新材料。

14.3  在设备选型上应重点考虑供货商的产品质量、生产实力、资信状况、工程业绩和售后服务等情况；在同一项目中，同类设备宜采用同一厂家的产品；多台设备并联或互为备用时，应选用同一厂家的相同规格、型号的产品。

# 暖通空调设备位号编制原则

15.1所有设备应根据下列方法编号。

XXX     YYY      ZZ W

(a)                       (b)    　     (c)        (d)

(a)  设备类型：

设备类型由2~3个字母组成，具体如下：

F：引风机

EF：排风机

DC：除尘器

V：灰斗

MD：电动阀

P：局部排风罩

(b)  建筑物主项编号

(c)  流水号：01，02……

(d)  序列号：A，B……（同一房间的同种设备）