## cover
|  |  | 项目名称 PROJECT |  | 德州实华烧碱PVC搬迁项目
|  |  | 设计项目 UNIT |  | 中央化验室 |  | 设计阶段 PHASE |  | 施工图
|  |  | 文件编号 DOC. NO. |  | T09034-151HA03-01 |  |  | 页码 PAGE |  |  | 版次 REV
[8 empty] | 0.25 |  |  | 0
设 备 一 览 表
EQUIPMENT LIST
0 | 施工图
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 PRE' D |  | 校 核 CHK' D |  | 审 核 REVIEW | 审 定 APPR |  |  | 日 期 DATE

## 设备一览表
文件号 DOC.NO:T09034-151HA03-01
序号 No. | 设备位号 Item No. | 代 码 Code | 设备名称 Name | 规 格 Specification | 型号或图号 Model Or DWG. No. | 单位 unit | 数 量 QT'Y |  |  | 材 料 Materials | 净重（kg) Net Weight |  | 数 据 表 编 号 Data Sheets No. | 管口方位图编号 Nozzle Orientation DWG. No. | 备 注 Remarks
[7 empty] | 设计 DES. | 备用 SP. | 请购 REQ. |  | 单 重 Single | 总 重 Total
通风部分
1 | EF15101，02 |  | 防爆型离心风机 | No.3.5A | B4-79 | 台 | 2 |  |  | 碳钢 |  |  |  |  | 1.风机带整体支架；
|  |  | 风 量 m3/h | 5520 | 右900 | [9 empty] | 2.风机为户外型，防护等级IP55；
|  |  | 全 压 Pa | 1205
|  |  | 转 速 r/min | 2900
|  |  | 功率 kW | 3
|  |  | 电压 V | 380
|  |  | 防爆等级： | dIICT4
2 | EF15103~06 |  | 防腐型离心风机 | No.4.5A | F4-72 | 台 | 17 |  |  | 碳钢 |  |  |  |  | 1.风机带整体支架；
| EF15108~11 |  | 风 量 m3/h | 3540 | 右900 | [9 empty] | 2.风机为户外型，防护等级IP55；
| EF15113~15 |  | 全 压 Pa | 603
| EF15117~20 |  | 转 速 r/min | 1450
| EF15124，25 |  | 功率 kW | 1.1
|  |  | 电压 V | 380
3 | EF15116 |  | 防腐型离心风机 | No.3.5A | F4-72 | 台 | 2 |  |  | 碳钢 |  |  |  |  | 1.风机带整体支架；
| EF15121 |  | 风 量 m3/h | 1332 | 右900 | [9 empty] | 2.风机为户外型，防护等级IP55；
|  |  | 全 压 Pa | 393
|  |  | 转 速 r/min | 1450
|  |  | 功率 kW | 0.75
|  |  | 电压 V | 380
4 | EF15122，23 |  | 防腐型离心风机 | No.3.5A | F4-79 | 台 | 2 |  |  | 碳钢 |  |  |  |  | 1.风机带整体支架；
|  |  | 风 量 m3/h | 5520 | 右900 | [9 empty] | 2.风机为户外型，防护等级IP55；
|  |  | 全 压 Pa | 1205
|  |  | 转 速 r/min | 2900
|  |  | 功率 kW | 3
|  |  | 电压 V | 380
5 | EF15107 |  | 防腐型斜流风机 | No.2.5F | GXF-I | 台 | 2 |  |  | 碳钢
| EF15112 |  | 风 量 m3/h | 300
|  |  | 全 压 Pa | 180
|  |  | 转 速 r/min | 1450
|  |  | 功率 kW | 0.12
|  |  | 电压 V | 220
6 | EF15126A,B |  | 防腐型方形壁式轴流风机 | No.2.5 | DFBZ-1 | 台 | 21 |  |  | 碳钢 |  |  |  |  | 出风口带自垂百叶
| EF15127 |  | 风 量 m3/h | 800 | [10 empty] | EF15126A,B及EF15127为防腐防爆型
| EF15129~32 |  | 风 压 Pa | 42 | [10 empty] | 防爆等级：dIICT4
| EF15134~39 |  | 转 速 r/min | 1450
| EF15143,44 |  | 电 机 功 率 kW | 0.025
| EF15151,52 |  | 电 压 V | 220
EF15154~57
7 | EF15128 |  | 防腐型方形壁式轴流风机 | No.2.8 | DFBZ-1 | 台 | 11 |  |  | 碳钢 |  |  |  |  | 出风口带自垂百叶
| EF15133 |  | 风 量 m3/h | 1230
| EF15140~42 |  | 风 压 Pa | 45
| EF15145~50 |  | 转 速 r/min | 1450
|  |  | 电 机 功 率 kW | 0.04
|  |  | 电 压 V | 220
空调部分
1 | FCU151101、02 |  | 高静压型卧式暗装风机盘管 |  | FP-85WA-Z-G30 | 台 | 43 | [7 empty] | 冷媒温度：9/14℃
| 103A、B |  | 额定制冷量:kW | 4.33 | [10 empty] | 热媒温度：60/50℃
| 104~07 |  | 额定制热量：kW | 6.77 | [10 empty] | 带三速开关
| 108A、B | FCU151108A、B | 额定风量:m3/h | 680 | [10 empty] | 带回风箱
| 109~12 | FCU151109~12 | 功率:kW | 0.074 | [9 empty] | 按中档风速选型
| 113A、B,114A、B | FCU151113A、B | 电压：V | 220 | [10 empty] | 接管方式：左接（面对出风口方向，水管在左侧）
| 115A、B | FCU151114A、B
| 116A~D | FCU151115A、B
| 117 | FCU151116A~D
| 118A、B,119A、B | FCU151117
| 120A、B,121A、B | FCU151118A、B
| 122A、B,123A、B | FCU151119A、B
| 124A、B,125A、B | FCU151120A、B
| 126、27 | FCU151121A、B
2 | FCU151201A、B |  | 高静压型卧式暗装风机盘管 |  | FP-68WA-Z-G30 | 台 | 86 | [7 empty] | 冷媒温度：9/14℃
| 202A、B，203A、B |  | 额定制冷量:kW | 3.71 | [10 empty] | 热媒温度：60/50℃
| 204A、B，205A、B |  | 额定制热量：kW | 5.34 | [10 empty] | 带三速开关
| 206A、B，207A、B |  | 额定风量:m3/h | 540 | [10 empty] | 带回风箱
| 208~13 |  | 功率:kW | 0.057 | [9 empty] | 按中档风速选型
| 214A~C |  | 电压：V | 220 | [10 empty] | 接管方式：左接（面对出风口方向，水管在左侧）
| 215A、B，216A、B |  | FCU151301A~F
| 217A、B |  | 302A~D，303A~D
| 218、19 |  | 304A~B，305A~B
| 220A、B，221A、B |  | 306A~B
| 222~25 |  | 307A~C
| 226A ~D |  | 308A、B,309A、B
310A、B
311、12
313A、B
314A~D
315A、B
316A、B,317A、B
3 | SAC15101 |  | 挂壁式分体空调 |  | KFR-51GW | 台 | 1 | [7 empty] | 带遥控器
|  |  | 制冷量：kW | 5.1
|  |  | 制热量：kW | 5.4
|  |  | 功率: kW | 2.1
|  |  | 电压：V | 220