## cover
|  |  | 项目名称 PROJECT |  | 唐山市荣义炼焦制气有限公司焦化环保改造项目脱硫废液及硫泡沫制酸工程
|  |  | 设计项目 UNIT |  | 控制室 |  | 设计阶段 PHASE |  | 施工图
|  |  | 文件编号 DOC. NO. |  | CL15017-152HA03-01 |  |  | 页码 PAGE |  |  | 版次 REV
[8 empty] | 0.25 |  |  | 0
设 备 一 览 表
EQUIPMENT LIST
0 | 施工图
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 PRE' D |  | 校 核 CHK' D |  | 审 核 REVIEW | 审 定 APPR |  |  | 日 期 DATE

## 设备一览表
文件号 DOC.NO:CL15017-152HA03-01
序号 No. | 设备位号 Item No. | 代 码 Code | 设备名称 Name | 规 格 Specification | 型号或图号 Model Or DWG. No. | 单位 unit | 数 量 QT'Y |  |  | 材 料 Materials | 净重（kg) Net Weight |  | 数 据 表 编 号 Data Sheets No. | 管口方位图编号 Nozzle Orientation DWG. No. | 备 注 Remarks
[7 empty] | 设计 DES. | 备用 SP. | 请购 REQ. |  | 单 重 Single | 总 重 Total
1 | AHU15201A |  | 立柜式恒温恒湿 |  |  | 台 | 2 | [7 empty] | 出风口位于机组顶部
| AHU15201B |  | 空调机组 | [11 empty] | 回风口位于机组背部
|  |  | 制冷量： | 23kW | [10 empty] | 每台机组出风口处带电动开关阀
|  |  | 热水制热量： | 17kW | [10 empty] | 每台机组回风口处带手动蝶阀
|  |  | 电加热量： | 6kW | [10 empty] | 机组为一用一备
|  |  | 电极加湿量： | 5kg/h
|  |  | 风量： | 5000m³/h
|  |  | 机外余压： | 400Pa
|  |  | 温度控制范围： | 冬季20±2℃，夏季26±2℃
|  |  | 湿度控制范围： | 50%±10%
|  |  | 温度变化率： | 5℃/h
|  |  | 湿度变化率： | 6%/h
|  |  | 电源： | 380V/50Hz
|  |  | 冷媒： | R410A
2 | EF15201 |  | 管道斜流风机 | No.3.0F | GXF-I | 台 | 1 |  |  | 碳钢 |  |  |  |  | 带进出风口软连接
|  |  | 风量： | 500m³/h
|  |  | 风压： | 260Pa
|  |  | 转速： | 1450rpm
|  |  | 功率： | 0.25kW
|  |  | 电压： | 220V 50Hz
3 | KD15201 |  | 电动气密阀 | JZD-G |  | 个 | 1 | [7 empty] | 水平安装
| KD15202 |  | 规格： | 200x200 | [10 empty] | 关闭时间Ts≤20ms
|  |  | 功率： | 0.1kW
|  |  | 防护等级： | IP54
4 | ED15201 |  | 抗爆阀 |  |  | 个 | 2 | [7 empty] | 当外部空气压力恢复正常时，自动复位
| ED15202 |  | 风量： | 5000m³/h
|  |  | 风口压降： | 100Pa
|  |  | 安装位置： | 侧墙安装
|  |  | 最小关闭力为： | 0.05bar
|  |  | 关闭时间： | TS=1.0ms
|  |  | 抗爆力： | ＞2000KN/㎡
5 | FHU15201 |  | 深床式新风净化机组 |  |  | 台 | 1
|  |  | 风量： | 500m³/h
|  |  | 出口静压： | 250Pa
|  |  | 加热量： | 6.5kw
|  |  | 功率： | 1.5kW
|  |  | 电源： | 380V 50Hz
|  |  | 最大外形尺寸： | 3000（W）x700（L）x1500（H）
| 注： |  | 1 机组基本功能段由G4、F7、两级化学吸附段及F7、风机段组成
2.化学吸附段更换时间不小于半年
3.出风要求：
出风温度不小于5℃
尘埃小于0.2mg/m³(粒径小于10μm)
H2S小于0.015mg/m³
SO2小于0.15mg/m³
4.进出风口位于机组顶部，出风口带电动风阀
5.新风净化机组与排风机EF15201联锁，同开同关
6.当有害气体监测报警时，新风净化机组停机，同时联锁关闭排风机EF15201及电动气密阀KD15201/KD15202