一、换热器计算

1、按【实用供热空调设计手册】（第二版）选用卧式波节管式汽水换热器

2、热媒：0.5Mpa，220℃的过热蒸汽；

0.5Mpa的饱和冷凝水的温度为151.85℃

3、总热负荷为5.0MW

4、采暖水温度：Tg=95℃,th=70℃,

5、计算

1）、传热温差计算：

△t=[（220-95）-（151.85-70）]/LN(125/81.85)=101.9℃

2）、换热面积计算

换热面积F=Q/(K△t)

初选DN600卧式波节管式换热器，传热系数K=3000 w/（m2*k）

F=Q/(K△t)=5×106/3000*101.9=16.35 m2

选取：标准型号DN600卧式波节管式换热器F=20.8 m2

L=3100MM

蒸汽进口DN200，蒸汽出口DN80

采暖水进口DN150，采暖水出口DN150

6、凝结水回收

凝结水压力0.5Mpa，通过余压（0.1MPa）直接去凝结水管道

7、膨胀水箱：

95-70℃,供暖系统：V=0.034Vc=0.034×10=0.34m3

选取0.5 m3方形水箱，900×900×900

8、管道：

Q=25KW,

查【实用供热空调设计手册】（第二版）：选取DN50管道

9、通风机：

按不少于10次换气：V=10×9×7.5×6=4050m3

二、散热器计算

散热器片数;n=Qβ1β2β3/q

Tpj=（95+7）/2=82.5℃

值班室：△t1=82.5-18=64.5℃

备件间：△t2=82.5-10=72.5℃

换热站：△t3=82.5-5=78.5℃

值班室：n=60片，3组，每组20片

备件间：n=36片，2组，每组18片

换热站：n=100片，4组，每组25片