换热站设备计算

一、热媒流量计算

1、选用一级卧式汽-水换热器和一级卧式水-水换热器串联使用；

2、热媒：0.5Mpa，220℃的过热蒸汽；比焓2898 kj/kg

0.5Mpa的饱和冷凝水的温度为151.85℃，比焓635.6 kj/kg

凝结水按温度：80℃，比焓335.45kj/kg

3、总热负荷为5.0MW

4、采暖水温度：Tg=95℃,th=70℃,

5、计算

1）、循环水量

Gxs=3.6Q/4187(95-20)=172t/h

循环水泵：流量Ｑ＝２００吨／小时

扬程Ｈ＝３２米

选：ＩＳＧ２００－３１５

2) 、蒸汽耗量：

Gz= Gxs×1000×4.187×25/（2898-335.45）×0.98=7170 kg/h

3）、两级换热器热量

Qz=0.278 Gz（2898-635.6）=4509551w

Qxs=0.278 Gz（635.6-335.45）=598277w

4）、补给水系统

《城市热力网设计规范》第10.3.8条第四款补给水箱的有效容积可按1～1.5小时的正常补水量考虑

容积V=172×1.0×4%=6.9 m3  取8 m3

补水泵; 流量Ｑ＝172×2%=3.4吨／小时  取5吨／小时

扬程Ｈ＝10米

选：ＩＳＧ３２－１２５

二、换热器计算

选用BH型波纹管换热器

初选卧式BHQN500-4.9-W-1.0汽-水换热器，设计压力1.0Mpa，换热量4.9MW，DN500

初选卧式BHSK300-0.7-W-1.0水-水换热器，设计压力1.0Mpa，换热量0.7MW，DN300

三、凝结水回收系统计算：

1、凝结水箱：按40min凝结水量计算

V=7170×40/972×60=5m3  取83

2、凝结水泵：凝结水外网系统压力按0.4Mpa计算

流量3 m3

扬程H=（3+0.4×100+100×50×10/106×1006）×1.05=50.4m

选择立式管道泵ＩＳＧ 32－20０（Ι），Q= 4.4m3  H=50.5 m

进出口DN32

四、换热站室内采暖系统计算：

根据换热站热负荷计算书，换热站耗热量为28.5kw，

其中值班室：6225.7w

备件间：4293w

换热站：17740w

1、散热器计算：

散热器选用：△t=64.5℃时, 单片散热量为136W,散热器片距为45mm，最薄处不小于2.0mm。

散热器片数;n=Qβ1β2β3/q

Tpj=（95+7）/2=82.5℃

值班室：△t1=82.5-18=64.5℃

备件间：△t2=82.5-10=72.5℃

换热站：△t3=82.5-5=78.5℃

值班室：n=60片，3组，每组20片

备件间：n=36片，2组，每组18片

换热站：n=100片，4组，每组25片

2、膨胀水箱：

95-70℃,供暖系统：V=0.034Vc=0.034×10=0.34m3

选取0.5 m3方形水箱，900×900×900

3、管道：

Q=25KW,

查【实用供热空调设计手册】（第二版）：选取DN50管道

9、通风机：

按不少于10次换气：V=10×9×7.5×6=4050m3

五、

水循环水泵的设置，相关计算未见。 7.安全阀、泄水电磁阀、膨胀水箱、补水箱的 相关计算未见