## Sheet1
|  |  | 工程名称 | 恒力炼化煤制氢气 |  |  |  | 工程号 |  | T14010 |  |  | 用电设备条件表（正常工况） | [6 empty] | 编 制 | [5 empty] | 版 次 | A
|  |  | 主项名称 | 原料储运 |  |  |  | 主项号 |  | 49210 |  |  | (条件表 16) | [6 empty] | 校 核 | [5 empty] | 接受人
|  |  | 设计阶段 | 施工图 | [15 empty] | 审 核 | [5 empty] | 第 张 |  | 共 张
序号 |  |  |  | 负荷等级 | 用电设备台数 |  |  |  | 是 否 | 控制 |  | 计 算 |  | 控制方式 | 开 关控制点 | 电流表 | 电 力 设 备 | [5 empty] | 工 | 运 | 年工作
| 用电设备位号 | 用电设备名称 |  |  | 常用 |  | 备用 |  | 需 要 | 连锁 |  | 轴功率 |  |  |  | 装 置 | 型号 | 容量(kw) | 电压(v) |  | 指数 | 控制设备是 | 作 | 行 | 小时数 |  | 备 注
[9 empty] | 正反转 | 要求 |  | (kw) |  |  |  | 地 点 | [5 empty] | 否成套供应 | 制 | 制 | (h)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21
1 | A492101A~D | 1＃带式输送机 |  | Ⅱ级 | 2 |  | 2 |  | 否 | 连锁 | [7 empty] | 185 | 380 |  |  | 否成套供应 |  |  | 6600
2 | M492101A~D | 电磁除铁器 |  | Ⅱ级 | 2 |  | 2 |  | 否 |  | 连锁 | [6 empty] | 15 | 380 |  |  | 是 |  |  | 6600
3 | L492102 | 电动葫芦 |  | Ⅱ级 | 1 |  | 0 |  | 是 | 不连锁 | [7 empty] | 4.5 | 380 |  |  | 是 |  |  |  |  | 检修用
4 | A492102A~D | 2＃带式输送机 |  | Ⅱ级 | 2 |  | 2 |  | 否 | 连锁 | [7 empty] | 18.5 | 380 |  |  | 否成套供应 |  |  | 6600
| 附：电液动单侧犁式卸料器 |  |  | Ⅱ级 | 2 |  | 2 |  | 是 | 连锁 | [7 empty] | 2.2 | 380 |  |  | 是 |  |  | 每条皮带机运行开1台
5 | L492104 | 电动葫芦 |  | Ⅱ级 | 1 |  | 0 |  | 是 | 不连锁 | [7 empty] | 4.5 | 380 |  |  | 是 |  |  |  |  | 检修用
6 | B492101A~H | 四齿辊式破碎机 |  | Ⅱ级 | 4 |  | 4 |  | 否 | 连锁 | [7 empty] | Σ400 | 380 |  |  | 是 |  |  | 6600
7 | L492105A~D | 电动葫芦 |  | Ⅱ级 | 4 |  | 0 |  | 是 | 不连锁 | [7 empty] | 13 | 380 |  |  | 是 |  |  |  |  | 检修用
8 | A492103A~D | 3＃带式输送机 |  | Ⅱ级 |  | 2 | 2 |  | 否 | 连锁 | [7 empty] | 200 | 380 |  |  | 否成套供应 |  |  | 6600
| 附：电液动双侧犁式卸料器 |  |  | Ⅱ级 |  | 2 | 66 |  | 是 | 连锁 | [7 empty] | 2.2 | 380 |  |  | 是 |  |  | 每条皮带机运行开1台，依次切换
9 | M492102A~D | 电磁除铁器 |  | Ⅱ级 | 2 |  | 2 |  | 否 |  | 连锁 | [6 empty] | 15 | 380 |  |  | 是 |  |  | 6600
说明:(1)初步设计阶段,如条件不具备,7、8栏可以不提,14栏可提估计数。 (2)13栏电力设备如为防爆的,应注明防爆标志(类型、级别、组别)并与电气专业共同确定进线方式。
(钢管进线、电缆进线)。 (3)17栏当控制设备与电动机所带机械成套供应时,应提详细资料。 (4)用电设备位号应与工艺流程图的位号相符。
(5)工作制系指每天工作班次即:一班、二班或三班操作。 (6)运行制系指每班操作制度是连续还是间断运行。