## 1
|  |  | 工程名称 |  |  |  | 工程号 |  |  |  | 用电设备条件表 | [6 empty] | 编 制 | [5 empty] | 版 次 | A
|  |  | 主项名称 | 甲醇精馏 |  |  | 主项号 |  |  |  | (条件表 16) | [6 empty] | 校 核 | [5 empty] | 接受人
|  |  | 设计阶段 | 详细设计 | [13 empty] | 审 核 | [5 empty] | 第 1 张 |  | 共 2 张
序号 |  |  |  | 负荷等级 | 用电设备台数 |  |  | 是 否 | 控制 | 计 算 |  | 控制方式 | 开 关控制点 | 电流表 | 电 力 设 备 | [5 empty] | 工 | 运 | 年工作
| 用电设备位号 | 用电设备名称 |  |  | 常用 | 备用 |  | 需 要 | 连锁 | 轴功率 |  |  |  | 装 置 | 型号 | 容量(kw) | 电压(v) |  | 指数 | 控制设备是 | 作 | 行 | 小时数 |  | 备 注
[8 empty] | 正反转 | 要求 | (kw) |  |  |  | 地 点 | [5 empty] | 否成套供应 | 制 | 制 | (h)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21
1 | 47174P002AB | 碱液泵 |  | Ⅱ | 1 | 1 |  | 否 | 无 | 0.27 |  | 控制室DCS指示运行信号，设停车开关，设事故报警；现场设开停车开关 |  |  | dⅡAT2 | 0.75 | 380 |  | 3 | 否 |  | 连续 | 8000
2 | 47174P003AB | 预塔回流泵 |  | Ⅱ | 1 | 1 |  | 否 | 无 | 26.1 |  | 控制室DCS指示运行信号，设停车开关，设事故报警；现场设开停车开关；变频泵设转速控制 |  |  | dⅡAT2 | 37 | 380 |  | 3 | 否 |  | 连续 | 8000 |  | 有一台泵为变频泵
3 | 47174P004AB | 加压塔进料泵 |  | Ⅱ | 1 | 1 |  | 否 | 无 | 58 |  | 控制室DCS指示运行信号，设停车开关，设事故报警；现场设开停车开关；变频泵设转速控制 |  |  | dⅡAT2 | 75 | 380 |  | 3 | 否 |  | 连续 | 8000 |  | 有一台泵为变频泵
4 | 47174P005AB | 加压塔回流泵 |  | Ⅱ | 1 | 1 |  | 否 | 无 | 39.5 |  | 控制室DCS指示运行信号，设停车开关，设事故报警；现场设开停车开关；变频泵设转速控制 |  |  | dⅡAT2 | 55 | 380 |  | 3 | 否 |  | 连续 | 8000 |  | 有一台泵为变频泵
5 | 47174P006AB | 常压塔回流泵 |  | Ⅱ | 1 | 1 |  | 否 | 无 | 46.1 |  | 控制室DCS指示运行信号，设停车开关，设事故报警；现场设开停车开关；变频泵设转速控制 |  |  | dⅡAT2 | 55 | 380 |  | 3 | 否 |  | 连续 | 8000 |  | 有一台泵为变频泵
6 | 47174P007AB | 回收塔进料泵 |  | Ⅱ | 1 | 1 |  | 否 | 无 | 1.6 |  | 控制室DCS指示运行信号，设停车开关，设事故报警；现场设开停车开关 |  |  | dⅡAT2 | 3 | 380 |  | 3 | 否 |  | 连续 | 8000 |  | 屏蔽泵
7 | 47174P009AB | 杂醇油中间泵 |  | Ⅱ | 1 | 1 |  | 否 | 无 | 1.4 |  | 控制室DCS指示运行信号，设停车开关，设事故报警；现场设开停车开关 |  |  | dⅡAT2 | 2.1 | 380 |  | 3 | 否 |  | 连续 | 8000 |  | 屏蔽泵
说明:(1)初步设计阶段,如条件不具备,7、8栏可以不提,14栏可提估计数。 (2)13栏电力设备如为防爆的,应注明防爆标志(类型、级别、组别)并与电气专业共同确定进线方式。
(钢管进线、电缆进线)。 (3)17栏当控制设备与电动机所带机械成套供应时,应提详细资料。 (4)用电设备位号应与工艺流程图的位号相符。
(5)工作制系指每天工作班次即:一班、二班或三班操作。 (6)运行制系指每班操作制度是连续还是间断运行。

## 2
|  |  | 工程名称 |  |  |  | 工程号 |  |  |  | 用电设备条件表 | [6 empty] | 编 制 | [5 empty] | 版 次 | A
|  |  | 主项名称 | 甲醇精馏 |  |  | 主项号 |  |  |  | (条件表 16) | [6 empty] | 校 核 | [5 empty] | 接受人
|  |  | 设计阶段 | 详细设计 | [13 empty] | 审 核 | [5 empty] | 第 2 张 |  | 共 2 张
序号 |  |  |  | 负荷等级 | 用电设备台数 |  |  | 是 否 | 控制 | 计 算 |  | 控制方式 | 开 关控制点 | 电流表 | 电 力 设 备 | [5 empty] | 工 | 运 | 年工作
| 用电设备位号 | 用电设备名称 |  |  | 常用 | 备用 |  | 需 要 | 连锁 | 轴功率 |  |  |  | 装 置 | 型号 | 容量(kw) | 电压(v) |  | 指数 | 控制设备是 | 作 | 行 | 小时数 |  | 备 注
[8 empty] | 正反转 | 要求 | (kw) |  |  |  | 地 点 | [5 empty] | 否成套供应 | 制 | 制 | (h)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21
8 | 47174P010 | 甲醇精馏地下槽泵 |  | Ⅱ | 1 | 0 |  | 否 | 与地下槽液位连锁，接收开停车信号 | 1.38 |  | 控制室DCS指示运行信号，设停车开关，设事故报警；现场设开停车开关 |  |  | dⅡAT2 | 3 | 380 |  | 3 | 否 |  | 间断 | 不定期 |  | 自吸泵
9 | 47174P011AB | 废水泵 |  | Ⅱ | 1 | 1 |  | 否 | 与地下槽液位连锁，接收开停车信号 | 5.16 |  | 控制室DCS指示运行信号，设停车开关，设事故报警；现场设开停车开关 |  |  | dⅡAT2 | 11 | 380 |  | 3 | 否 |  | 连续 | 8000 |  | 自吸泵
10 | 47174P012AB | 回收塔回流泵 |  | Ⅱ | 1 | 1 |  | 否 | 无 | 4.9 |  | 控制室DCS指示运行信号，设停车开关，设事故报警；现场设开停车开关 |  |  | dⅡAT2 | 6.3 | 380 |  | 3 | 否 |  | 连续 | 8000 |  | 屏蔽泵
11 | 47174P013 | 配碱泵 |  | Ⅱ | 1 | 0 |  | 否 | 无 | 0.25 |  | 控制室DCS指示运行信号，设停车开关，设事故报警；现场设开停车开关 |  |  | dⅡAT2 | 0.55 | 380 |  | 3 | 否 |  | 间断 | 不定期
12 | 47174V002 | 配碱液槽 |  | Ⅱ | 1 | 0 |  | 否 | 无 | 0.7 |  | 控制室DCS指示运行信号，设停车开关，设事故报警；现场设开停车开关 |  |  | dⅡAT2 | 1.1 | 380 |  | 3 | 否 |  | 间断 | 不定期 |  | 配碱槽搅拌器
电机用
13 | 47174P017A/B | 常压塔废水泵 |  | Ⅱ | 1 | 1 |  | 否 | 无 | 1.47 |  | 控制室DCS指示运行信号，设停车开关，设事故报警；现场设开停车开关 |  |  | dⅡAT2 | 4 | 380 |  | 3 | 否 |  | 连续 | 8000
14 | 47174P018 | 冷凝液泵 |  | Ⅱ | 1 | 0 |  | 否 | 无 | 11.71 |  | 控制室DCS指示运行信号，设停车开关，设事故报警；现场设开停车开关 |  |  | dⅡAT2 | 15 | 380 |  | 3 | 否 |  | 连续 | 8000
说明:(1)初步设计阶段,如条件不具备,7、8栏可以不提,14栏可提估计数。 (2)13栏电力设备如为防爆的,应注明防爆标志(类型、级别、组别)并与电气专业共同确定进线方式。
(钢管进线、电缆进线)。 (3)17栏当控制设备与电动机所带机械成套供应时,应提详细资料。 (4)用电设备位号应与工艺流程图的位号相符。
(5)工作制系指每天工作班次即:一班、二班或三班操作。 (6)运行制系指每班操作制度是连续还是间断运行。