罐区

- 设计内容：

根据建筑、设备布置和用电条件表条件，完成罐区电气施工图。该装置电源引自厂区变电所，本工段电源进线点在C轴与1轴交点；环境特征为爆炸危险环境，电气设备按照IP56 WF2 dIIBT4选择；配线方式：采用阻燃电缆沿梯级式热侵锌桥架敷设至用电设备附近后穿镀锌钢管保护；接地材料：接地干线40*4热镀锌扁钢，接地支线40*4热镀锌扁钢，接地极热镀锌角钢。

② 图纸要求：

完成完整的施工图设计，包括图纸目录；设备材料表；照明系统图；配电平面图；照明平面图；接地平面图，防雷接地平立面图；管线表。预计折合A1图纸17张，A4表格8张。

③ 进度要求：

此主项设计周期30天，于周期第5天提供配电平面图、管线表；于周期第10天提供照明平面图、照明系统图、接地平面图、防雷接地平立面图；于周期第15天提供完整电气施工图。于周期第20天返回修改意见；于周期第30天，提供修改后完整电气施工图。