## 甲醇合成
|  |  | 工程名称 |  |  |  | 工程号 |  |  |  |  | 用电设备条件表 | [6 empty] | 编 制 | [5 empty] | 版 次 | B
|  |  | 主项名称 | 甲醇合成 |  |  | 主项号 |  | 47172 |  |  | (条件表 16) | [6 empty] | 校 核 | [5 empty] | 接受人
|  |  | 设计阶段 | 详细设计 | [14 empty] | 审 核 | [5 empty] | 第 张 |  | 共 张
序 |  |  |  | 负荷 | 用电设备台数 |  |  | 是 否 |  | 控制 | 计 算 |  | 控制 | 开 关 | 电流表 | 电力设备 | [5 empty] | 工 | 运 | 年工作
| 用电设备位号 | 用电设备名称 |  | 等级 | 常用 | 备用 |  | 需 要 |  | 连锁 | 轴功率 |  | 方式 | 控制点 | 装 置 | 型号 | 容量(kw) | 电压(v) |  | 相数 | 控制设备是 | 作 | 行 | 小时数 |  | 备 注
号 | [7 empty] | 正反转 |  | 要求 | (kw) |  |  |  | 地 点 | [5 empty] | 否成套供应 | 制 | 制 | (h)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21
1 | 47171P002A/B | 真空泵 |  | Ⅱ | 1 | 1 |  | 否 |  |  |  |  | 控制室DCS指示运行信号、设停车开关；现场设开、停车开关 |  |  | dⅡCT2 | 18.5 | 380 |  | 3 | 是 |  | 连续 | 8400 |  | 注2
2 | 47171P003A/B | 压缩机油泵 |  | Ⅱ | 1 | 1 |  | 否 |  |  |  |  | 控制室DCS指示运行信号、设停车开关；现场设开、停车开关 |  |  | dⅡCT2 | 15 | 380 |  | 3 | 是 |  | 间断 |  |  | 注1
3 |  | 油加热器 |  | Ⅱ | 1 | 1 | [10 empty] | 18 | 220 |  | 1 | 是 |  | 间断 |  |  | 注1
4 | 47171P001A/B | 凝结水泵 |  | Ⅱ | 1 | 1 |  | 否 |  |  |  |  | 控制室DCS指示运行信号、设停车开关；现场设开、停车开关 |  |  | dⅡCT2 | 7.5 | 380 |  | 3 | 是 |  | 连续 | 8400 |  | 注1
注：1、未订货，电量等为估算值，待返回订货资料后更新。 2、真空泵用电负荷待业主返回询价文件后确认。
说明:(1)初步设计阶段,如条件不具备,7、8栏可以不提,14栏可提估计数。 (2)13栏电力设备如为防爆的,应注明防爆标志(类型、级别、组别)并与电气专业共同确定进线方式。
(钢管进线、电缆进线)。 (3)17栏当控制设备与电动机所带机械成套供应时,应提详细资料。 (4)用电设备位号应与工艺流程图的位号相符。
(5)工作制系指每天工作班次即:一班、二班或三班操作。 (6)运行制系指每班操作制度是连续还是间断运行。

## Sheet1
久泰换热量 | 33620000 | kcal/h | 久泰电机数 | 16
盛大换热量 | 18057000 | kcal/h | 盛大电机数 | 8.5935 | 取9台