## 858
|  |  | 工程名称 |  |  |  | 工程号 |  |  |  |  | 用电设备条件表 | [6 empty] | 编 制 | [5 empty] | 版 次 |  | 0
|  |  | 主项名称 | 汽提 |  |  | 主项号 |  | 858 |  |  | (条件表 16) | [6 empty] | 校 核 | [5 empty] | 接受人
|  |  | 设计阶段 | 施工图 | [14 empty] | 审 核 | [5 empty] | 第 1 张 |  |  | 共 1 张
序 | 用电设备位号 |  |  | 负荷 | 用电设备台数 |  |  | 是 否 |  | 控制 | 计 算 |  | 控制 | 开 关 | 电流表 | 电力设备 | [5 empty] | 工 | 运 | 年工作
|  | 用电设备名称 |  | 等级 | 常用 | 备用 |  | 需 要 |  | 连锁 | 轴功率 |  | 方式 | 控制点 | 装 置 | 型号 | 容量(kw) | 电压(v) |  | 相数 | 控制设备是 | 作 | 行 | 小时数 |  | 备 注
号 | [7 empty] | 正反转 |  | 要求 | (kw) |  |  |  | 地 点 | [5 empty] | 否成套供应 | 制 | 制 | (h)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21
1 | PU-1G1b/1G2b | 浆料进料泵 |  | 2 | 1 | 1 |  | 否 |  | 有 |  |  | DCS | 就地 | 就地 | dIIBT4 | 22 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 连续 | 8000 |  | 控制室可开停DCS运行故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
2 | PU-2G1b/2G2b | 出料槽浆料输送泵 |  | 2 | 1 | 1 |  | 否 |  | 有 |  |  | DCS | 就地 |  | dIIBT4 | 15 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 5000 |  | 控制室可开停DCS运行故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
3 | 2PU-3G1/3G2 | 塔底泵 |  | 2 | 1 | 1 |  | 否 |  | 有 |  |  | DCS | 就地 | 就地 | dIIBT4 | 30 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 连续 | 8000 |  | 控制室可开停DCS运行故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
4 | 2PU-5Fb | 阻聚剂加料泵 |  | 2 | 1 |  |  | 否 |  | 无 |  |  | DCS | 就地 |  | dIIBT4 | 0.75 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 5000 |  | 控制室可开停DCS运行故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
5 | AG-1/TK-2Gb | 汽提塔进料槽搅拌器 |  | 2 | 1 |  |  | 否 |  | 无 |  |  | DCS | 就地 | 就地 | dIIBT4 | 37 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 连续 | 8000 |  | 控制室可开停DCS运行故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
6 | VSP-S110 | 汽提塔进料槽出料阀 |  | 2 | 1 |  |  | 是 |  | 有 |  |  | DCS |  |  | dIIBT4 | 1.1 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 500 |  | 控制室可开停DCS阀关阀开显示，DCS故障显示
|  | 电动阀 | [14 empty] | 参考
说明:(1)初步设计阶段,如条件不具备,7、8栏可以不提,14栏可提估计数。 (2)13栏电力设备如为防爆的,应注明防爆标志(类型、级别、组别)并与电气专业共同确定进电方式。
(钢管进线、电缆进线)。 (3)17栏当控制设备与电动机所带机械成套供应时,应提详细资料。 (4)用电设备位号应与工艺流程图的位号相符。
(5)工作制系指每天工作班次即:一班、二班或三班操作。 (6)运行制系指每班操作制度是连续还是间断运行。