管道绝热计算

一、设计依据：

（一）根据【实用供热空调设计手册】（第二版），

设备及管道保温按防烫要求计算时

防烫要求的保温层外表面温度按60℃计，

保温材料选：岩棉板管壳，λ=0.044w/m.k

1、对于圆筒面：

D1ln(D1/DO)=2λ(To-60)/αs.(60-Ta)

δ= (D1-DO)/2

2、对于平面：

δ=λ(To-60)/αs.(60-Ta)

环境温度Ta：

管道壁温To：按介质温度计

λ：绝热材料在平均温度下的导热系数w/m.k

αs：绝热层外表面向周围环境的放热系数w/m2.k：8.141w/m2.k

（二）根据【实用供热空调设计手册】（第二版），

设备及管道保温按运行工况最大散热损失要求计算时

保温材料选：岩棉板管壳，λ=0.044w/m.k

αs：绝热层外表面向周围环境的放热系数w/m2.k

αs=1.163（10+6（v）1/2）风速按3米/秒

αs=23.72 w/m2.k

D1ln(D1/DO)=2λ[(To-Ta)/[Q]-1/αs]

二、计算

1、换热器

按运行工况最大散热损失要求计算

[Q]=149.2 w/m2

环境温度Ta：按室内计算温度5℃

管道壁温To：按介质温度计To=220℃

DO1=0.519m，DO2=0. 325 m

计算D1=0.71m，D2=0.41m

δ= (D1-DO)/2=0.04m=40mm

2、蒸汽管道

按运行工况最大散热损失要求计算

[Q]=149.2 w/m2

环境温度Ta：按采暖室外计算温度tw：-15℃

管道壁温To：按介质温度计To=220℃

DO=0.219m

计算D1=0.34m

δ= (D1-DO)/2=0.06m=60mm，取60mm

3、凝结水管道

按运行工况最大散热损失要求计算

[Q]=93 w/m2

环境温度Ta：按采暖室外计算温度tw：-15℃

管道壁温To：按介质温度计To=80℃

DO=0.057m

计算D1=0.125m

δ= (D1-DO)/2=0.034m，取40mm

4、补给水管道

按运行工况最大散热损失要求计算

[Q]=58w/m2

环境温度Ta：按采暖室外计算温度tw：-15℃

管道壁温To：按介质温度计To=25℃

DO=0.089m

计算D1=0.14m

δ= (D1-DO)/2=0.026m取30mm

5、采暖供水管

按运行工况最大散热损失要求计算

[Q]=93w/m2

环境温度Ta：按采暖室外计算温度tw：-15℃

管道壁温To：按介质温度计To=95℃

DO=0.219m

D1ln(D1/DO)=2λ(To-60)/αs.(60-Ta)

计算D1=0.31m

δ= (D1-DO)/2=0.0455m，取50mm

6、采暖回水管

按运行工况最大散热损失要求计算

[Q]=93w/m2

环境温度Ta：按采暖室外计算温度tw：-15℃

管道壁温To：按介质温度计To=70℃

DO=0.219m

D1ln(D1/DO)=2λ(To-60)/αs.(60-Ta)

计算D1=0.29m

δ= (D1-DO)/2=0.055m，取40mm

7、站内采暖供水管

按防烫要求计算

管道壁温To：按介质温度计To=95℃

环境温度Ta：按室内计算温度5℃

D1ln(D1/DO)=2λ(To-60)/αs.(60-Ta)

计算D1=0.064m

δ= (D1-DO)/2=0.0035m=3.5mm，

无需保温

8、站内采暖回水管

无需保温