## 依据
热负荷计算书_计算依据
一.室外参数
| 冬季供暖室外计算温度 ℃ |  | 冬季通风室外计算温度 ℃ | 冬季平均室外风速 m/s |  | 相对湿度% | 大气压(Pa)
-15
二.计算依据
1.通过围护结构的基本耗热量计算公式
Qj = aFK(tn - tw)
| Qj | 基本耗热量,W
| K | 传热系数,W/(㎡·℃)
| F | 围护物的散热面积,㎡
| tn | 冬季室内供暖计算温度,℃
| tw | 冬季室外供暖计算温度,℃
| α | 温差修正系数
2.附加耗热量计算公式
Q = Qj(1 + βch + βf + βlang +βm) · (1 + βfg) (1 + βjan)
| Q | 考虑各项附加后，某围护的耗热量
| Qj | 某围护的基本耗热量
| βch | 朝向修正（修正率）（%）
|  | 北，东北，西北 |  | 0~10
|  | 东，西 |  | -5
|  | 东南，西南 |  | -10~-15
|  | 南 |  | -15~-30
| βf | 风力修正 (修正率)（%） 5~10 仅用于高地，海边，海岸，旷野
| βlang | 两面外墙修正 (修正率)（%） 5 仅对外墙，外门，外窗
| βm | 窗墙面积比过大修正 (修正率)（%） 10 当窗强面积比大于1：1时，仅对外窗
| βfg | 房高附加 0.02（h-4）≤15% h:房间净高，m；对外墙，外窗，外门，地面和顶棚均适用，不适用于楼梯间
| βjan | 间歇附加 仅白天使用 -20 不经常使用 -30
3.冷风渗透计算
Q = 0.28·CP·ρw·V·(tn - tw)
| Q | 通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量，W
| Cp | 干空气的定压质量比热容=1.0056kJ/(kg·℃)
| ρw | 室外计算温度下的空气密度： |  | 1.303 | kg/m3
| V | 渗透冷空气量，m3/h
| tn | 冬季室内供暖计算温度，℃
| tw | 冬季室外供暖计算温度，℃
（1）通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量计算
V = L0·l1·mb
| L0 | 在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和内部隔断的情况时,每米门窗缝隙的理论渗透冷空气量，m3/(m·h)
L0 = a1 · (ρw · v02/2)b
a1—外门窗缝隙渗风系数，m3/(m·h·Pab)当无实测数据时，可根据建筑外窗空气渗透性能分级标准采用
v0—基准高度冬季室外最多方向的平均风速，m/s
| l1 | 外门窗缝隙长度，应分别按各朝向计算，m
| b | 门窗缝隙渗风指数，b ＝ 0.56～0.78。当无实测数据时，可取b=0.67
| m | 风压与热压共同作用下，考虑建筑体型、内部隔断和空气流通因素后，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数
m = Cr·ΔCf·(n1/b + C)·ch
Cr—热压系数，见表5.1-11（详见《实用供热空调设计手册》P312）
ΔCf—风压差系数，当无实测数据时，可取0.7
n—渗透冷空气量的朝向修正系数，见表5.1-8（详见《实用供热空调设计手册》P311）
Ch—高度修正系数
ch = 0.3·h0.4
h—计算门窗的中心线标高
C—作用于门窗上的有效热压差与有效风压差之比，按下式计算：
C = 70 · (hz - h) / (cf·v02·h0.4) · (t'n- twn) / (273 + t'n)
hz—单纯热压作用下，建筑物中和界标高（m），可取建筑物总高度的二分之一
t'n—建筑物内形成热压作用的竖井计算温度（楼梯间温度），℃
（2）忽略热压及室外风速沿房高的递增，只计入风压作用时的渗风量
V = ∑(l·L·n)
| l | 房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度，m
| L | 每米门窗缝隙渗风量，m3/(m·h)，见表5.1-7（详见《实用供热空调设计手册》P310）
| n | 渗风量的朝向修正系数，见表5.1-8（详见《实用供热空调设计手册》P311）
（3）换气次数法
L = K·Vf
| L | 房间冷风渗透量，m3/h
| K | 换气次数，1/h,见表5.1-13（详见《实用供热空调设计手册》P313）
| Vf | 房间净体积，m3
（4）百分比法计算冷风渗透耗热量
Q = Qo·n
| Q | 通过外门窗冷风渗透耗热量
| Qo | 围护结构总耗热量，W
| n | 渗透耗热量占围护结构总耗热量的百分率，%
4.外门开启冲入冷风耗热量计算
Q = Qj·βkq
| Q | 通过外门冷风侵入耗热量
| Qj | 某围护的基本耗热量
| βkq | 外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率
参考书籍
《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 - 2003
《实用供热空调设计手册(第二版)》
外墙 | K=0.61W/℃ ㎡
屋面 | K=0.75W/℃㎡
窗户 | K=3.5W/℃㎡
大门 | K=4.65W/℃㎡
地面 | K=0.52W/℃㎡
Note on B4: 作者: 绿色为待修改数据，白色为待填写数据。
Note on F22: 作者: 考虑冬季日照率 《实用供热空调设计手册(第二版)》P305
Note on F33: 作者: 《实用供热空调设计手册(第二版)》P128，取干空气密度。

## 换热站
换热站热负荷计算
房间 | 负荷源 |  |  |  | 传热 系数 | 温差修正 系数 | 耗热量修正 |  |  |  |  | 房高修正 | 间歇修正 | 修正后热负荷 | 冷风渗透耗热量 | 外门冷风侵入耗热量 | 总热负荷
| 名称 | 面积计算 |  |  |  |  | 朝向 | 风力 | 外门 | 外墙 | 窗墙比
[5 empty] | K | α | βch | βf | βwm | βlang | βm | βfg | βjan | Q1 | Q2 | Q3 | Q1+Q2+Q3
|  | 长 | 高(宽) | 面积 | W/㎡·℃ | [8 empty] | W | W | W | W
换热站 | 北外墙 | 14.4 | 6 | 76.68 | 0.61 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 1118.8532 | 0 | 0 | 1118.8532
| 南外墙 | 14.4 | 6 | 75.9 | 0.61 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 866.7173 | 0 | 0 | 866.7173
| 西外墙 | 9 | 6 | 54 | 0.61 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 685.152 | 0 | 0 | 685.152
| 东外墙 | 9 | 6 | 54 | 0.61 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 685.152 | 0 | 0 | 685.152
| 东内墙1 | 6 | 6 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 748.8 | 0 | 0 | 748.8
| 东内墙2 | 3 | 6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | -243.36 | 0 | 0 | -243.36
| 北外窗 | 3.6 | 2.7 | 9.72 | 3.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 813.7584 | 0 | 0 | 813.7584
| 南外窗 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 南外门 | 3 | 3.5 | 10.5 | 4.65 | 1 | -0.15 | 0 | 5 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 5991.804 | 0 | 0 | 5991.804
| 地面 | 14.4 | 9 | 129.6 | 0.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 1401.7536 | 0 | 0 | 1401.7536
| 屋面 | 14.4 | 9 | 129.6 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 2122.848 | 3547.8696 | 0 | 5670.7176
∑热负荷 |  | 室内温度 | 5 | 室外温度 | -15 | 邻室温度 |  | 18 | - | - | - | - | - | 14191.4785 | 3547.8696 | 0 | 17739.3481
备件间 | 北外墙 | 4.5 | 6 | 24.6 | 0.61 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 358.9435 | 0 | 0 | 358.9435
| 南内墙 | 4.5 | 6 | 27 | 0.61 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 291.1896 | 0 | 0 | 291.1896
| 东外墙 | 7.5 | 6 | 39.6 | 0.61 | 1 | -0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 502.4448 | 0 | 0 | 502.4448
| 东外窗 | 3 | 1.8 | 5.4 | 3.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 452.088 | 0 | 0 | 452.088
| 北外门 | 1 | 2.4 | 2.4 | 4.65 | 1 | -0.15 | 0 | 5 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 1369.5552 | 0 | 0 | 1369.5552
| 地面 | 7.5 | 4.5 | 33.75 | 0.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 365.04 | 0 | 0 | 365.04
| 屋面 | 7.5 | 4.5 | 33.75 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 552.825 | 973.0215 | 0 | 1525.8465
∑热负荷 |  | 室内温度 | 5 | 室外温度 | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3892.0861 | 973.0215 | 0 | 4865.1076
值班室 | 北内墙 | 4.5 | 6 | 24.3 | 0.61 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 620.4908 | 0 | 0 | 620.4908
| 南外墙 | 4.5 | 6 | 24.6 | 0.61 | 1 | -0.15 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 491.5966 | 0 | 0 | 491.5966
| 西内墙 | 3 | 6 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 280.8 | 0 | 0 | 280.8
| 东外墙 | 4.5 | 6 | 24.3 | 0.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 242.8007 | 0 | 0 | 242.8007
| 东外窗 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 395.577 | 0 | 0 | 395.577
| 南外门 | 1 | 2.4 | 2.4 | 4.65 | 1 | -0.15 | 0 | 5 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 2396.7216 | 0 | 0 | 2396.7216
| 地面 | 4.5 | 4.5 | 20.25 | 0.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 383.292 | 0 | 0 | 383.292
| 屋面 | 4.5 | 4.5 | 20.25 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 580.4662 | 1347.9362 | 0 | 1928.4025
∑热负荷 |  | 室内温度 | 20 | 室外温度 | -15 | 邻室温度 |  | 5 | - | - | - | - | - | 5391.7449 | 1347.9362 | 0 | 6739.6812
采暖系统冬季热负荷 |  |  |  | Q= | 29344.1369 |  | W
平均热负荷 |  |  |  | q= | 159.8265 |  | w/㎡
| 热流量 |  |  | 1009.4383 | kg/h