## 目录
地址
换热站
详细工程设计
序 号 | 名 称 | 图号或编号 | 修改 | 复用或标准图编号 | 张 数 | 折 合 1# 图 | 备 注
1 | 暖通专业图纸目录 |  |  |  | 1 |  | A4 |  | 1
2 | 暖通空调设计施工说明 |  |  |  | 1 |  | 12 |  | 0
3 | 换热站一层暖通平面图 |  |  |  | 1 | 1 | A1 |  | 40
4 | 换热站一层暖通系统图 |  |  |  | 1 | 1 | A1 |  | 40
5 | 暖通空调设备一览表 |  |  |  | 2 | 0.25 | A4 |  | 16
6 | 暖通空调工程量表 |  |  |  | 3 | 0.375 | A4 |  | 24
| 小计 |  |  |  | 9 | 2.625 |  |  | 121
标准图集:
| 《通风机安装》 |  |  | K101-1～3 |  |  | 不出图
| 《室内管道支吊架》 |  |  | 05R417-1 |  |  | 不出图
| 《新型散热器选用与安装》 |  |  | 05K405 |  |  | 不出图
| 《管道穿墙、屋面防水套管》 |  |  | 01R409 |  |  | 不出图
| 《管道与设备绝热》 |  |  | 08K507-1/08R418-1 |  |  | 不出图
| 《防水套管》 |  |  | 02S404 |  |  | 不出图
[10 empty] | 修 改 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
日 期
编 制
校 核
审 核
本表数据未经HFEC书面允许不得扩散至第三方 | [7 empty] | CPTT11A_C1.2003
图 纸 目 录
图 纸 目 录
编号:
项目名称
修
主 项
设计阶段
改
暖通专业图纸目录
项目号
第 1 页 共 1 页
项目名称
主 项

## 设备一览表
|  | 暖 通 空 调 设 备 一 览 表 | [6 empty] | 编号：
修改：
第 1 页 共 2 页
项目号 |  | 地址 | [6 empty] | 项目名称 |  |  |  | 修
[9 empty] | 主 项 |  | 换热站 |  | 改
[9 empty] | 设计阶段 |  | 详细工程设计
修 改 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8
日 期
编 制
校 核
审 核
CPHV21_C1.2003

## 设备一览表2
|  |  | 暖 通 空 调 设 备 表 |  |  |  |  | 编号:
修改:
第 2 页 共 2 页
序号 | 设 备 位 号 | 设 备 名 称 |  | 规 格 型 号 | 技 术 特 性 | 单 位 | 数 量 | 质 量（kg） |  | 备 注
[8 empty] | 单 | 总
01 | 1 | 卧式波纹管汽—水换热器 |  | BGW400-0.6/0.6-6-QS | 设计压力0.6Mpa，设计温度250℃ | 台 | 1
02 | 2 | 卧式波纹管汽—水换热器 |  | BGW400-0.6/0.6-6-QS | 设计压力0.6Mpa，设计温度250℃ | 台 | 1
03 | 3 | 分气缸 |  | φ512 L=1600ｍｍ |  | 台 | 1
04 | 4 | 凝结水回收装置 |  | SVLN-A-12,处理量12m3 |  | 台 | 1
05 | 5 | 循环水泵 |  | ISG150-315 |  | 台 | 2
06 | 5 | 定压补水装置 |  | BRD-BD-SQL1800-8/40 |  | 台 | 1
07 | 5 | 全自动离子交换软化水设备 |  | KTS-8RT(Q) |  | 台 | 1
08 | 5 | 立式直通除污器 |  | DN150 |  | 台 | 1
CPHV21_C2.2003

## 材料表
|  | 暖 通 空 调 综 合 材 料 表 | [6 empty] | 编号：
修改：
第 1 页 共 3 页
项目号 |  | 地址 | [6 empty] | 项目名称 |  |  |  | 修
[9 empty] | 主 项 |  | 换热站 |  | 改
[9 empty] | 设计阶段 |  | 详细工程设计
修 改 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8
日 期
编 制
校 核
审 核
CPHV21_C1.2003

## 材料表2
|  | 暖 通 空 调 材 料 表 |  |  |  |  | 编号：
修改:
第 2 页 共 3 页
序号 | 材 料 名 称 及 规 格 |  | 标 准 号 或 图 号 | 材 料 | 单 位 | 数 量 | 质 量（kg） |  | 备 注
[7 empty] | 单 | 总
01 | 钢制散热器 q=0.136kW/片 | [7 empty] | 落地安装
一侧：进出水管径：DN20 另一侧：上下部堵死
工作压力： 1.2MPa
| 18片/组 |  |  |  | 组 | 2
| 20片/组 |  |  |  | 组 | 3
| 25片/组 |  |  |  | 组 | 4
02 | 焊接钢管 介质：95℃热水 工作压力：1.2MPa |  |  | Q235B
| DN20 |  |  |  | m | 63 |  |  | 站内采暖管道
| DN50 |  |  |  | m | 81 |  |  | 站内采暖管道
| DN200 |  |  |  | m | 8.5 |  |  | 采暖供水管道
| DN200 |  |  |  | m | 10 |  |  | 采暖回水管道
03 | 焊接钢管 介质：25℃水 工作压力：1.2MPa |  |  | Q235B |  |  |  |  | 补水管道
| DN32 |  |  |  | m | 22.6
[5 empty] | m | 10
04 | 无缝钢管 介质：220℃蒸汽 工作压力：1.2MPa |  |  | 20
| DN100 |  |  |  | m | 20
| DN150 |  |  |  | m | 18
| DN200 |  |  |  | m | 10
05 | 无缝钢管 介质：151.8℃蒸汽凝水工作压力：1.2MPa |  |  | 20
| DN32 |  |  |  | m | 30
| DN40 |  |  |  | m | 10
| DN100 |  |  |  | m | 28
06 | 截止阀
| J11T-16（内螺纹） DN20 |  |  |  | 个 | 18
| J41T-16（法兰） DN40 |  |  |  | 个 | 12 |  |  | 带配对法兰及垫片
| J41T-16（法兰） DN50 |  |  |  | 个 | 4 |  |  | 带配对法兰及垫片
| J41T-25（法兰） DN80 |  |  |  | 个 | 4 |  |  | 带配对法兰及垫片
| J41T-25（法兰） DN100 |  |  |  | 个 | 3 |  |  | 带配对法兰及垫片
| J41T-25（法兰） DN150 |  |  |  | 个 | 2 |  |  | 带配对法兰及垫片
| J41T-25（法兰） DN200 |  |  |  | 个 | 1 |  |  | 带配对法兰及垫片
07 | 止回阀
| H41W-25（法兰） DN40 |  |  |  | 个 | 2 |  |  | 带配对法兰及垫片
| H41W-25（法兰） DN100 |  |  |  | 个 | 2 |  |  | 带配对法兰及垫片
08 | 闸阀
| Z41W-25（法兰） DN150 |  |  |  | 个 | 2 |  |  | 带配对法兰及垫片
09 | 蝶阀
| D41W-25（法兰） DN32 |  |  |  | 个 | 1 |  |  | 带配对法兰及垫片
10 | 疏水阀
| CS16H16C（法兰） DN50 |  |  |  | 个 | 3
11 | 立式直通过滤器 DN150 |  |  | 碳钢 | 个 | 1
12 | 静态平衡阀 DN50 |  |  |  | 个 | 1
13 | 自动排气阀 ZP88-1 立式 配阀门DN20 |  |  |  | 个 | 4
14 | 双金属式温度计 WSS-51 盘面直径10cm 0~150℃ |  |  |  | 个 | 10
15 | 压力表 盘面直径：10cm 0~2.5MPa |  |  |  | 个 | 12
16 | 固定支架 |  |  | 10号槽钢 | 米 | 40
17 | U形螺母
| DN32 |  |  |  | 套 | 15
| DN40 |  |  |  | 套 | 10
| DN50 |  |  |  | 套 | 8
| DN100 |  |  |  | 套 | 15
| DN150 |  |  |  | 套 | 20
| DN200 |  |  |  | 套 | 2
18 | 大小头 DN150×DN80 |  |  |  | 个 | 2
| 大小头DN150×DN100 |  |  |  | 个 | 2
| 大小头DN100×DN40 |  |  |  | 个 | 2
| 大小头DN100×DN80 |  |  |  | 个 | 2
19 | 三通
| DN40 |  |  |  | 个 | 6
| DN100 |  |  |  | 个 | 1
| DN150 |  |  |  | 个 | 6
20 | 弯头
| DN32 |  |  |  | 个 | 8
| DN40 |  |  |  | 个 | 10
| DN50 |  |  |  | 个 | 6
| DN80 |  |  |  | 个 | 20
| DN100 |  |  |  | 个 | 20
| DN150 |  |  |  | 个 | 8
| DN200 |  |  |  | 个 | 5

## 材料表3
|  | 暖 通 空 调 材 料 表 |  |  |  |  | 编号：
修改:
第 3 页 共 3 页
序号 | 材 料 名 称 及 规 格 |  | 标 准 号 或 图 号 | 材 料 | 单 位 | 数 量 | 质 量（kg） |  | 备 注
[7 empty] | 单 | 总
21 | 安全阀 DN50 A21H-16C |  |  |  | 个 | 1
22 | 泄水电磁阀 DN50 DC24V |  |  |  | 个 | 3
23 | 铝粉铁红酚醛防锈漆 |  |  |  | ㎡ | 382
24 | 银粉漆 |  |  |  | ㎡ | 182
25 | 温度变送器 量程 0～150℃ |  |  |  | 只 | 2
26 | 电动调节阀ZZWPE,DN 100，PN6.4 |  |  |  | 台 | 2
| 电动调节阀ZZWPE,DN 32，PN6.4 |  |  |  | 台 | 1
27 | V130自力式流量调节阀 DN100 |  |  |  | 台 | 1
| V130自力式流量调节阀 DN80 |  |  |  | 台 | 2
| V130自力式流量调节阀 DN150 |  |  |  | 台 | 1
28 | 采暖水流量计 DMF-150-155-4.0H00-0000 DN150 |  |  |  | 台 | 2
| 采暖水流量计 DMF-150-155-4.0H00-0000 DN32 |  |  |  | 台 | 2
CPHV21_C2.2003

## 管道绝热一览表
|  | 管 道 绝 热 一 览 表 | [6 empty] | 编号：
修改：
第 1 页 共 2 页
项目号 |  | 地址 | [6 empty] | 项目名称 |  |  |  | 修
[9 empty] | 主 项 |  | 换热站 |  | 改
[9 empty] | 设计阶段 |  | 详细工程设计
修 改 | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8
日 期
编 制
校 核
审 核
CPHV21_C1.2003

## 管道绝热一览表2
|  |  | 管 道 绝 热 一 览 表 |  |  |  |  | 编号：
修改:
第 2 页 共 2 页
序号 | 材 料 名 称 及 规 格 |  |  | 标 准 号 或 图 号 | 材 料 | 单 位 | 数 量 | 质 量（kg） |  | 备 注
[8 empty] | 单 | 总
采暖
01 | 岩棉保温管壳 λ=0.044W/m·℃
| DN32 δ=30mm |  |  |  |  | m | 30 |  |  | 内径Do=89mm
| DN40 δ=40mm |  |  |  |  | m | 10 |  |  | 内径Do=89mm
| DN100 δ=50mm |  |  |  |  | m | 48 |  |  | 内径Do=108mm
| DN150 δ=60mm |  |  |  |  | m | 18 |  |  | 内径Do=219mm
| DN200 δ=50mm |  |  |  |  | m | 10 |  |  | 内径Do=219mm
| DN400 δ=40mm |  |  |  |  | m | 2 |  |  | 内径Do=426mm
02 | 岩棉保温板 | λ=0.044W/m·℃ |  |  |  | m3 | 0.5 |  |  | 封头部分 δ=40mm
[6 empty] | m3 | 0.5 |  |  | 阀门部分 δ=50mm
03 | 保护层
| δ=3mm 镀锌铁板 |  |  |  |  | m2 | 28.5
04 | 自攻螺钉 4×10 |  |  |  |  | kg | 25
05 | 镀锌铁丝
| 10# |  |  |  |  | kg | 15
| 16# |  |  |  |  | kg | 53
06 | 可拆卸δ=3mm 镀锌铁板 |  |  |  |  | m2 | 4 |  |  | 阀门及法兰部分
CPHV21_C2.2003