蒸汽管道应力分析计算书

1、DN150蒸汽管道

ΔLx=9.63mm

ΔLy=2.94mm

ΔLz=3.96mm

ΔL=10.82mm=1.082cm

U=4.1m

DN×Y×ΔL/(L-U)2=0.804﹤2.08

管系安全。

2、DN200蒸汽管道

ΔLx=8.95mm

ΔLy=2.64mm

ΔLz=6.6mm

ΔL=11.42mm=1.142cm

U=4.33m

DN×Y×ΔL/(L-U)2=1.253﹤2.08

管系安全。