换热站设备计算书

一、热媒流量计算

1、选用卧式波纹管换热器；

2、热媒：0.5Mpa，220℃的过热蒸汽；比焓2898 kj/kg

0.5Mpa的饱和冷凝水的温度为151.85℃，比焓635.6 kj/kg

3、总热负荷为5.0MW

4、采暖水温度：Tg=95℃,th=70℃,

5、计算

1）、循环水量

Gxs=3.6Q/4187(95-20)=172t/h

循环水泵：流量Q＝200m3／h

扬程:H=（Hr+Hw+Hy）×1.2

按1000米距离，按100pa/m,计算，

沿程阻力Hw=100×2000=200kpa=20MH2O

Hy=10 MH2O

Hr=15 MH2O

H=55米

循环水泵选型：ISG150-315

流量200m3/h,扬程55.6米

2) 、蒸汽耗量：

Gz= Gxs×1000×4.187×25/（2898-635.6）×0.98=8120kg/h

3）、汽水换热器热量

Qz=0.278 Gz（2898-635.6）=5107300W=5.11MW

4）、补给水系统

《城市热力网设计规范》第10.3.8条第四款补给水箱的有效容积可按1～1.5小时的正常补水量考虑，同时考虑系统定压，

容积V=172×1.0×4%=6.9 m3  取7 m3

补水流量按系统水量的4%考虑，Ｑ＝172×4%=6.88m3／h,

扬程：H=补水压力比补水点压力高30-50kpa

建筑物按30米高度计

H=30+5+5=40米

配套补给水泵规格：

流量：8m3/h

扬程：40m

水处理采用：全自动离子交换软化水设备KTS-8RT(Q)

补水定压选择常州碧瑞达水处理科技有限公司BRD-BD-SQL1800-8/40型定压补水装置，总容积7m3。

二、换热器计算

选用卧式波纹管换热器,根据设计规范要求，换热器不应少于两台，且每台供热量不少于总热负荷的70%，正常工作时同时运行，通过流量调节，每台承担总负荷的50%。按Qz*0.7选型，每台换热量为3.58MW。

初选卧式波纹管换热器BGW400-0.6/0.6-6-QS两台，设计压力管程0.6Mpa，壳程0.6Mpa，换热量3.69MW。

机组采暖水进出口DN80，蒸汽入口DN100，凝水出口DN40，

# 三、凝结水回收系统计算：闭式凝结水回收装置

根据凝水量8.2t/h及凝水管网压力0.4Mpa。

采用北京思赛文科技有限公司SVLN-A-12蒸汽冷凝水回收装置。

处理量12吨/h。

罐体Φ1300，设备总高2180mm，

进口DN100，标高1900mm

出口DN32，标高250mm

四、换热站室内采暖系统计算：

根据换热站热负荷计算书，换热站耗热量为29.4kw，

其中值班室：6740w

备件间：4865w

换热站：17740w

1、散热器计算：

散热器选用：△t=64.5℃时, 单片散热量为136W,散热器片距为45mm，最薄处不小于2.0mm。

散热器片数;n=Qβ1β2β3/q

Tpj=（95+7）/2=82.5℃

值班室：△t1=82.5-18=64.5℃

备件间：△t2=82.5-10=72.5℃

换热站：△t3=82.5-5=78.5℃

值班室：n=60片，3组，每组20片

备件间：n=36片，2组，每组18片

换热站：n=100片，4组，每组25片

2、管道：

Q=25KW,

查【实用供热空调设计手册】（第二版）：选取DN50管道