## 用电设备条件表16
|  |  | 工程名称 |  |  |  | 工程号 |  |  |  |  | 用电设备条件表 | [6 empty] | 编 制 | [5 empty] | 版 次 |  | 0
|  |  | 主项名称 | 聚合 |  |  | 主项号 |  | 851a |  |  | (条件表 16) | [6 empty] | 校 核 | [5 empty] | 接受人
|  |  | 设计阶段 | 施工图 | [14 empty] | 审 核 | [5 empty] | 第 1 张 |  |  | 共 3 张
序 | 用电设备位号 |  |  | 负荷 | 用电设备台数 |  |  | 是 否 |  | 控制 | 计 算 |  | 控制 | 开 关 | 电流表 | 电力设备 | [5 empty] | 工 | 运 | 年工作
|  | 用电设备名称 |  | 等级 | 常用 | 备用 |  | 需 要 |  | 连锁 | 轴功率 |  | 方式 | 控制点 | 装 置 | 型号 | 容量(kw) | 电压(v) |  | 相数 | 控制设备是 | 作 | 行 | 小时数 |  | 备 注
号 | [7 empty] | 正反转 |  | 要求 | (kw) |  |  |  | 地 点 | [5 empty] | 否成套供应 | 制 | 制 | (h)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21
1 | PU-1C3/1C4 | 引发剂循环泵 |  | 2 | 1 | 1 |  | 否 |  | 无 |  |  | DCS | 就地 |  | dIIBT4 | 3 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 2000 |  | 控制室可开停，DCS运行、故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
2 | PU-3Cc | 引发剂加料泵 |  | 2 | 1 |  |  | 否 |  | 有 |  |  | DCS | 就地 |  | dIIBT4 | 15 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 800 |  | 控制室可开停，DCS运行、故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
3 | PU-5C1b/5C1c/5C2b/5C2c/5C3b | 分散剂循环泵 |  | 2 | 3 | 2 |  | 否 |  | 无 |  |  | DCS | 就地 |  | dIIBT4 | 7.5 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 1000 |  | 控制室可开停，DCS运行、故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
4 | PU-18C1/18C2 | 分散剂3输送泵 |  | 2 | 1 | 1 |  | 否 |  | 有 |  |  | DCS | 就地 |  | dIIBT4 | 1.5 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 1000 |  | 控制室可开停，DCS运行、故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
5 | PU-33C1/33C2 | 链转移剂加料泵 |  | 2 | 1 | 1 |  | 否 |  | 有 |  |  | DCS | 就地 |  | dIIBT4 | 5.5 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 1000 |  | 控制室可开停，DCS运行、故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
6 | PU-15Cb | 缓冲剂加料泵 |  | 2 | 1 |  |  | 否 |  | 有 |  |  | DCS | 就地 |  | dIIBT4 | 2.2 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 1000 |  | 控制室可开停，DCS运行、故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
7 | PU-9Cb | 终止剂加料泵 |  | 2 | 1 |  |  | 否 |  | 有 |  |  | DCS | 就地 |  | dIIBT4 | 7.5 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 1000 |  | 控制室可开停，DCS运行、故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
8 | PU-26Cb | 涂壁剂加料泵 |  | 2 | 1 |  |  | 否 |  | 无 |  |  | DCS | 就地 |  | dIIBT4 | 2.2 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 800 |  | 控制室可开停，DCS运行、故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
说明:(1)初步设计阶段,如条件不具备,7、8栏可以不提,14栏可提估计数。 (2)13栏电力设备如为防爆的,应注明防爆标志(类型、级别、组别)并与电气专业共同确定进电方式。
(钢管进线、电缆进线)。 (3)17栏当控制设备与电动机所带机械成套供应时,应提详细资料。 (4)用电设备位号应与工艺流程图的位号相符。
(5)工作制系指每天工作班次即:一班、二班或三班操作。 (6)运行制系指每班操作制度是连续还是间断运行。

## 用电设备条件表16-2
|  |  | 工程名称 |  |  |  | 工程号 |  |  |  |  | 用电设备条件表 | [6 empty] | 编 制 | [5 empty] | 版 次 |  | 0
|  |  | 主项名称 | 聚合 |  |  | 主项号 |  | 851a |  |  | (条件表 16) | [6 empty] | 校 核 | [5 empty] | 接受人
|  |  | 设计阶段 | 施工图 | [14 empty] | 审 核 | [5 empty] | 第 1 张 |  |  | 共 3 张
序 | 用电设备位号 |  |  | 负荷 | 用电设备台数 |  |  | 是 否 |  | 控制 | 计 算 |  | 控制 | 开 关 | 电流表 | 电力设备 | [5 empty] | 工 | 运 | 年工作
|  | 用电设备名称 |  | 等级 | 常用 | 备用 |  | 需 要 |  | 连锁 | 轴功率 |  | 方式 | 控制点 | 装 置 | 型号 | 容量(kw) | 电压(v) |  | 相数 | 控制设备是 | 作 | 行 | 小时数 |  | 备 注
号 | [7 empty] | 正反转 |  | 要求 | (kw) |  |  |  | 地 点 | [5 empty] | 否成套供应 | 制 | 制 | (h)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21
9 | PU-1E3/1E4 | 出料离心泵 |  | 2 | 2 |  |  | 否 |  | 有 |  |  | DCS | 就地 | 就地 | dIIBT4 | 37 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 4000 |  | 控制室可开停，DCS运行、故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
10 | PU-2E8 | 聚合釜夹套循环泵 |  | 1 | 1 |  |  | 否 |  | 无 |  |  | DCS | 就地 | 就地 | dIIBT4 | 75 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 连续 | 8000 |  | 控制室可开停，DCS运行、故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
11 | PU-3E3 | 废水转移泵 |  | 2 | 1 |  |  | 否 |  | 无 |  |  | DCS | 就地 |  | dIIBT4 | 11 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 3000 |  | 控制室可开停，DCS运行、故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
12 | PU-6F | 阻聚剂加料泵 |  | 2 | 1 |  |  | 否 |  | 无 |  |  | DCS | 就地 |  | dIIBT4 | 0.25 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 500 |  | 控制室可开停，DCS运行、故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
13 | PU-2F | 回收分离泵 |  | 2 | 1 |  |  | 否 |  | 有 |  |  | DCS | 就地 |  | dIIBT4 | 7.5 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 1000 |  | 控制室可开停，DCS运行、故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
14 | CR-8E | 电动葫芦 |  | 3 | 1 |  |  | 否 |  | 无 |  |  | 手动 | 就地 |  | dIIBT4 | 4+0.4 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 5000
参考
15 | AG-1/TK-8C3 | 引发剂贮槽搅拌器 |  | 2 | 1 |  |  | 否 |  | 无 |  |  | DCS | 就地 |  | dIIBT4 | 7.5 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 连续 | 8000 |  | 控制室可开停，DCS运行、故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
16 | AG-1/TK-10C | 链转移剂贮槽搅拌器 |  | 2 | 1 |  |  | 否 |  | 无 |  |  | 就地 | 就地 |  | dIIBT4 | 11 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 连续 | 8000 |  | 控制室可开停，DCS运行、故障显示
[13 empty] | DCS | DCS |  |  | 参考
17 | AG-1/PLY-8E | 聚合釜搅拌器 |  | 1 | 1 |  |  | 否 |  | 无 |  |  | DCS | 就地 | 就地 | dIIBT4 | 355 | 380 |  | 3 | 成套控制 | 三班 | 间断 | 6000 |  | 控制室可开停，DCS运行、故障显示，功率显示
| 变频 | [11 empty] | 就地 | DCS | DCS |  | 参考
|  | 油站 |  | 1 | 1
说明:(1)初步设计阶段,如条件不具备,7、8栏可以不提,14栏可提估计数。 (2)13栏电力设备如为防爆的,应注明防爆标志(类型、级别、组别)并与电气专业共同确定进电方式。
(钢管进线、电缆进线)。 (3)17栏当控制设备与电动机所带机械成套供应时,应提详细资料。 (4)用电设备位号应与工艺流程图的位号相符。
(5)工作制系指每天工作班次即:一班、二班或三班操作。 (6)运行制系指每班操作制度是连续还是间断运行。

## 用电设备条件表16-3
|  |  | 工程名称 |  |  |  | 工程号 |  |  |  |  | 用电设备条件表 | [6 empty] | 编 制 | [5 empty] | 版 次 |  | 0
|  |  | 主项名称 | 聚合 |  |  | 主项号 |  | 851a |  |  | (条件表 16) | [6 empty] | 校 核 | [5 empty] | 接受人
|  |  | 设计阶段 | 施工图 | [14 empty] | 审 核 | [5 empty] | 第 3 张 |  |  | 共 3 张
序 | 用电设备位号 |  |  | 负荷 | 用电设备台数 |  |  | 是 否 |  | 控制 | 计 算 |  | 控制 | 开 关 | 电流表 | 电力设备 | [5 empty] | 工 | 运 | 年工作
|  | 用电设备名称 |  | 等级 | 常用 | 备用 |  | 需 要 |  | 连锁 | 轴功率 |  | 方式 | 控制点 | 装 置 | 型号 | 容量(kw) | 电压(v) |  | 相数 | 控制设备是 | 作 | 行 | 小时数 |  | 备 注
号 | [7 empty] | 正反转 |  | 要求 | (kw) |  |  |  | 地 点 | [5 empty] | 否成套供应 | 制 | 制 | (h)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21
18 | VSP-P806 | 聚合釜喷淋阀 |  | 2 | 2 |  |  | 是 |  | 有 |  |  | DCS |  |  | dIIBT4 | 0.55 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 1000 |  | 控制室可开停，DCS阀关阀开显示，DCS故障显示
| VSP-P805 | 电动阀 | [14 empty] | 参考
19 | VSP-R306 | 捕集器喷淋阀 |  | 2 | 1 |  |  | 是 |  | 有 |  |  | DCS |  |  | dIIBT4 | 0.55 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 3000 |  | 控制室可开停，DCS阀关阀开显示，DCS故障显示
|  | 电动阀 | [14 empty] | 参考
20 | PU-35C | 污水泵 |  | 2 | 1 |  |  | 否 |  | 有 |  |  | DCS | 就地 |  | dIIBT4 | 5.5 | 380 |  | 3 |  | 三班 | 间断 | 8000 |  | 控制室可开停，DCS运行、故障显示
[13 empty] | 就地 | DCS |  |  | 参考
说明:(1)初步设计阶段,如条件不具备,7、8栏可以不提,14栏可提估计数。 (2)13栏电力设备如为防爆的,应注明防爆标志(类型、级别、组别)并与电气专业共同确定进电方式。
(钢管进线、电缆进线)。 (3)17栏当控制设备与电动机所带机械成套供应时,应提详细资料。 (4)用电设备位号应与工艺流程图的位号相符。
(5)工作制系指每天工作班次即:一班、二班或三班操作。 (6)运行制系指每班操作制度是连续还是间断运行。