## 152
照 度 计 算 书
页 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
房 间 号
房 间 名 称 | 机柜间 | 操作室 | 更衣室 | 调度室 | 空调机室 | UPS室 | 工程师室 | 会议室消防室 | 资料室 | 男卫生间 | 女卫生间 | 洗漱间 | 走廊
长（m） | 24 | 28 | 12 | 12 | 26 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4.5 | 6 | 4.5 | 16
房间尺寸 宽（m） | 8 | 18 | 6.3 | 9.8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4.5 | 3.8 | 3.2 | 2 | 1.6
高（m） | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
灯具悬挂高度（m） | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
规 定 照 度 (lx) | 500 | 500 | 150 | 300 | 100 | 300 | 200 | 300 | 200 | 75 | 75 | 75 | 100
参 考 平 面 高 度 (m) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
光 源 形 式 | LED灯 2x20W | LED灯 2x20W | LED灯 2x20W | LED灯 2x20W | LED灯 1x50W | LED灯 2x20W | LED灯 2x20W | LED灯 2x20W | LED灯 2x20W | LED灯 1x10W | LED灯 1x10W | LED灯 1x10W | LED灯 1x10W
光 通 量 (lm) | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 5200 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
顶 棚 反 射 系 数 rcc | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
墙 面 反 射 系 数 rw | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
地 面 反 射 系 数 rfl | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
室 空 间 比 RCR | 2.7083 | 1.4831 | 3.9335 | 3.0123 | 1.5577 | 4.7396 | 6.0938 | 4.7396 | 6.3194 | 7.8874 | 7.7865 | 11.7361 | 11.1719
室形指数 RI | 1.8462 | 3.3712 | 1.2711 | 1.6598 | 3.2099 | 1.0549 | 0.82051 | 1.0549 | 0.79121 | 0.63392 | 0.64214 | 0.42604 | 0.44755
利用系数 | 0.49 | 0.49 | 0.31 | 0.3 | 0.8 | 0.49 | 0.42 | 0.49 | 0.26 | 0.39 | 0.45 | 0.25 | 0.39
维 护 系 数 K | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8
修正后的利用系数 | 0.392 | 0.392 | 0.217 | 0.24 | 0.64 | 0.392 | 0.336 | 0.392 | 0.208 | 0.28 | 0.315 | 0.174 | 0.312
计 算 灯 具 数 量 | 36.5519 | 95.9488 | 7.7997 | 21.9403 | 7.8125 | 5.4828 | 2.8429 | 5.4828 | 3.8749 | 2.237 | 2.1769 | 1.8367 | 3.9072
实 际 灯 具 数 量 | 39 | 98 | 8 | 24 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4
实 际 照 度 (lx) | 533.4875 | 510.6889 | 153.8519 | 328.1633 | 102.4 | 328.3 | 211.05 | 328.3 | 206.4593 | 68.7719 | 68.9062 | 81.2 | 102.375
照明功率密度LPD(w/m2) | 8.125 | 7.7778 | 4.2328 | 8.1633 | 1.5385 | 5 | 3.75 | 5 | 5.9259 | 1.1696 | 1.0417 | 2.2222 | 1.5625
照明功率密度LPD现行值(w/m2) | 18 | 11 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5
备 注
| ………………. | ……………….