## cover
项目名称 PROJECT
|  |  | 设计项目 UNIT |  |  |  | 设计阶段 PHASE |  | 施工图
|  |  | 文件编号 DOC. NO. |  | EH03-01 |  |  | 页码 PAGE |  |  | 版次 REV
[8 empty] | 0.33333 |  |  | 0
设 备 材 料 表
MATERIAL TAKE-OFF
0
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 PRE' D |  | 校 核 CHK' D |  | 审 核 REVIEW | 审 定 APPR |  |  | 日 期 DATE

## 材料表
文件号 DOC.NO:471-EH03-01
序号 NO. | 代码 Code | 设备名称 Name | 规 格 Specification | 材 料 Material | 标准号或型号 STD. or Model | 单位 Unit | 数 量 QTY. |  |  | 备 注 Remarks
[7 empty] | 设计 DES. | 备用 SP. | 请购 REQ.
一、动力部分
1 |  | 防爆检修电源箱 | 进线断路器80A 出线断路器3x32A 1x63A 出线断路器带漏电保护附件 30mA 4P 下进线口2xDN70 下出线口3xDN32 1xDN40 dⅡCT4 IP55 WF2 |  |  | 台 | 1 |  |  | 明装 471AXW
2 |  | 防爆开关箱 | 内配负荷开关32A 1只 3P+N+PE 下进下出 DN32x2 dⅡCT4 IP55 WF2 |  |  | 台 | 2 |  |  | 明装 12P-4713A-QX 12P-4713B-QX
|  |  | 内配负荷开关32A 1只 3P+N+PE 下进下出 DN25x2 dⅡCT4 IP55 WF2 |  |  | 台 | 4 |  |  | 明装 12P-4711A-QX 12P-4711B-QX 12P-4712A-QX 12P-4712B-QX
2 |  | 防爆操作柱 | BZC 81 启停按钮各一个，运行停止指示灯各一,转换开关一个 dⅡCT4 IP55 WF2 |  |  | 套 | 6 |  |  | 详见变电所原理图
|  |  | BZC 81 启停按钮各一个，运行停止指示灯各一,转换开关一个，电流表一个 dⅡCT4 IP55 WF2 |  |  | 套 | 3 |  |  | 详见变电所原理图
3 |  | 防爆挠性连接管 | L=1m DN25 |  |  | 根 | 4 |  |  | 接线盒端阳螺纹 现场实测
|  |  | L=1m DN32 |  |  | 根 | 12 |  |  | 接线盒端阳螺纹 现场实测
|  |  | L=1m DN70 |  |  | 根 | 1 |  |  | 接线盒端阳螺纹 现场实测
|  |  | L=1m DN80 |  |  | 根 | 3 |  |  | 接线盒端阳螺纹 现场实测
挠性管两端的具体尺寸，由供货商现场实测
4 |  | 镀锌钢管 | DN80 |  |  | 米 | 72
|  |  | DN70 |  |  | 米 | 30
|  |  | DN32 |  |  | 米 | 294
|  |  | DN25 |  |  | 米 | 70
5 |  | 镀锌槽钢 | 10# |  |  | 米 | 15 |  |  | 操作柱立柱
|  |  | 12# |  |  | 米 | 4 |  |  | 照明箱、检修箱 支撑立柱
6 |  | 镀锌钢板 | 200×200×10 |  |  | 块 | 11 |  |  | 槽钢立柱底板
二、照明部分
1 |  | 防爆照明配电箱 | BXM85-5/16K20 dⅡCT4 IP55 WF2 下进下出 |  |  | 台 | 1 |  |  | 471AL 明装 详见图纸471EH09-01
2 |  | 防爆LED护栏式弯灯 | HRD91-40hH，LED光源 40W, dⅡCT4 IP55 WF2 COSφ≥0.9 |  |  | 套 | 17
3 |  | 电缆 | ZR-YJV-1-3x2.5 |  |  | 米 | 240
4 |  | 镀锌钢管 | DN20 |  |  | 米 | 225
三、接地部分
1 |  | 接地极 | 热镀锌角钢 50×50×5 L=2500mm |  |  | 根 | 18
2 |  | 接地线 | 40x4热镀锌扁钢 |  |  | 米 | 200
|  |  | 25x4热镀锌扁钢 |  |  | 米 | 120
3 |  | 绝缘黄绿铜绞线 | 50mm2 |  |  | 米 | 3
|  |  | 16mm2 |  |  | 米 | 2
|  |  | 10mm2 |  |  | 米 | 2
|  |  | 6mm2 |  |  | 米 | 2