## cover
项目名称 PROJECT
|  |  | 设计项目 UNIT |  |  | 设计阶段 PHASE |  | 施工图
|  |  | 文件编号 DOC. NO. |  |  |  | 页码 PAGE |  |  | 版次 REV
[7 empty] | 0.25 |  |  | 0
管 线 表
CABLE SCHEDULE SHEET
0
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 PRE' D |  | 校 核 CHK' D | 审 核 REVIEW | 审 定 APPR |  |  | 日 期 DATE

## 管线表
文件号 DOC.NO. |  | T16084-12-471-EH23-01
序 号 NO. | 线路 编号 CABLE NO. | 名称 ITEM | 设备或车间 APPARATUS |  | 用电 设备 容量 POWER (kW) | 电缆或导线 CABLE or WIRE |  |  |  |  | 保护管 CONDUIT |  |  | 挠性保护管或电缆密封接头 FLEXIBLE CONDUIT OR CABLE GLAND |  |  |  |  | 备注 REM- ARKS
|  |  | 起点 FROM | 终点 TO |  | 统计 代号 REF. | 型号及规格 SPECIFI- CATION | 外径 DIA. (mm) | 长度 L (m) | 分盘 DRUM NO. | 统计 代号 REF. | 规格 SIZE G(mm) | 长度 L (m) | 统计 代号 REF. | 接线盒端阳螺纹 BOX SIZE G（mm） | 保护管端 阴螺纹 CONDUIT END SIZE G（mm） | 长度 L (m) | 数量 QUAN. (set)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 1.1 0.38kV动力电缆 power cable |  |  |  |  | -
1 | 12P-4711A-QX | 生产污水提升泵开关箱 | 303变电所 低压柜 | 12P-4711A-QX | 3 | - | ZA-YJV-0.6/1-4x6 | 14.1 | 18 |  |  | DN25 | 15 |  |  | DN25 | 1 | 1 | *
2 | 12P-4711B-QX | 生产污水提升泵开关箱 | 303变电所 低压柜 | 12P-4711B-QX | 3 | - | ZA-YJV-0.6/1-4x6 | 14.1 | 18 |  |  | DN25 | 15 |  |  | DN25 | 1 | 1 | *
3 | 12P-4712A-QX | 初期雨水提升泵开关箱 | 303变电所 低压柜 | 12P-4712A-QX | 3 | - | ZA-YJV-0.6/1-4x6 | 14.1 | 32 |  |  | DN25 | 30 |  |  | DN25 | 1 | 1 | *
4 | 12P-4712B-QX | 初期雨水提升泵开关箱 | 303变电所 低压柜 | 12P-4712B-QX | 3 | - | ZA-YJV-0.6/1-4x6 | 14.1 | 32 |  |  | DN25 | 30 |  |  | DN25 | 1 | 1 | *
5 | 12P-4713A-QX | 事故水提升泵开关箱 | 303变电所 低压柜 | 12P-4713A-QX | 7.5 | - | ZA-YJV-0.6/1-4x16 | 19 | 66 |  |  | DN32 | 27 |  |  | DN32 | 1 | 1 | *
6 | 12P-4713B-QX | 事故水提升泵开关箱 | 303变电所 低压柜 | 12P-4713B-QX | 7.5 | - | ZA-YJV-0.6/1-4x16 | 19 | 66 |  |  | DN32 | 27 |  |  | DN32 | 1 | 1 | *
7 | 12P-4714A | 雨水提升泵 | 303变电所 低压柜 | 12P-4714A | 90 | - | ZA-YJV-0.6/1-3x150+1x70 | 41.1 | 64 |  |  | DN70 | 27 |  |  | DN70 | 1 | 1 | *
8 | 12P-4714B | 雨水提升泵 | 303变电所 低压柜 | 12P-4714B | 90 | - | ZA-YJV-0.6/1-3x150+1x70 | 41.1 | 61 |  |  | DN70 | 24 |  |  | DN70 | 1 | 1 | *
9 | 12P-4714C | 雨水提升泵 | 303变电所 低压柜 | 12P-4714C | 90 | - | ZA-YJV-0.6/1-3x150+1x70 | 41.1 | 58 |  |  | DN70 | 21 |  |  | DN70 | 1 | 1 | *
10 | 471AL | 照明配电箱 | 303变电所 低压柜 | 471AL | 5 |  | ZA-YJV-0.6/1-5x6 | 15.3 | 12 |  |  | DN25 | 10 |  |  | DN25 | 1 | 1 | *
11 | 471AXW | 检修箱 | 303变电所 低压柜 | 471AXW | 30 | - | ZA-YJV-0.6/1-3x35+2x16 | 25.8 | 34 |  |  | DN50 | 30 |  |  | DN50 | 1 | 1 | *
12
13
2.1 控制电缆 control cable
1 | 12P-4711A-C | 生产污水提升泵 | 303变电所 低压柜 | 现场操作柱 |  | - | ZA-KVVP-0.75-10x2.5 | 17.2 | 17 |  |  | DN32 | 15 |  |  | DN32 | 1 | 1 | *
2 | 12P-4711B-C | 生产污水提升泵 | 303变电所 低压柜 | 现场操作柱 |  | - | ZA-KVVP-0.75-10x2.5 | 17.2 | 17 |  |  | DN32 | 15 |  |  | DN32 | 1 | 1 | *
3 | 12P-4712A-C | 初期雨水提升泵 | 303变电所 低压柜 | 现场操作柱 |  | - | ZA-KVVP-0.75-10x2.5 | 17.2 | 30 |  |  | DN32 | 27 |  |  | DN32 | 1 | 1 | *
4 | 12P-4712B-C | 初期雨水提升泵 | 303变电所 低压柜 | 现场操作柱 |  | - | ZA-KVVP-0.75-10x2.5 | 17.2 | 30 |  |  | DN32 | 27 |  |  | DN32 | 1 | 1 | *
5 | 12P-4713A-C | 事故水提升泵 | 303变电所 低压柜 | 现场操作柱 |  | - | ZA-KVVP-0.75-10x2.5 | 17.2 | 65 |  |  | DN32 | 27 |  |  | DN32 | 1 | 1 | *
6 | 12P-4713B-C | 事故水提升泵 | 303变电所 低压柜 | 现场操作柱 |  | - | ZA-KVVP-0.75-10x2.5 | 17.2 | 65 |  |  | DN32 | 27 |  |  | DN32 | 1 | 1 | *
7 | 12P-4714A-C | 雨水提升泵 | 303变电所 低压柜 | 现场操作柱 |  | - | ZA-KVVP-0.75-14x2.5 | 18.6 | 63 |  |  | DN32 | 27 |  |  | DN32 | 1 | 1 | *
8 | 12P-4714B-C | 雨水提升泵 | 303变电所 低压柜 | 现场操作柱 |  | - | ZA-KVVP-0.75-14x2.5 | 18.6 | 60 |  |  | DN32 | 24 |  |  | DN32 | 1 | 1 | *
9 | 12P-4714C-C | 雨水提升泵 | 303变电所 低压柜 | 现场操作柱 |  | - | ZA-KVVP-0.75-14x2.5 | 18.6 | 57 |  |  | DN32 | 21 |  |  | DN32 | 1 | 1 | *
10
11
说明： 1. 备注栏内"*"表示仅为本工段内长度，电缆全长详见供电外线设计。 | [6 empty] | notes： 1.The symbol “*” in the remarks means the cable length data is just the length of the cable in the unit. For the whole length of the cable ，please refer to the cable schedule in the electrical design of general plan.
Note on G2: 注意 自动填写功能仅限于对AH列中的38种型号的电缆
Note on H3: 注意 自动填入的全是4芯电缆，可根据情况在AH列中选择其它同截面电缆

## 选择(不打印)
动力电缆 | 编号 | 有&否 | 外径 |  | 钢管 | 公式
ZA-YJV-0.6/1-2x1.5 | P01 |  | 9.6 | 15.84 | DN25
ZA-YJV-0.6/1-2x2.5 | P02 |  | 10.4 | 17.16 | DN25
ZA-YJV-0.6/1-2x4 | P03 |  | 11.3 | 18.645 | DN25
ZA-YJV-0.6/1-2x6 | P04 |  | 12.3 | 20.295 | DN25
ZA-YJV-0.6/1-2x10 | P05 |  | 14.4 | 23.76 | DN25
ZA-YJV-0.6/1-2x16 | P06 |  | 16.4 | 27.06 | DN32
ZA-YJV-0.6/1-2x25 | P07 |  | 19.7 | 32.505 | DN40
ZA-YJV-0.6/1-2x35 | P08 |  | 16.3 | 26.895 | DN32
ZA-YJV-0.6/1-2x50 | P09 |  | 19.5 | 32.175 | DN32
ZA-YJV-0.6/1-2x70 | P010 |  | 22.5 | 37.125 | DN40
ZA-YJV-0.6/1-3x2.5 | P11 |  | 11.9 | 19.04 | DN25
ZA-YJV-0.6/1-3x4 | P12 |  | 12.9 | 20.64 | DN25
ZA-YJV-0.6/1-3x6 | P13 |  | 14 | 22.4 | DN25
ZA-YJV-0.6/1-3x10 | P14 |  | 16.2 | 25.92 | DN32
ZA-YJV-0.6/1-3x16 | P15 |  | 18.3 | 29.28 | DN32
ZA-YJV-0.6/1-3x25 | P16 |  | 20.5 | 32.8 | DN40
ZA-YJV-0.6/1-3x35 | P17 |  | 22.8 | 36.48 | DN40
ZA-YJV-0.6/1-3x50 | P18 |  | 26.4 | 42.24 | DN50
ZA-YJV-0.6/1-3x70 | P19 |  | 29.9 | 47.84 | DN50
ZA-YJV-0.6/1-3x95 | P110 |  | 31.6 | 50.56 | DN70
ZA-YJV-0.6/1-3x120 | P111 |  | 35.1 | 56.16 | DN70
ZA-YJV-0.6/1-3x150 | P112 |  | 39.7 | 63.52 | DN70
ZA-YJV-0.6/1-3x185 | P113 |  | 44.7 | 71.52 | DN80
ZA-YJV-0.6/1-4x2.5 | P21 |  | 11.7 | 19.305 | DN25
ZA-YJV-0.6/1-4x4 | P22 |  | 12.9 | 21.285 | DN25
ZA-YJV-0.6/1-4x6 | P23 |  | 14.1 | 23.265 | DN25
ZA-YJV-0.6/1-4x10 | P24 |  | 16.6 | 27.39 | DN32
ZA-YJV-0.6/1-4x16 | P25 |  | 19 | 31.35 | DN32
ZA-YJV-0.6/1-4x25 | P26 |  | 23 | 37.95 | DN40
ZA-YJV-0.6/1-4x35 | P27 |  | 22.6 | 37.29 | DN40
ZA-YJV-0.6/1-4x50 | P28 |  | 26.3 | 43.395 | DN50
ZA-YJV-0.6/1-4x70 | P29 |  | 30.7 | 50.655 | DN70
ZA-YJV-0.6/1-4x95 | P210 |  | 35.3 | 58.245 | DN70
ZA-YJV-0.6/1-4x120 | P211 |  | 38.2 | 63.03 | DN70
ZA-YJV-0.6/1-4x150 | P212 |  | 43.8 | 72.27 | DN80
ZA-YJV-0.6/1-4x185 | P213 |  | 48.3 | 79.695 | DN80
ZA-YJV-0.6/1-3x4+1x2.5 | P31 |  | 12.6 | 20.79 | DN25
ZA-YJV-0.6/1-3x6+1x4 | P32 |  | 13.8 | 22.77 | DN25
ZA-YJV-0.6/1-3x10+1x6 | P33 |  | 16 | 26.4 | DN32
ZA-YJV-0.6/1-3x16+1x10 | P34 |  | 18.4 | 30.36 | DN32
ZA-YJV-0.6/1-3x25+1x16 | P35 |  | 22 | 36.3 | DN40
ZA-YJV-0.6/1-3x35+1x16 | P36 |  | 21.6 | 35.64 | DN40
ZA-YJV-0.6/1-3x50+1x25 | P37 |  | 24.5 | 40.425 | DN50
ZA-YJV-0.6/1-3x70+1x35 | P38 |  | 29.5 | 48.675 | DN50
ZA-YJV-0.6/1-3x95+1x50 | P39 |  | 33.5 | 55.275 | DN70
ZA-YJV-0.6/1-3x120+1x70 | P310 |  | 36.1 | 59.565 | DN70
ZA-YJV-0.6/1-3x150+1x70 | P311 |  | 41.1 | 67.815 | DN70
ZA-YJV-0.6/1-3x185+1x95 | P312 |  | 46.4 | 76.56 | DN80
ZA-YJV-0.6/1-3x240+1x120 | P313 |  | 52.2 | 86.13 | DN100
ZA-YJV-0.6/1-3x300+1x150 | P314 |  | 57.8 | 95.37 | DN100
ZA-YJV-0.6/1-5x2.5 | P41 |  | 13.5 | 22.275 | DN25
ZA-YJV-0.6/1-5x4 | P42 |  | 13.9 | 22.935 | DN25
ZA-YJV-0.6/1-5x6 | P43 |  | 15.3 | 25.245 | DN25
ZA-YJV-0.6/1-5x10 | P44 |  | 18.1 | 29.865 | DN32
ZA-YJV-0.6/1-5x16 | P45 |  | 20.8 | 34.32 | DN40
ZA-YJV-0.6/1-3x25+2x16 | P46 |  | 23.6 | 38.94 | DN40
ZA-YJV-0.6/1-3x35+2x16 | P47 |  | 25.8 | 42.57 | DN50
ZA-YJV-0.6/1-3x50+2x25 | P48 |  | 30.1 | 49.665 | DN50
ZA-YJV-0.6/1-3x70+2x35 | P49 |  | 32.1 | 52.965 | DN70
ZA-YJV-0.6/1-3x95+2x50 | P410 |  | 36.4 | 60.06 | DN70
ZA-YJV-0.6/1-3x120+2x70 | P411 |  | 41.7 | 68.805 | DN70
ZA-YJV-0.6/1-3x150+2x70 | P412 |  | 44.5 | 73.425 | DN80
ZA-YJV-0.6/1-3x185+2x95 | P413 |  | 49.8 | 82.17 | DN100
ZA-YJV-6/6-3x95 | H1 |  | 57.3 | 91.68 | DN100
ZA-YJV-8.7/10-3x120 | H2 |  | 60.8 | 97.28 | DN100
ZA-YJV-6/6-3x150 | H3 |  | 64.6 | 103.36 | DN125
ZA-YJV-6/6-3x185 | H4 |  | 68.6 | 109.76 | DN125
ZA-YJAY-Z-26/35kV-1x240 |  |  | 49 | 78.4 | DN80
YJV22-0.6/1-5x50 | P51 |  | 36.4 | 58.24 | DN70
ZA-KVVP-0.75-2x1.5 | C01 |  | 8.7 | 13.92 | DN25
ZA-KVVP-0.75-3x1.5 | C02 |  | 9.1 | 14.56 | DN25
ZA-KVVP-0.75-4x1.5 | C03 |  | 9.8 | 15.68 | DN25
ZA-KVVP-0.75-5x1.5 | C04 |  | 10.8 | 17.28 | DN25
ZA-KVVP-0.75-7x1.5 | C05 |  | 11.5 | 18.4 | DN25
ZA-KVVP-0.75-8x1.5 | C06 |  | 12.9 | 20.64 | DN25
ZA-KVVP-0.75-10x1.5 | C07 |  | 14.8 | 23.68 | DN25
ZA-KVVP-0.75-12x1.5 | C08 |  | 15.2 | 24.32 | DN25
ZA-KVVP-0.75-14x1.5 | C09 |  | 15.9 | 25.44 | DN32
ZA-KVVPP-0.75-2x1.5 | C11 |  | 8.7 | 13.92 | DN25
ZA-KVVPP-0.75-3x1.5 | C12 |  | 9.1 | 14.56 | DN25
ZA-KVVPP-0.75-4x1.5 | C13 |  | 9.8 | 15.68 | DN25
ZA-KVVPP-0.75-5x1.5 | C14 |  | 10.8 | 17.28 | DN25
ZA-KVVPP-0.75-7x1.5 | C15 |  | 11.5 | 18.4 | DN25
ZA-KVVPP-0.75-8x1.5 | C16 |  | 12.9 | 20.64 | DN25
ZA-KVVPP-0.75-10x1.5 | C17 |  | 14.8 | 23.68 | DN25
ZA-KVVPP-0.75-12x1.5 | C18 |  | 15.2 | 24.32 | DN25
ZA-KVVPP-0.75-14x1.5 | C19 |  | 15.9 | 25.44 | DN32
ZA-KVVPP-0.75-19x1.5 | C110
ZA-KVVP-0.75-2x2.5 | C21 |  | 9.9 | 15.84 | DN25
ZA-KVVP-0.75-3x2.5 | C22 |  | 10.4 | 16.64 | DN25
ZA-KVVP-0.75-4x2.5 | C23 |  | 11.2 | 17.92 | DN25
ZA-KVVP-0.75-5x2.5 | C24 |  | 12.8 | 20.48 | DN25
ZA-KVVP-0.75-7x2.5 | C25 |  | 13.9 | 22.24 | DN25
ZA-KVVP-0.75-8x2.5 | C26 |  | 14.8 | 23.68 | DN25
ZA-KVVP-0.75-10x2.5 | C27 |  | 17.2 | 27.52 | DN32
ZA-KVVP-0.75-12x2.5 | C28 |  | 17.8 | 28.48 | DN32
ZA-KVVP-0.75-14x2.5 | C29 |  | 18.6 | 29.76 | DN32
KYJV22-0.75-10x1.5 |  |  | 16.5 | 26.4 | DN32
ZA-JYPVP1-0.5-2x(2x1.5) | C31 |  | 17.6 | 28.16 | DN32
ZA-JYPVP1-0.5-3x(2x1.5) | C32 |  | 18.6 | 29.76 | DN32
ZA-JYPVP1-0.5-4x(2x1.5) | C33 |  | 21.2 | 33.92 | DN40
ZA-JYPVP1-0.5-5x(2x1.5) | C34 |  | 23.2 | 37.12 | DN40
RVVSP2x0.75 | C41
RVV2*0.2 | C42
RVVPS2*1.5 | C43
RVVPS4*1.5 | C44
GYTS-481 | C51
GYTS-681 | C52
GYTS-1281 | C53
GYTS-2081 | C54
单模 ST-ST | C55
SYV75-5
DN20 | G0
DN25 | G1
DN32 | G2
DN40 | G3
DN50 | G4
DN70 | G5
DN80 | G6
DN100 | G7
DN125 | G8
DN20 | FC0
DN25 | FC1
DN32 | FC2
DN40 | FC3
DN50 | FC4
DN70 | FC5
DN80 | FC6
DN100 | FC7
DN125 | FC8
DN20 | FC1
DN25 | FC2
DN32 | FC3
DN40 | FC4
DN50 | FC5
DN70 | FC6
DN80 | FC7
DN100 | FC8
Note on D3: wm: 参考值，并非准确值
Note on D57: *: 估计
Note on D58: *: 按YJV
Note on D71: *: YJV x 1.05