- 统一说明

- 完成各工段的配电、照明、防雷、接地部分的完整图纸。包括图纸目录、材料表、系统图、配电平面图、照明平面图、接地平面图、防雷接地平立面图（若有）、管线表、防爆区域划分图（若有）等。

- 保证图面整洁、表述准确，注意清理原图上无关的标注等。

- 电缆按载流量矫正系数0.65选择电缆截面，若为防爆区，则电缆载流量不应小于熔体额定电流的1.25倍。

- 若后续工段相关中没注明电缆长度，则按300m压降不超过5%校验电缆截面。

- 电缆长度按界区内长度测量，考虑长度系数1.1。

- 项目统一规定

- 本项目灯具选型参照华荣样本。

- 浪涌保护器型号如下：

- 从变电所出来的电缆型号是ZA-XXX，其他仍按ZR写，比如照明箱后电缆等。需要耐火选则耐火电缆。

- 控制电缆采用ZA-KVVP或ZR-KVVP，预留两芯备用。

- 室外电缆埋深整定后地坪下-0.7m，室外接地干线埋深整定后地坪下-0.7m。

- 全厂接地电阻为1欧姆。

- 雨水提升池2工段相关

- 电源引自400原水处理及加压泵房配电室。

- 桥架沿东侧管廊敷设，沿柱引下穿管敷设至设备。

- 电缆全长按300m计算压降。