## Cover
|  |  | 项目名称 PROJECT |  | 河北盛华化工40万吨烧碱、PVC二期工程
|  |  | 设计项目 UNIT |  | 聚合 |  | 设计阶段 PHASE |  | 施工图
|  |  | 文件编号 DOC. NO. |  | T16017-2851EA06 |  |  | 页码 PAGE |  |  | 版次 REV
[8 empty] | 1 OF 47 |  |  | 0
仪表电缆表
INSTRUMENT CABLE LIST
聚合 & 2851
0 | 施工图
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设计 PRE' D |  | 校核 CHK' D |  | 审核 REVIEW | 审定 APPR |  |  | 日期 DATA

## List
|  |  |  | 仪表电缆表 INSTRUMENT CANLE LIST | [5 empty] | 文件编号 DOC NO | T16017-2851EA06 |  |  |  | 版次 REV | 说明:如果保护管或者桥架出现"回走"现象,可以用保护管修正和桥架修正栏来修正单块仪表;直通穿线盒栏可以计算直通穿线盒的数量;入口到出口距离指仪表上桥架处到桥架接外管廊出的距离,可以用来判断是否出现数量级的错误.(以下数据均未加余量);对单块仪表重新测量选中仪表块即可!!!
[10 empty] | 页数 SHEET NO |  |  |  |  | 0
用户 CLIENT：
分支电缆 BRANCH CABLE |  |  |  |  | 保护管 CONDU. |  | 主电缆 MAIN CABLE | [5 empty] | 保护管 CONDU. |  | 备注
编号 | 起点 | 终点 | 类型 | 长度 | 规格 | 长度 | 编号 | 起点 | 终点 | 类型 | 长度 | 工作芯数 | 规格 | 长度
分支电缆 BRANCH CABLE 长度: LENG; 保护管 CONDU. 长度: LENG; 主电缆 MAIN CABLE 长度: LENG | CORES |  | LENG
NO | FROM | TO | TYPE | (m) | SPEC. | (m) | NO | FROM | TO | TYPE | (m) | USED | SPEC. | (m) | REMARKS | 保护管修正(m) | 桥架修正(m) | 直通穿线盒 | 入口到出口距离 | 仪表X轴 | 仪表Y轴 | 电缆X轴 | 电缆Y轴 | 桥架高度(m) | 仪表高度(m) | 桥架出口X轴 | 桥架出口Y轴 | 桥架出口高度(m) | 距中控室距离(m)
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEC101RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-C101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 441 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 3 | 126563.7051 | -81790.9671 | 117984.2791 | -80884.1599 | 2.8 | 0.71 | 118184.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图247页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEE151RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-E151; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 450 | 1P | 3/4" | 16 |  |  |  | 1 | 10 | 127693.2054 | -71441.4408 | 118184.2791 | -73916.5063 | 2.8 | 0.5 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图247页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEE150aRC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-E150a; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 124633.4704 | -140387.1334 | 116851.2923 | -140254.3863 | 7.2 | 6.09 | 116810.0592 | -148684.8513 | 7.2 | 415 | 回路图248页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TVE150aSC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TV-E150a; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 445 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 10 | 126225.803 | -74861.349 | 118184.2791 | -73916.5063 | 2.8 | 3.54 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图248页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEE150bRC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-E150b; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 431 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 5 | 124633.4704 | -143962.1334 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 6.09 | 116810.0592 | -148684.8513 | 7.2 | 415 | 回路图249页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TVE150bSC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TV-E150b; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 430 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 0 | [10 empty] | 回路图249页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEE361RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-E361; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 449 | 1P | 3/4" | 15 |  |  |  | 1 | 10 | 127693.2054 | -75341.4408 | 118184.2791 | -73916.5063 | 2.8 | 0.5 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图250页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEC100RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-C100; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 455 | 1P | 3/4" | 21 |  |  |  | 2 | 10 | 130414.9734 | -69870.6785 | 118184.2791 | -73916.5063 | 2.8 | 0.31 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图250页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TVC100SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TV-C100; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 454 | 1P | 3/4" | 20 |  |  |  | 2 | 10 | 129445.2093 | -69939.349 | 118184.2791 | -73916.5063 | 2.8 | 0.43 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图242页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP101RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 2 |  |  |  | 0 | 8 | 115775.6228 | -162329.2762 | 116798.9584 | -162498.1827 | 7.2 | 7.5 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415 | 回路图242页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TVP101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TV-P101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 6 | 116626.7093 | -94892.849 | 117984.2791 | -95202.1744 | 2.8 | 2.4 | 118084.2791 | -90143 | 2.8 | 425 | 回路图243页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP102RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 110213.7509 | -300935.1016 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 14.57 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425 | 回路图243页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TVP102SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TV-P102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 6 | 117163.303 | -94323.849 | 117984.2791 | -95202.1744 | 2.8 | 2.4 | 118084.2791 | -90143 | 2.8 | 425 | 回路图244页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP103RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 2 |  |  |  | 0 | 8 | 115497.8065 | -162498.1827 | 116798.9584 | -162498.1827 | 7.2 | 7.5 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415 | 回路图244页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP104RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 7 | 118203.801 | -237727.6016 | 118699.2851 | -237875.7095 | 12 | 10.26 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图245页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP105RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 2 |  |  |  | 0 | 7 | 118203.801 | -237994.4016 | 118699.2851 | -237875.7095 | 12 | 12.36 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图245页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP106RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P106; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 439 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 110053.1904 | -302660.1534 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 13.65 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425 | 回路图246页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP107RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P107; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 439 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 11 | 116867.428 | -99811.349 | 117984.2791 | -99305.5168 | 2.8 | 1.47 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图246页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP108RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P108; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 421 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 116403.4704 | -158390.4069 | 116836.6168 | -158041.4003 | 7.2 | 5.76 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415 | 回路图247页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP109RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P109; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 112647.7529 | -300803.9356 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 13.31 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425 | 回路图247页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP110RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P110; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 3 | 116403.4704 | -159088.4147 | 116836.6168 | -158041.4003 | 7.2 | 5.76 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415 | 回路图248页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP201RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图248页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TVP201SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TV-P201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 110687.9972 | -94964.2636 | 106848.9585 | -94657.716 | 2.8 | 2.4 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415 | 回路图249页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP202RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P202; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 106722.2492 | -300035.4669 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.57 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图249页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TVP202SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TV-P202; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 111053.0044 | -94333.8635 | 106848.9585 | -94657.716 | 2.8 | 2.4 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415 | 回路图250页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP203RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P203; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图250页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP204RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P204; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 7 | 112203.801 | -237727.6016 | 107556.6734 | -237732.8598 | 12 | 10.26 | 107858.8027 | -232048.2386 | 12 | 410 | 回路图251页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP205RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P205; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 7 | 112203.801 | -237899.8723 | 107556.6734 | -237732.8598 | 12 | 12.36 | 107858.8027 | -232048.2386 | 12 | 410 | 回路图251页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP206RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P206; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 104057.7023 | -302660.1534 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.65 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图252页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP207RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P207; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 10 | 110867.428 | -99811.349 | 107048.7911 | -98441.3966 | 2.8 | 1.37 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415 | 回路图252页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP208RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P208; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图253页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP209RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P209; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 106652.2648 | -300803.9356 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.31 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图253页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP210RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P210; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图254页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP301RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图254页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TVP301SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TV-P301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 6 | 104626.7093 | -94991.8243 | 106848.9585 | -94657.716 | 2.8 | 2.4 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415 | 回路图255页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP302RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P302; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 100722.2492 | -300035.4669 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.57 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图255页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TVP302SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TV-P302; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 6 | 105163.303 | -94323.849 | 106848.9585 | -94657.716 | 2.8 | 2.4 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415 | 回路图256页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP303RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P303; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图256页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP304RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P304; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 7 | 106203.801 | -237727.6016 | 107556.6734 | -237732.8598 | 12 | 10.26 | 107858.8027 | -232048.2386 | 12 | 410 | 回路图257页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP305RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P305; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 7 | 106203.801 | -237511.0407 | 107556.6734 | -237732.8598 | 12 | 12.36 | 107858.8027 | -232048.2386 | 12 | 410 | 回路图257页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP306RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P306; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 98057.7023 | -302660.1534 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.65 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图258页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP307RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P307; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 430 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 10 | 104867.428 | -99811.349 | 107048.7911 | -98441.3966 | 2.8 | 1.47 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415 | 回路图258页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP308RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P308; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图259页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP309RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P309; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 100652.2648 | -300803.9356 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.31 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图259页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP310RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P310; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图260页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP401RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 406 | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图260页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TVP401SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TV-P401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 6 | 98626.7093 | -94925.2788 | 95053.303 | -94783.0538 | 2.8 | 2.4 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400 | 回路图261页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP402RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图261页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TVP402SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TV-P402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 99087.8173 | -94323.849 | 95053.303 | -94783.0538 | 2.8 | 2.4 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400 | 回路图262页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP403RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P403; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 406 | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图262页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP404RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P404; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 7 | 100203.801 | -237727.6016 | 95536.0168 | -237858.1647 | 12 | 10.26 | 95858.8027 | -232048.2386 | 12 | 395 | 回路图263页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP405RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P405; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 7 | 100203.801 | -237932.8925 | 95536.0168 | -237858.1647 | 12 | 12.36 | 95858.8027 | -232048.2386 | 12 | 395 | 回路图263页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP406RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P406; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 414 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图264页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP407RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P407; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 417 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 10 | 98867.428 | -99811.349 | 95035.8343 | -98510.9313 | 2.8 | 1.47 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400 | 回路图264页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP408RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P408; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 259 | 98403.4704 | -158428.0958 |  |  |  | 5.76 | 71458.7923 | -155949.1013 | 7.2 | 370 | 回路图265页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP409RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P409; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图265页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP410RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P410; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 259 | 98403.4704 | -159088.4147 |  |  |  | 5.76 | 71458.7923 | -155949.1013 | 7.2 | 370 | 回路图266页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP501RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P501; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图266页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TVP501SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TV-P501; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 6 | 92626.7093 | -94983.0181 | 95053.303 | -94783.0538 | 2.8 | 2.4 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400 | 回路图267页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP502RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P502; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 88703.2948 | -300035.4669 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 14.57 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400 | 回路图267页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TVP502SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TV-P502; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 6 | 93163.303 | -94323.849 | 95053.303 | -94783.0538 | 2.8 | 2.4 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400 | 回路图268页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP503RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P503; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图268页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP504RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P504; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 7 | 94203.801 | -237856.7295 | 95536.0168 | -237858.1647 | 12 | 10.26 | 95858.8027 | -232048.2386 | 12 | 395 | 回路图269页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP505RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P505; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 7 | 94203.801 | -237727.6016 | 95536.0168 | -237858.1647 | 12 | 12.36 | 95858.8027 | -232048.2386 | 12 | 395 | 回路图269页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP506RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P506; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 414 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 86038.7479 | -302660.1534 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 13.65 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400 | 回路图270页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP507RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P507; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 10 | 92867.428 | -99811.349 | 95035.8343 | -98510.9313 | 2.8 | 1.47 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400 | 回路图270页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP508RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P508; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 3 | 92259.7738 | -158390.399 | 93646.0953 | -157573.8497 | 7.2 | 5.76 | 93978.9946 | -155965.3181 | 7.2 | 390 | 回路图271页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP509RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P509; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 88633.3104 | -300803.9356 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 13.31 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400 | 回路图271页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP510RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P510; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 3 | 92259.7738 | -159088.4147 | 93646.0953 | -157573.8497 | 7.2 | 5.76 | 93978.9946 | -155965.3181 | 7.2 | 390 | 回路图272页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP601RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P601; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 392 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 8 | 85775.6228 | -162329.2762 | 81863.4704 | -162633.1644 | 7.2 | 7.5 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380 | 回路图272页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TVP601SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TV-P601; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 6 | 86626.7093 | -94892.849 | 83103.7935 | -94542.514 | 2.8 | 2.4 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385 | 回路图273页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP602RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P602; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 82722.2492 | -300035.4669 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.57 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385 | 回路图273页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TVP602SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TV-P602; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 87163.303 | -94323.849 | 83103.7935 | -94542.514 | 2.8 | 2.4 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385 | 回路图274页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP603RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P603; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 393 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 8 | 85940.4545 | -162138.714 | 81863.4704 | -162633.1644 | 7.2 | 7.5 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380 | 回路图274页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP604RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P604; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 7 | 88203.801 | -237727.6016 | 83763.7971 | -237982.9358 | 12 | 10.26 | 83858.8027 | -232048.2386 | 12 | 385 | 回路图275页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP605RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P605; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 7 | 88203.801 | -237982.9358 | 83763.7971 | -237982.9358 | 12 | 12.36 | 83858.8027 | -232048.2386 | 12 | 385 | 回路图275页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP606RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P606; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 80057.7023 | -302660.1534 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 13.65 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385 | 回路图276页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP607RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P607; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 10 | 87215.5875 | -99811.349 | 83053.303 | -98576.9458 | 2.8 | 1.47 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385 | 回路图276页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP608RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P608; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 392 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图277页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP609RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P609; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 82652.2648 | -300803.9356 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 13.31 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385 | 回路图278页
主电缆 MAIN CABLE 编号: TEP610RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: TE-P610; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 392 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图279页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP101RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 8 | 112877.1813 | -142430.8502 | 116871.9832 | -142170.5198 | 7.2 | 7.5 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415 | 回路图280页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TVP101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TV-P101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 7 | 114419.8968 | -78129.849 | 117984.2791 | -77153.7571 | 2.8 | 2.4 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图281页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP102RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 431 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 108758.6435 | -287351.3497 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 14.57 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420 | 回路图282页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TVP102SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TV-P102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 438 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 113883.303 | -78698.849 | 117984.2791 | -77153.7571 | 2.8 | 2.4 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图283页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP103RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 8 | 113122.2805 | -142176.2631 | 116871.9832 | -142170.5198 | 7.2 | 7.5 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415 | 回路图284页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP104RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 7 | 114244.4651 | -219666.7105 | 118699.2851 | -219427.4039 | 12 | 10.26 | 118608.2795 | -225280.4108 | 12 | 420 | 回路图285页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP105RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 7 | 114355.7027 | -219427.4039 | 118699.2851 | -219427.4039 | 12 | 12.36 | 118608.2795 | -225280.4108 | 12 | 420 | 回路图286页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP106RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P106; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 431 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 111423.1904 | -284813.4122 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 13.65 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420 | 回路图287页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP107RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P107; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 441 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 10 | 114177.9593 | -73211.349 | 118184.2791 | -73916.5063 | 2.8 | 1.47 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图288页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP108RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P108; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 6 | 112263.4704 | -146383.86 | 112037.4578 | -148675.1934 | 12 | 5.76 | 112037.4578 | -148675.1934 | 7.2 | 410 | 回路图289页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP109RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P109; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 108828.6279 | -286582.8887 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 13.31 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420 | 回路图289页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP110RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P110; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 6 | 112263.4704 | -145685.8522 | 112037.4578 | -148675.1934 | 12 | 5.76 | 112037.4578 | -148675.1934 | 7.2 | 410 | 回路图290页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP201RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 13 | 106877.1794 | -142430.8502 | 105663.4704 | -142060.074 | 12 | 7.5 | 105992.1213 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图290页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TVP201SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TV-P201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 6 | 108578.4557 | -78052.1663 | 106848.7911 | -77794.1745 | 2.8 | 2.4 | 107064.8795 | -82882.3425 | 2.8 | 415 | 回路图291页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP202RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P202; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 102763.1555 | -287351.3497 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.57 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图291页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TVP202SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TV-P202; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 6 | 107883.303 | -78698.849 | 106848.7911 | -77794.1745 | 2.8 | 2.4 | 107064.8795 | -82882.3425 | 2.8 | 415 | 回路图292页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP203RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P203; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 13 | 107162.6468 | -142240.7746 | 105663.4704 | -142060.074 | 12 | 7.5 | 105992.1213 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图292页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP204RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P204; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 7 | 108244.4651 | -219666.7105 | 107563.7971 | -219462.6406 | 12 | 10.26 | 107849.4112 | -225248.7777 | 12 | 410 | 回路图293页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP205RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P205; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 1P | 3/4" | 2 |  |  |  | 0 | 7 | 108345.1509 | -219432.0582 | 107563.7971 | -219462.6406 | 12 | 12.36 | 107849.4112 | -225248.7777 | 12 | 410 | 回路图293页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP206RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P206; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 105427.7023 | -284813.4122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.65 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图294页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP207RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P207; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 11 | 108169.178 | -73211.349 | 106848.7911 | -73414.346 | 2.8 | 1.47 | 107048.7911 | -82877 | 2.8 | 415 | 回路图294页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP208RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P208; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 421 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 9 | 106263.4704 | -146383.86 | 105663.4704 | -146528.2534 | 12 | 5.76 | 105986.2895 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图295页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP209RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P209; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 102833.1398 | -286582.8887 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.31 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图295页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP210RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P210; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 9 | 106263.4704 | -145685.8522 | 105663.4704 | -146528.2534 | 12 | 5.76 | 105986.2895 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图296页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP301RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 13 | 100877.1794 | -142430.8502 | 105663.4704 | -142060.074 | 12 | 7.5 | 105992.1213 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图296页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TVP301SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TV-P301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 102419.8968 | -78129.849 | 106848.7911 | -77794.1745 | 2.8 | 2.4 | 107064.8795 | -82882.3425 | 2.8 | 415 | 回路图297页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP302RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P302; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 96763.1555 | -287351.3497 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.57 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图297页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TVP302SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TV-P302; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 101883.303 | -78698.849 | 106848.7911 | -77794.1745 | 2.8 | 2.4 | 107064.8795 | -82882.3425 | 2.8 | 415 | 回路图298页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP303RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P303; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 13 | 101138.4066 | -142238.2791 | 105663.4704 | -142060.074 | 12 | 7.5 | 105992.1213 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图298页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP304RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P304; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 7 | 102244.4651 | -219666.7105 | 107563.7971 | -219462.6406 | 12 | 10.26 | 107849.4112 | -225248.7777 | 12 | 410 | 回路图299页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP305RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P305; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 102362.5107 | -219462.6406 | 107563.7971 | -219462.6406 | 12 | 12.36 | 107849.4112 | -225248.7777 | 12 | 410 | 回路图299页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP306RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P306; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 99427.7023 | -284813.4122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.65 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图300页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP307RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P307; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 11 | 102179.178 | -73211.349 | 106848.7911 | -73414.346 | 2.8 | 1.47 | 107048.7911 | -82877 | 2.8 | 415 | 回路图300页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP308RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P308; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 416 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 1 | 100263.4704 | -146383.86 | 99825.1279 | -148684.8513 | 7.2 | 5.76 | 99825.1279 | -148636.432 | 7.2 | 410 | 回路图301页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP309RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P309; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 96833.1398 | -286582.8887 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.31 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图301页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP310RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P310; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 417 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 1 | 100263.4704 | -145685.8522 | 99825.1279 | -148684.8513 | 7.2 | 5.76 | 99825.1279 | -148636.432 | 7.2 | 410 | 回路图302页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP401RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 13 | 94877.1794 | -142430.8502 | 93663.4704 | -142430.8502 | 12 | 7.5 | 93919.3191 | -148684.8513 | 7.2 | 390 | 回路图302页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TVP401SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TV-P401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 401 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 6 | 96419.8968 | -78129.849 | 94853.303 | -77654.0381 | 2.8 | 2.4 | 94853.303 | -82877 | 2.8 | 392 | 回路图303页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP402RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 90744.2011 | -287351.3497 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.57 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图303页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TVP402SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TV-P402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 401 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 6 | 95883.303 | -78698.849 | 94853.303 | -77654.0381 | 2.8 | 2.4 | 94853.303 | -82877 | 2.8 | 392 | 回路图304页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP403RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P403; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 13 | 95107.5709 | -142279.4653 | 93663.4704 | -142430.8502 | 12 | 7.5 | 93919.3191 | -148684.8513 | 7.2 | 390 | 回路图304页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP404RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P404; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 7 | 96244.4651 | -219666.7105 | 95563.7971 | -219516.9313 | 12 | 10.26 | 95849.4112 | -225248.7777 | 12 | 395 | 回路图305页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP405RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P405; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 2 |  |  |  | 0 | 7 | 96404.756 | -219440.6849 | 95563.7971 | -219516.9313 | 12 | 12.36 | 95849.4112 | -225248.7777 | 12 | 395 | 回路图305页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP406RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P406; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 93408.7479 | -284813.4122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.65 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图306页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP407RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P407; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 10 | 96177.9593 | -73211.349 | 95053.303 | -74004.1771 | 2.8 | 1.47 | 95053.303 | -82877 | 2.8 | 392 | 回路图306页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP408RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P408; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 10 | 94263.4704 | -146383.86 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 5.76 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390 | 回路图307页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP409RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P409; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 90814.1854 | -286582.8887 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.31 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图307页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP410RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P410; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 10 | 94263.4704 | -145685.8522 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 5.76 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390 | 回路图308页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP501RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P501; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 13 | 88877.1794 | -142430.8502 | 93663.4704 | -142430.8502 | 12 | 7.5 | 93919.3191 | -148684.8513 | 7.2 | 390 | 回路图308页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TVP501SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TV-P501; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 90419.8968 | -78129.849 | 94853.303 | -77654.0381 | 2.8 | 2.4 | 94853.303 | -82877 | 2.8 | 392 | 回路图309页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP502RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P502; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 84744.2011 | -287351.3497 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.57 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图309页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TVP502SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TV-P502; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 6 | 89883.303 | -78698.849 | 94853.303 | -77654.0381 | 2.8 | 2.4 | 94853.303 | -82877 | 2.8 | 392 | 回路图310页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP503RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P503; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 13 | 89163.0261 | -142178.4763 | 93663.4704 | -142430.8502 | 12 | 7.5 | 93919.3191 | -148684.8513 | 7.2 | 390 | 回路图310页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP504RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P504; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 7 | 90244.466 | -219666.7105 | 95563.7971 | -219516.9313 | 12 | 10.26 | 95849.4112 | -225248.7777 | 12 | 395 | 回路图311页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP505RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P505; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 90334.4398 | -219516.9313 | 95563.7971 | -219516.9313 | 12 | 12.36 | 95849.4112 | -225248.7777 | 12 | 395 | 回路图311页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP506RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P506; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 87408.7479 | -284813.4122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.65 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图312页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP507RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P507; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 11 | 90177.9593 | -73211.349 | 94853.303 | -73467.0304 | 2.8 | 1.47 | 95053.303 | -82877 | 2.8 | 392 | 回路图312页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP508RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P508; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 7 | 88263.4704 | -146383.86 | 88832.2708 | -148684.8513 | 12 | 5.76 | 88033.6632 | -148675.2 | 7.2 | 385 | 回路图313页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP509RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P509; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 84814.1854 | -286582.8887 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.31 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图313页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP510RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P510; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 7 | 88263.4704 | -145685.8522 | 88832.2708 | -148684.8513 | 12 | 5.76 | 88033.6632 | -148675.2 | 7.2 | 385 | 回路图314页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP601RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P601; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 392 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 9 | 82877.1794 | -142430.8502 | 81663.4704 | -140925.4958 | 7.2 | 7.5 | 81663.4704 | -148684.8513 | 7.2 | 380 | 回路图314页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TVP601SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TV-P601; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 389 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 7 | 84419.8968 | -78129.849 | 82853.303 | -77594.3267 | 2.8 | 2.4 | 83053.303 | -82877 | 2.8 | 380 | 回路图315页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP602RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P602; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 78763.1555 | -287351.3497 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.57 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385 | 回路图315页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TVP602SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TV-P602; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 389 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 7 | 83883.303 | -78698.849 | 82853.303 | -77594.3267 | 2.8 | 2.4 | 83053.303 | -82877 | 2.8 | 380 | 回路图316页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP603RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P603; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 392 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 9 | 83113.2926 | -142175.379 | 81663.4704 | -140925.4958 | 7.2 | 7.5 | 81663.4704 | -148684.8513 | 7.2 | 380 | 回路图316页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP604RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P604; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 7 | 84244.466 | -219666.7105 | 83763.7971 | -219543.9846 | 12 | 10.26 | 83849.4112 | -225248.7777 | 12 | 385 | 回路图317页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP605RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P605; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 393 | 1P | 3/4" | 2 |  |  |  | 0 | 7 | 84353.423 | -219432.9308 | 83763.7971 | -219543.9846 | 12 | 12.36 | 83849.4112 | -225248.7777 | 12 | 385 | 回路图317页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP606RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P606; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 399 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 81427.7023 | -284813.4122 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 13.65 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385 | 回路图318页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP607RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P607; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 10 | 84199.7484 | -72813.9374 | 83053.303 | -74293.8522 | 2.8 | 1.47 | 83053.303 | -82877 | 2.8 | 380 | 回路图318页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP608RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P608; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 386 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 82263.4704 | -146383.86 | 81863.4704 | -146637.5761 | 7.2 | 5.76 | 81921.219 | -148684.8513 | 7.2 | 380 | 回路图319页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP609RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P609; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 78833.1398 | -286582.8887 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 13.31 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385 | 回路图319页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2TEP610RC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2TE-P610; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x3x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 387 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 3 | 82263.4704 | -145685.8522 | 81863.4704 | -146637.5761 | 7.2 | 5.76 | 81921.219 | -148684.8513 | 7.2 | 380 | 回路图320页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PSHP150CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PSH-P150; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 436 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 111440.8276 | -301687.9822 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 13.64 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425 | 回路图320页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PSHP250CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PSH-P250; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 105445.3396 | -301731.5789 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.64 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图321页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PSHP350CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PSH-P350; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 99445.3396 | -301687.9822 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.64 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图321页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PSHP450CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PSH-P450; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图322页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PSHP550CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PSH-P550; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 87426.3852 | -301687.9822 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 13.64 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400 | 回路图322页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PSHP650CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PSH-P650; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 81445.3396 | -301731.5789 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 13.64 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385 | 回路图323页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PSHP150CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PSH-P150; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 109967.4404 | -285638.4122 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 13.64 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420 | 回路图323页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PSHP250CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PSH-P250; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 103971.9523 | -285638.4122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.64 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图324页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PSHP350CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PSH-P350; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 97971.9523 | -285638.4122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.64 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图324页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PSHP450CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PSH-P450; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 91952.9979 | -285638.4122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.64 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图325页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PSHP550CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PSH-P550; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 85952.9979 | -285638.4122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.64 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图325页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PSHP650CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PSH-P650; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 79971.9523 | -285638.4122 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 13.64 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385 | 回路图326页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 436 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 111360.546 | -302542.6531 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 14.62 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425 | 回路图326页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP201SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 105365.0579 | -302542.6531 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.62 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图327页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP301SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 99365.0579 | -302542.6531 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.62 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图327页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP401SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图328页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP501SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P501; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 87346.1036 | -302542.6531 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 14.62 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400 | 回路图328页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP601SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P601; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 81365.0579 | -302542.6531 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.62 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385 | 回路图329页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP102SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 111868.9183 | -302542.6531 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 14.62 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP202SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P202; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 105873.4303 | -302542.6531 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.62 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP302SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P302; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 421 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 99873.4303 | -302542.6531 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.62 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP402SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP502SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P502; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 87854.4759 | -302542.6531 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 14.62 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP602SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P602; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 81873.4303 | -302542.6531 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.62 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP103SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 112363.3557 | -302573.4122 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 14.62 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP203SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P203; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 106367.8676 | -302573.4122 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.62 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP303SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P303; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 100367.8676 | -302573.4122 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.62 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP403SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P403; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP503SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P503; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 88348.9133 | -302573.4122 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 14.62 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP603SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P603; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 82367.8676 | -302573.4122 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.62 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP103BSC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P103B; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 112854.3738 | -302573.4122 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 14.62 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP203BSC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P203B; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 106858.8857 | -302573.4122 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.62 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP303BSC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P303B; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 100858.8857 | -302573.4122 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.62 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP403BSC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P403B; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP503BSC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P503B; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 88839.9313 | -302573.4122 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 14.62 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP603BSC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P603B; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 82858.8857 | -302573.4122 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.62 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: PVP102SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PV-P102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 110407.8271 | -301711.5997 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 16.26 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425 | 回路图329页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PVP202SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PV-P202; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 16.26 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图330页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PVP302SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PV-P302; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 98412.3391 | -301711.5997 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 16.26 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图330页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PVP402SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PV-P402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图331页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PVP502SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PV-P502; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 86393.3847 | -301711.5997 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 16.26 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400 | 回路图331页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PVP602SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PV-P602; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 80412.3391 | -301711.5997 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 16.26 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385 | 回路图332页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP156SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P156; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 332 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图338页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP256SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P256; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 11 | 106167.7911 | -165037.3052 | 105663.4704 | -164284.2815 | 7.2 | 5 | 105953.6601 | -155365.3181 | 7.2 | 405 | 回路图339页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP356SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P356; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 11 | 100181.4944 | -164737.1344 | 105663.4704 | -164284.2815 | 7.2 | 5 | 105953.6601 | -155365.3181 | 7.2 | 405 | 回路图339页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP456SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P456; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 10 | 94159.4576 | -164851.023 | 93663.4704 | -164071.1383 | 7.2 | 5 | 93961.1975 | -155693.761 | 7.2 | 390 | 回路图340页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP556SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P556; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 88181.4944 | -165037.1344 | 93663.4704 | -164071.1383 | 7.2 | 5 | 93961.1975 | -155693.761 | 7.2 | 390 | 回路图340页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP656SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P656; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图341页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTR154SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-R154; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 76680.1086 | -296971.4122 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 16.55 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385 | 回路图341页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTR155SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-R155; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 4 | 71472.3019 | -296097.4904 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.7 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385 | 回路图342页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTR104SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-R104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 4 | 71472.3019 | -296772.8169 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.7 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385 | 回路图342页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTCW01SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-CW01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 401 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 10 | 86774.2093 | -99811.349 | 83053.303 | -98576.9458 | 2.8 | 1.77 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385 | 回路图343页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PT1610SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-1610; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 7 | 77365.175 | -76969.478 | 82853.303 | -77594.3267 | 2.8 | 1.2 | 83053.303 | -82877 | 2.8 | 380 | 回路图344页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PSH1611CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PSH-1611; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 392 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 7 | 78323.303 | -77366.349 | 82853.303 | -77594.3267 | 2.8 | 2.9 | 83053.303 | -82877 | 2.8 | 380 | 回路图344页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP104SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 113865.2036 | -159499.0021 | 116798.9584 | -159930.8911 | 7.2 | 4.62 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415 | 回路图352页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP105SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 3 | 114395.7508 | -160225.0021 | 116836.6168 | -158041.4003 | 7.2 | 5.32 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415 | 回路图353页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP204SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P204; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 416 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 107889.8222 | -159508.9967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.62 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405 | 回路图354页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP205SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P205; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 417 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 108420.3694 | -160234.9967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 5.32 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405 | 回路图355页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP304SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P304; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 101945.8886 | -159508.9967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.62 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405 | 回路图355页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP305SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P305; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 417 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 102476.4358 | -160234.9967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 5.32 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405 | 回路图356页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP404SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P404; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 401 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 95946.0714 | -159529.637 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.62 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390 | 回路图356页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP405SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P405; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 96476.6186 | -160255.637 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 5.32 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390 | 回路图357页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP504SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P504; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.62 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390 | 回路图357页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP505SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P505; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 90500.0582 | -160255.637 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 5.32 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390 | 回路图358页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP604SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P604; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图358页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTP605SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-P605; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 84500.2016 | -160251.635 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 5.32 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380 | 回路图359页
主电缆 MAIN CABLE 编号: PTSC01SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: PT-SC01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 380 | 1P | 3/4" | 4 | 估算 |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图364页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 109860.7995 | -284813.4122 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 14.62 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420 | 回路图365页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP201SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 103865.3115 | -284813.4122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.62 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图366页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP301SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 97865.3115 | -284813.4122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.62 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图366页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP401SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 91846.3571 | -284813.4122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.62 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图367页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP501SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P501; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 85846.3571 | -284813.4122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.62 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图368页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP601SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P601; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 79865.3115 | -284813.4122 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.62 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385 | 回路图369页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP102SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 109428.3154 | -284813.4122 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 14.62 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420 | 回路图370页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP202SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P202; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 103432.8274 | -284813.4122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.62 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图371页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP302SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P302; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 97432.8274 | -284813.4122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.62 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图372页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP402SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 91413.873 | -284813.4122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.62 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图373页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP502SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P502; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 85413.873 | -284813.4122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.62 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图374页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP602SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P602; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 79432.8274 | -284813.4122 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.62 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385 | 回路图375页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PVP102SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PV-P102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 110998.9969 | -285675.2266 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 16.36 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420 | 回路图380页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PVP202SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PV-P202; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 105003.5088 | -285675.2266 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 16.36 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图381页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PVP302SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PV-P302; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 99003.5088 | -285675.2266 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 16.36 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图381页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PVP402SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PV-P402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 92984.5544 | -285675.2266 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 16.36 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图382页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PVP502SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PV-P502; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 86984.5544 | -285675.2266 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 16.36 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图382页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PVP602SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PV-P602; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 81003.5088 | -285675.2266 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 16.36 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385 | 回路图383页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP103SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 109001.1904 | -284813.4122 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 14.62 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420 | 回路图383页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP203SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P203; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 103005.7023 | -284813.4122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.62 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图384页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP303SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P303; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 97005.7023 | -284813.4122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.62 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图384页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP403SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P403; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 90986.7479 | -284813.4122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.62 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图385页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP503SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P503; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 84986.7479 | -284813.4122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.62 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图385页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP603SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P603; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 79005.7023 | -284813.4122 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.62 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385 | 回路图386页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP103BSC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P103B; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 4 | 108574.6325 | -284813.4122 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 14.62 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420 | 回路图389页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP203BSC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P203B; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 102579.1444 | -284813.4122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.62 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图390页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP303BSC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P303B; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 430 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 4 | 96579.1444 | -284813.4122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.62 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图390页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP403BSC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P403B; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 90560.1901 | -284813.4122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.62 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图391页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP503BSC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P503B; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 84560.1901 | -284813.4122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.62 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图391页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP603BSC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P603B; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 78579.1444 | -284813.4122 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.62 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385 | 回路图392页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP104SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 114512.2669 | -145435.6604 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 4.62 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415 | 回路图392页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP105SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 113972.8336 | -144563.8961 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 5.32 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415 | 回路图393页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP204SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P204; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 108525.3893 | -145471.5332 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.62 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图393页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP205SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P205; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 10 | 107985.956 | -144599.7689 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 5.32 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图394页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP304SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P304; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 102514.8649 | -145470.8282 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.62 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图394页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP305SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P305; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 101975.4317 | -144599.0639 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 5.32 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图395页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP404SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P404; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 96525.4615 | -145470.8282 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.62 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390 | 回路图395页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP405SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P405; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 10 | 95986.0282 | -144599.0639 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 5.32 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390 | 回路图396页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP504SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P504; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 90525.4839 | -145463.6044 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.62 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390 | 回路图396页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP505SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P505; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 89986.0506 | -144591.8401 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 5.32 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390 | 回路图397页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP604SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P604; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 392 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 84525.4839 | -145463.6631 | 81863.4704 | -144660.1323 | 7.2 | 4.62 | 81921.4483 | -148684.8513 | 7.2 | 380 | 回路图397页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP605SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P605; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 83986.0506 | -144591.8988 | 81863.4704 | -144660.1323 | 7.2 | 5.32 | 81921.4483 | -148684.8513 | 7.2 | 380 | 回路图398页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP156SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P156; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 430 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图398页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP256SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P256; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 431 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 16 | 109144.7113 | -139920.7786 | 105863.4704 | -139721.2184 | 12 | 5 | 105948.1529 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图399页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP356SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P356; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 431 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 16 | 103165.7947 | -140072.5356 | 105863.4704 | -139721.2184 | 12 | 5 | 105948.1529 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图399页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP456SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P456; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图400页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP556SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P556; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图400页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTP656SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-P656; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图401页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTR154SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-R154; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 76680.1086 | -290415.4122 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 16.61 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385 | 回路图401页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTR155SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-R155; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 1P | 3/4" | 16 |  |  |  | 1 | 5 | 71428.4153 | -291554.8419 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.7 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385 | 回路图402页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTR104SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-R104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 1P | 3/4" | 15 |  |  |  | 1 | 5 | 71472.3019 | -290888.4122 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.7 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385 | 回路图402页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2PTCW01SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2PT-CW01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 393 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 10 | 84219.5723 | -73297.7381 | 83053.303 | -74293.8522 | 2.8 | 1.82 | 83053.303 | -82877 | 2.8 | 380 | 回路图403页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP101EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 6 | 116626.7093 | -96339.849 | 117984.2791 | -95202.1744 | 2.8 | 2.4 | 118084.2791 | -90143 | 2.8 | 425 | 回路图403页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 6 | 116626.7093 | -96339.849 | 117984.2791 | -95202.1744 | 2.8 | 2.4 | 118084.2791 | -90143 | 2.8 | 425 | 回路图404页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP102EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 6 | 117163.303 | -95815.849 | 117984.2791 | -95202.1744 | 2.8 | 2.4 | 118084.2791 | -90143 | 2.8 | 425 | 回路图404页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP102SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 6 | 117163.303 | -95815.849 | 117984.2791 | -95202.1744 | 2.8 | 2.4 | 118084.2791 | -90143 | 2.8 | 425 | 回路图405页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP201EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 110626.7093 | -96339.849 | 106848.9585 | -94657.716 | 2.8 | 2.4 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415 | 回路图405页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP201SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 110626.7093 | -96339.849 | 106848.9585 | -94657.716 | 2.8 | 2.4 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415 | 回路图406页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP202EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P202; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 111073.8785 | -95880.803 | 106848.9585 | -94657.716 | 2.8 | 2.4 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415 | 回路图406页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP202SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P202; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 111073.8785 | -95880.803 | 106848.9585 | -94657.716 | 2.8 | 2.4 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415 | 回路图407页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP301EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 6 | 104626.7093 | -96339.849 | 106848.9585 | -94657.716 | 2.8 | 2.4 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415 | 回路图407页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP301SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 6 | 104626.7093 | -96339.849 | 106848.9585 | -94657.716 | 2.8 | 2.4 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415 | 回路图408页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP302EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P302; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 6 | 105163.303 | -95815.849 | 106848.9585 | -94657.716 | 2.8 | 2.4 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415 | 回路图408页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP302SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P302; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 6 | 105163.303 | -95815.849 | 106848.9585 | -94657.716 | 2.8 | 2.4 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415 | 回路图409页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP401EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 98626.7093 | -96339.849 | 95053.303 | -94783.0538 | 2.8 | 2.4 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400 | 回路图409页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP401SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 98626.7093 | -96339.849 | 95053.303 | -94783.0538 | 2.8 | 2.4 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400 | 回路图410页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP402EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 99049.9891 | -95797.9798 | 95053.303 | -94783.0538 | 2.8 | 2.4 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400 | 回路图410页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP402SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 99049.9891 | -95797.9798 | 95053.303 | -94783.0538 | 2.8 | 2.4 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400 | 回路图411页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP501EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P501; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 6 | 92626.7093 | -96339.849 | 95053.303 | -94783.0538 | 2.8 | 2.4 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400 | 回路图411页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP501SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P501; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 6 | 92626.7093 | -96339.849 | 95053.303 | -94783.0538 | 2.8 | 2.4 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400 | 回路图412页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP502EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P502; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 6 | 93163.303 | -95815.849 | 95053.303 | -94783.0538 | 2.8 | 2.4 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400 | 回路图412页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP502SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P502; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 6 | 93163.303 | -95815.849 | 95053.303 | -94783.0538 | 2.8 | 2.4 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400 | 回路图413页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP601EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P601; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 86626.7093 | -96339.849 | 83103.7935 | -94542.514 | 2.8 | 2.4 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385 | 回路图413页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP601SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P601; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 86626.7093 | -96339.849 | 83103.7935 | -94542.514 | 2.8 | 2.4 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385 | 回路图414页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP602EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P602; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 87033.0518 | -95815.849 | 83103.7935 | -94542.514 | 2.8 | 2.4 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385 | 回路图414页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP602SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P602; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 87033.0518 | -95815.849 | 83103.7935 | -94542.514 | 2.8 | 2.4 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385 | 回路图415页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTBD01EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-BD01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 374 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图415页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTBD01SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-BD01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 374 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图416页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVBD01SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-BD01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 374 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图416页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP101EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 436 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 7 | 114419.8968 | -76682.849 | 117984.2791 | -77153.7571 | 2.8 | 2.4 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图417页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 436 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 7 | 114419.8968 | -76682.849 | 117984.2791 | -77153.7571 | 2.8 | 2.4 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图417页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP102EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 7 | 113871.7755 | -77034.0377 | 117984.2791 | -77153.7571 | 2.8 | 2.4 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图418页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP102SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 7 | 113871.7755 | -77034.0377 | 117984.2791 | -77153.7571 | 2.8 | 2.4 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图418页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP201EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 6 | 108419.8968 | -76682.849 | 106848.7911 | -77794.1745 | 2.8 | 2.4 | 107064.8795 | -82882.3425 | 2.8 | 415 | 回路图419页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP201SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 6 | 108419.8968 | -76682.849 | 106848.7911 | -77794.1745 | 2.8 | 2.4 | 107064.8795 | -82882.3425 | 2.8 | 415 | 回路图419页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP202EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P202; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 6 | 107883.303 | -77076.5233 | 106848.7911 | -77794.1745 | 2.8 | 2.4 | 107064.8795 | -82882.3425 | 2.8 | 415 | 回路图420页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP202SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P202; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 6 | 107883.303 | -77076.5233 | 106848.7911 | -77794.1745 | 2.8 | 2.4 | 107064.8795 | -82882.3425 | 2.8 | 415 | 回路图420页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP301EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 102419.8968 | -76682.849 | 106848.7911 | -77794.1745 | 2.8 | 2.4 | 107064.8795 | -82882.3425 | 2.8 | 415 | 回路图421页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP301SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 102419.8968 | -76682.849 | 106848.7911 | -77794.1745 | 2.8 | 2.4 | 107064.8795 | -82882.3425 | 2.8 | 415 | 回路图421页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP302EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P302; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 101883.303 | -76998.5269 | 106848.7911 | -77794.1745 | 2.8 | 2.4 | 107064.8795 | -82882.3425 | 2.8 | 415 | 回路图422页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP302SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P302; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 101883.303 | -76998.5269 | 106848.7911 | -77794.1745 | 2.8 | 2.4 | 107064.8795 | -82882.3425 | 2.8 | 415 | 回路图422页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP401EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 6 | 96419.8968 | -76682.849 | 94853.303 | -77654.0381 | 2.8 | 2.4 | 94853.303 | -82877 | 2.8 | 392 | 回路图423页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP401SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 6 | 96419.8968 | -76682.849 | 94853.303 | -77654.0381 | 2.8 | 2.4 | 94853.303 | -82877 | 2.8 | 392 | 回路图423页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP402EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 401 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 6 | 95883.303 | -76916.416 | 94853.303 | -77654.0381 | 2.8 | 2.4 | 94853.303 | -82877 | 2.8 | 392 | 回路图424页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP402SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 401 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 6 | 95883.303 | -76916.416 | 94853.303 | -77654.0381 | 2.8 | 2.4 | 94853.303 | -82877 | 2.8 | 392 | 回路图424页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP501EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P501; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 90419.8968 | -76682.849 | 94853.303 | -77654.0381 | 2.8 | 2.4 | 94853.303 | -82877 | 2.8 | 392 | 回路图425页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP501SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P501; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 90419.8968 | -76682.849 | 94853.303 | -77654.0381 | 2.8 | 2.4 | 94853.303 | -82877 | 2.8 | 392 | 回路图425页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP502EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P502; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 89878.1486 | -77020.523 | 94853.303 | -77654.0381 | 2.8 | 2.4 | 94853.303 | -82877 | 2.8 | 392 | 回路图426页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP502SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P502; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 89878.1486 | -77020.523 | 94853.303 | -77654.0381 | 2.8 | 2.4 | 94853.303 | -82877 | 2.8 | 392 | 回路图426页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP601EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P601; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 7 | 84419.8968 | -76682.849 | 82853.303 | -77594.3267 | 2.8 | 2.4 | 83053.303 | -82877 | 2.8 | 380 | 回路图427页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP601SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P601; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 7 | 84419.8968 | -76682.849 | 82853.303 | -77594.3267 | 2.8 | 2.4 | 83053.303 | -82877 | 2.8 | 380 | 回路图427页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP602EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P602; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 388 | 1P | 3/4" | 2 |  |  |  | 0 | 7 | 83883.303 | -77206.849 | 82853.303 | -77594.3267 | 2.8 | 2.4 | 83053.303 | -82877 | 2.8 | 380 | 回路图428页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP602SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P602; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 388 | 1P | 3/4" | 2 |  |  |  | 0 | 7 | 83883.303 | -77206.849 | 82853.303 | -77594.3267 | 2.8 | 2.4 | 83053.303 | -82877 | 2.8 | 380 | 回路图428页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTBD01EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-BD01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 375 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图429页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTBD01SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-BD01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 375 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图429页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVBD01SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-BD01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 372 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图430页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTC101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-C101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 431 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 61 | 124724.9704 | -155900.3287 | 125863.3635 | -155365.3181 | 7.2 | 3.93 | 71458.7923 | -155735.3513 | 7.2 | 370 | 回路图430页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTSC01SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-SC01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 375 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图431页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP103SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 416 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图431页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP103SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 3 | 114597.4704 | -157816.9322 | 116836.6168 | -158041.4003 | 7.2 | 4.42 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415 | 回路图432页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP203SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P203; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图432页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP203SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P203; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图433页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP303SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P303; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图433页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP303SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P303; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图434页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP403SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P403; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 399 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图434页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP403SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P403; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 399 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 3 | 96597.4704 | -157816.9322 | 93646.0953 | -157573.8497 | 7.2 | 4.42 | 93978.9946 | -155965.3181 | 7.2 | 390 | 回路图435页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP503SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P503; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 399 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图435页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP503SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P503; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 399 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 3 | 90597.4704 | -157816.9322 | 93646.0953 | -157573.8497 | 7.2 | 4.42 | 93978.9946 | -155965.3181 | 7.2 | 390 | 回路图436页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP603SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P603; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 388 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 2 | 83481.9704 | -157165.4322 | 81863.4704 | -157564.0723 | 7.2 | 4.42 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380 | 回路图436页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP603SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P603; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 389 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 2 | 84597.4704 | -157816.9322 | 81863.4704 | -157564.0723 | 7.2 | 4.42 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380 | 回路图437页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTCT05SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-CT05; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 377 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图437页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVCT05SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-CT05; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 377 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图438页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTR101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-R101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 399 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 71472.3017 | -300287.9122 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.15 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385 | 回路图438页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVR101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-R101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 4 | 71472.3017 | -302414.4122 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.15 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385 | 回路图439页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTC101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-C101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 61 | 128324.9704 | -155900.3287 | 125863.3635 | -155365.3181 | 7.2 | 3.93 | 71458.7923 | -155735.3513 | 7.2 | 370 | 回路图439页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP103SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 115195.9704 | -147608.8385 | 115198.9888 | -148670.1214 | 7.2 | 4.42 | 115198.9888 | -148670.1214 | 7.2 | 415 | 回路图440页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP103SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 114078.6601 | -146969.2805 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 4.42 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415 | 回路图440页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP203SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P203; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图441页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP203SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P203; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 9 | 108074.2868 | -146987.2827 | 105663.4704 | -146528.2534 | 12 | 4.42 | 105986.2895 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图441页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP303SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P303; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图442页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP303SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P303; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 9 | 102069.4704 | -146957.3385 | 105663.4704 | -146528.2534 | 12 | 4.42 | 105986.2895 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图442页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP403SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P403; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图443页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP403SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P403; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图443页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP503SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P503; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 6 | 91195.9704 | -147608.8385 | 90332.3477 | -148636.7665 | 12 | 4.42 | 90205.5128 | -148684.8513 | 7.2 | 395 | 回路图444页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP503SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P503; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 6 | 90049.4251 | -146968.7351 | 90332.3477 | -148636.7665 | 12 | 4.42 | 90205.5128 | -148684.8513 | 7.2 | 395 | 回路图444页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP603SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P603; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 386 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图445页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP603SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P603; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 84097.3935 | -147003.7406 | 81863.4704 | -144660.1323 | 7.2 | 4.42 | 81921.219 | -148684.8513 | 7.2 | 380 | 回路图445页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTCT05SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-CT05; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 382 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图446页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVCT05SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-CT05; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 381 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图446页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTR101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-R101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 5 | 71472.3019 | -287098.9122 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.15 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385 | 回路图447页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVR101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-R101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 5 | 71472.3019 | -284972.4122 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.15 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385 | 回路图447页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTB010EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-B010; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 2 | 123881.7971 | -235047.7717 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.38 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图448页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTB010SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-B010; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 2 | 123881.7971 | -235047.7717 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.38 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图448页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTSS01EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-SS01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 447 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 11 | 125147.303 | -100450.9262 | 117984.2791 | -99305.5168 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图449页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTSS01SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-SS01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 447 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 11 | 125147.303 | -100450.9262 | 117984.2791 | -99305.5168 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图449页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTE401EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-E401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 439 | 1P | 3/4" | 17 |  |  |  | 1 | 2 | 130183.7971 | -235032.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图450页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTE401SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-E401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 439 | 1P | 3/4" | 17 |  |  |  | 1 | 2 | 130183.7971 | -235032.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图450页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTE402EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-E402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 439 | 1P | 3/4" | 17 |  |  |  | 1 | 2 | 130183.7971 | -234465.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图451页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTE402SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-E402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 439 | 1P | 3/4" | 17 |  |  |  | 1 | 2 | 130183.7971 | -234465.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图451页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVE402SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-E402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 438 | 1P | 3/4" | 16 |  |  |  | 1 | 2 | 130183.7971 | -233918.7418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图452页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTCT03EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-CT03; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 436 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 2 | 127533.7971 | -234932.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图452页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTCT03SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-CT03; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 436 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 2 | 127533.7971 | -234932.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图453页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTCT04EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-CT04; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 436 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 2 | 127533.7971 | -234365.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图453页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTCT04SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-CT04; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 436 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 2 | 127533.7971 | -234365.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图454页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVCT04SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-CT04; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 127533.7971 | -233799.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图454页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP104EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 113071.1904 | -301037.4122 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 14.16 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425 | 回路图455页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP104SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 113071.1904 | -301037.4122 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 14.16 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425 | 回路图455页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP104SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 112890.9015 | -301694.9122 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 14.16 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425 | 回路图456页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP204EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P204; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 107075.7023 | -301037.4122 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.16 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图456页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP204SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P204; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 107075.7023 | -301037.4122 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.16 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图457页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP204SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P204; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 107075.7023 | -301694.9122 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.16 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图457页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP304EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P304; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 101075.7023 | -301037.4122 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.16 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图458页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP304SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P304; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 101075.7023 | -301037.4122 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.16 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图458页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP304SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P304; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 101075.7023 | -301694.9122 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.16 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410 | 回路图459页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP404EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P404; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图459页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP404SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P404; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图460页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP404SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P404; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图460页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP504EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P504; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 89056.7479 | -301037.4122 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 14.16 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400 | 回路图461页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP504SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P504; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 89056.7479 | -301037.4122 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 14.16 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400 | 回路图461页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP504SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P504; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 89056.7479 | -301694.9122 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 14.16 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400 | 回路图462页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP604EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P604; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 83075.7023 | -301037.4122 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.16 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385 | 回路图462页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP604SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P604; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 83075.7023 | -301037.4122 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.16 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385 | 回路图463页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP604SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P604; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 399 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 83075.7023 | -301694.9122 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.16 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385 | 回路图463页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP105EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 113633.8613 | -158640.6563 | 116798.9584 | -159930.8911 | 7.2 | 4.32 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415 | 回路图464页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP105SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 113633.8613 | -158640.6563 | 116798.9584 | -159930.8911 | 7.2 | 4.32 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415 | 回路图464页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP105SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 113317.5493 | -159362.2565 | 116798.9584 | -159930.8911 | 7.2 | 4.32 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415 | 回路图465页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP205EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P205; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.32 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405 | 回路图465页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP205SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P205; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 |  |  | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.32 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405 | 回路图466页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP205SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P205; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 416 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 107342.168 | -159372.2512 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.32 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405 | 回路图466页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP305EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P305; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 101565.2677 | -158591.3848 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.32 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405 | 回路图467页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP305SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P305; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 101565.2677 | -158591.3848 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.32 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405 | 回路图467页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP305SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P305; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 101398.2343 | -159372.2512 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.32 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405 | 回路图468页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP405EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P405; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 95631.8413 | -158640.6287 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.32 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390 | 回路图468页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP405SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P405; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 95631.8413 | -158640.6287 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.32 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390 | 回路图469页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP405SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P405; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 401 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 95398.4172 | -159392.8915 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.32 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390 | 回路图469页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP505EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P505; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 89632.1862 | -158655.8817 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.32 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390 | 回路图470页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP505SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P505; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 89632.1862 | -158655.8817 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.32 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390 | 回路图470页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP505SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P505; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 89421.8567 | -159392.8915 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.32 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390 | 回路图471页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP605EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P605; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 391 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 83628.8364 | -158638.6093 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 4.32 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380 | 回路图471页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FTP605SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FT-P605; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 391 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 83628.8364 | -158638.6093 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 4.32 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380 | 回路图472页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVP605SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-P605; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 83422.0002 | -159388.8895 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 4.32 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380 | 回路图472页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTB010EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-B010; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 126309.6788 | -234574.6341 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.38 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图473页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTB010SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-B010; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 126309.6788 | -234574.6341 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.38 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图473页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTSS01EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-SS01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 454 | 1P | 3/4" | 19 |  |  |  | 2 | 11 | 130899.303 | -100450.9262 | 117984.2791 | -99305.5168 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图474页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTSS01SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-SS01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 454 | 1P | 3/4" | 19 |  |  |  | 2 | 11 | 130899.303 | -100450.9262 | 117984.2791 | -99305.5168 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图474页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTE401EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-E401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 441 | 1P | 3/4" | 19 |  |  |  | 2 | 2 | 131383.7971 | -235032.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.55 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图475页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTE401SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-E401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 441 | 1P | 3/4" | 19 |  |  |  | 2 | 2 | 131383.7971 | -235032.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.55 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图475页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTE402EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-E402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 440 | 1P | 3/4" | 18 |  |  |  | 2 | 2 | 131383.7971 | -234465.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.55 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图476页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTE402SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-E402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 440 | 1P | 3/4" | 18 |  |  |  | 2 | 2 | 131383.7971 | -234465.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.55 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图476页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVE402SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-E402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 439 | 1P | 3/4" | 17 |  |  |  | 1 | 2 | 130905.6609 | -233852.8537 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.55 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图477页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTCT03EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-CT03; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 438 | 1P | 3/4" | 16 |  |  |  | 1 | 2 | 128833.7971 | -234932.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图477页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTCT03SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-CT03; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 438 | 1P | 3/4" | 16 |  |  |  | 1 | 2 | 128833.7971 | -234932.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图478页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTCT04EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-CT04; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 1P | 3/4" | 15 |  |  |  | 1 | 2 | 128833.7971 | -234365.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图478页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTCT04SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-CT04; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 1P | 3/4" | 15 |  |  |  | 1 | 2 | 128833.7971 | -234365.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图479页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVCT04SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-CT04; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 436 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 2 | 128833.7971 | -233803.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图479页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP104EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 108405.1904 | -286349.4122 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 14.16 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420 | 回路图480页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP104SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 108405.1904 | -286349.4122 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 14.16 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420 | 回路图480页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP104SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 108405.1904 | -285691.9122 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 14.16 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420 | 回路图481页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP204EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P204; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 102409.7023 | -286349.4122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.16 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图481页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP204SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P204; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 102409.7023 | -286349.4122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.16 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图482页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP204SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P204; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 102409.7023 | -285691.9122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.16 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图482页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP304EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P304; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 96409.7023 | -286349.4122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.16 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图483页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP304SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P304; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 96409.7023 | -286349.4122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.16 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图483页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP304SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P304; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 96409.7023 | -285691.9122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.16 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415 | 回路图484页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP404EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P404; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 90390.7479 | -286349.4122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.16 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图484页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP404SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P404; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 90390.7479 | -286349.4122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.16 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图485页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP404SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P404; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 90390.7479 | -285691.9122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.16 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图485页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP504EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P504; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 84390.7479 | -286349.4122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.16 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图486页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP504SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P504; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 84390.7479 | -286349.4122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.16 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图486页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP504SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P504; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 84390.7479 | -285691.9122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.16 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395 | 回路图487页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP604EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P604; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 78409.7023 | -286349.4122 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.16 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385 | 回路图487页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP604SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P604; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 78409.7023 | -286349.4122 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.16 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385 | 回路图488页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP604SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P604; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 78409.7023 | -285691.9122 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.16 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385 | 回路图488页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP105EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 3 | 115036.7829 | -146133.6334 | 116817.6851 | -146564.2579 | 7.2 | 4.32 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415 | 回路图489页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP105SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 3 | 115036.7829 | -146133.6334 | 116817.6851 | -146564.2579 | 7.2 | 4.32 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415 | 回路图489页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP105SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 3 | 115023.5659 | -145575.6307 | 116817.6851 | -146564.2579 | 7.2 | 4.32 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415 | 回路图490页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP205EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P205; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 9 | 109036.7829 | -146133.6334 | 105663.4704 | -146528.2534 | 12 | 4.32 | 105986.2895 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图490页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP205SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P205; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 9 | 109036.7829 | -146133.6334 | 105663.4704 | -146528.2534 | 12 | 4.32 | 105986.2895 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图491页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP205SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P205; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 109036.6884 | -145611.5035 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.32 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图491页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP305EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P305; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 9 | 102934.3561 | -146133.6334 | 105663.4704 | -146528.2534 | 12 | 4.32 | 105986.2895 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图492页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP305SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P305; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 9 | 102934.3561 | -146133.6334 | 105663.4704 | -146528.2534 | 12 | 4.32 | 105986.2895 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图492页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP305SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P305; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 103026.164 | -145610.7984 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.32 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405 | 回路图493页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP405EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P405; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 10 | 97036.7829 | -146133.6334 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.32 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390 | 回路图493页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP405SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P405; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 10 | 97036.7829 | -146133.6334 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.32 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390 | 回路图494页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP405SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P405; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 97036.7605 | -145610.7984 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.32 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390 | 回路图494页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP505EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P505; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 91036.7829 | -146133.6334 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.32 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390 | 回路图495页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP505SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P505; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 91036.7829 | -146133.6334 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.32 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390 | 回路图495页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP505SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P505; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 91036.7829 | -145603.5747 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.32 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390 | 回路图496页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP605EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P605; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 391 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 3 | 85036.7829 | -146178.4545 | 81863.4704 | -146637.5761 | 7.2 | 4.32 | 81921.219 | -148684.8513 | 7.2 | 380 | 回路图496页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FTP605SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FT-P605; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 391 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 3 | 85036.7829 | -146178.4545 | 81863.4704 | -146637.5761 | 7.2 | 4.32 | 81921.219 | -148684.8513 | 7.2 | 380 | 回路图497页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVP605SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-P605; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 391 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 3 | 85036.7829 | -145603.6334 | 81863.4704 | -146637.5761 | 7.2 | 4.32 | 81921.4483 | -148684.8513 | 7.2 | 380 | 回路图497页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTC101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-C101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 442 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 3 | 127393.3929 | -81481.4447 | 117984.2791 | -80884.1599 | 2.8 | 0.79 | 118184.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图498页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTE101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-E101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 447 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 125246.7517 | -71365.3076 | 118184.2791 | -73916.5063 | 2.8 | 0.6 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图499页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTE301SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-E301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 446 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 125353.4007 | -75175.2279 | 118184.2791 | -73916.5063 | 2.8 | 0.61 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图500页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTB101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-B101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 430 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 2 | 124250.0541 | -234307.1722 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 11.55 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图501页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTSS01SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-SS01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 0 | [10 empty] | 回路图502页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTSS02SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-SS02; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 444 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 11 | 128912.9807 | -243578.9152 | 118899.2851 | -241536.0227 | 12 | 12.2 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图503页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTE401SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-E401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 1P | 3/4" | 15 |  |  |  | 1 | 2 | 131412.9807 | -234020.5679 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 12.2 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图504页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTCT01SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-CT01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 1P | 3/4" | 15 |  |  |  | 1 | 2 | 127902.1662 | -235671.696 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.6 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图504页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTEV51SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-EV51; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 10 | 77028.7833 | -98653.2126 | 83053.303 | -98576.9458 | 2.8 | 1.2 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385 | 回路图505页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LVEV51SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LV-EV51; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 76812.4739 | -96813.0199 | 83053.303 | -98576.9458 | 2.8 | 0.42 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385 | 回路图505页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTR101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-R101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 81466.6106 | -235279.3583 | 83563.7971 | -234919.459 | 12 | 9.6 | 83801.0644 | -232048.2386 | 12 | 385 | 回路图506页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTC100SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-C100; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 452 | 1P | 3/4" | 18 |  |  |  | 2 | 10 | 125237.1155 | -67797.5229 | 118184.2791 | -73916.5063 | 2.8 | 0.35 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图506页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTSC152SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-SC152; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 414 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图507页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LVSC152SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LV-SC152; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图507页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTP155SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-P155; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 440 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 11 | 114455.6697 | -99046.9764 | 117984.2791 | -99305.5168 | 2.8 | 2.07 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图508页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTP255SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-P255; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 10 | 108571.7705 | -99086.349 | 107048.7911 | -98441.3966 | 2.8 | 2.07 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415 | 回路图508页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTP355SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-P355; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 431 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 10 | 102443.8087 | -99086.349 | 107048.7911 | -98441.3966 | 2.8 | 2.07 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415 | 回路图509页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTP455SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-P455; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 10 | 96524.5275 | -99086.349 | 95035.8343 | -98510.9313 | 2.8 | 2.07 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400 | 回路图509页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTP555SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-P555; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 416 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 10 | 90475.2108 | -99086.349 | 95035.8343 | -98510.9313 | 2.8 | 2.07 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400 | 回路图510页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LTP655SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LT-P655; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 10 | 84455.925 | -99048.9692 | 83053.303 | -98576.9458 | 2.8 | 2.07 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385 | 回路图510页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2LTR101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2LT-R101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 81466.6106 | -222126.3325 | 83563.7971 | -221938.9778 | 12 | 9.6 | 83849.4112 | -225248.7777 | 12 | 385 | 回路图511页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2LTP155SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2LT-P155; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 436 | 1P | 3/4" | 2 |  |  |  | 0 | 10 | 117682.5184 | -73936.349 | 118184.2791 | -73916.5063 | 2.8 | 2.07 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425 | 回路图511页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2LTP255SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2LT-P255; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 11 | 111718.2031 | -73946.7077 | 106848.7911 | -73414.346 | 2.8 | 2.07 | 107048.7911 | -82877 | 2.8 | 415 | 回路图512页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2LTP355SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2LT-P355; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 11 | 105683.9972 | -74161.3852 | 106848.7911 | -73414.346 | 2.8 | 2.07 | 107048.7911 | -82877 | 2.8 | 415 | 回路图512页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2LTP455SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2LT-P455; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 10 | 99778.7072 | -73936.349 | 95053.303 | -74004.1771 | 2.8 | 2.07 | 95053.303 | -82877 | 2.8 | 392 | 回路图513页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2LTP555SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2LT-P555; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 10 | 93657.5708 | -73953.5373 | 95053.303 | -74004.1771 | 2.8 | 2.07 | 95053.303 | -82877 | 2.8 | 392 | 回路图513页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2LTP655SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2LT-P655; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 10 | 87638.6152 | -74007.5807 | 83053.303 | -74293.8522 | 2.8 | 2.07 | 83053.303 | -82877 | 2.8 | 380 | 回路图514页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LSHEV54EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LSH-EV54; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 3 | 78827.803 | -92511.349 | 83053.303 | -92470.0356 | 2.8 | 1.08 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385 | 回路图514页
主电缆 MAIN CABLE 编号: LSHEV54CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: LSH-EV54; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 3 | 78827.803 | -92511.349 | 83053.303 | -92470.0356 | 2.8 | 1.08 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385 | 回路图515页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVVC011SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-VC011; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图515页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVVC012SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-VC012; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图516页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVVC013SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-VC013; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图516页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVVC014SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-VC014; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图517页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVVC015SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-VC015; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图517页
主电缆 MAIN CABLE 编号: FVVC015SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: FV-VC015; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 388 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图518页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVVC011SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-VC011; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图518页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVVC012SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-VC012; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图519页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVVC013SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-VC013; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图519页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVVC014SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-VC014; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图520页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVVC015SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-VC015; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图520页
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2FVVC016SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2FV-VC016; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1x2x1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 388 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 回路图521页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE101CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 61 | 124744.5485 | -157469.3097 | 125863.3635 | -155365.3181 | 7.2 | 4.27 | 71458.7923 | -155735.3513 | 7.2 | 370 | 回路图521页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE101EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 61 | 124744.5485 | -157469.3097 | 125863.3635 | -155365.3181 | 7.2 | 4.27 | 71458.7923 | -155735.3513 | 7.2 | 370 | 回路图522页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE102CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 438 | 2P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 2 | 126106.803 | -91586.349 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.66 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图522页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE102EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 438 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 2 | 126106.803 | -91586.349 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.66 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图523页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE103CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 442 | 2P | 3/4" | 15 |  |  |  | 1 | 2 | 127339.303 | -92606.349 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图523页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE103EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 442 | 1P | 3/4" | 15 |  |  |  | 1 | 2 | 127339.303 | -92606.349 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图524页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE104CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 2 | 126323.303 | -91108.4155 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.54 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图524页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE104EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 2 | 126323.303 | -91108.4155 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.54 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图525页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE105CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 441 | 2P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 2 | 127015.803 | -92232.849 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图525页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE105EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 441 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 2 | 127015.803 | -92232.849 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图526页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPC101CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-C101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 61 | 123583.4704 | -157587.1334 | 125863.3635 | -155365.3181 | 7.2 | 4.31 | 71458.7923 | -155735.3513 | 7.2 | 370 | 回路图526页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPC101EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-C101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 61 | 123583.4704 | -157587.1334 | 125863.3635 | -155365.3181 | 7.2 | 4.31 | 71458.7923 | -155735.3513 | 7.2 | 370 | 回路图527页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPC102CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-C102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 436 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 2 | 124773.303 | -91711.3451 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.56 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图532页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPC102EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-C102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 436 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 2 | 124773.303 | -91711.3451 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.56 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图533页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPC103CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-C103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 440 | 2P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 125539.303 | -92606.349 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图533页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPC103EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-C103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 440 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 125539.303 | -92606.349 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图534页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPC104CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-C104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 2 | 124340.8694 | -91108.4155 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.54 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图534页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPC104EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-C104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 2 | 124340.8694 | -91108.4155 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.54 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图535页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPC105CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-C105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 439 | 2P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 2 | 125215.803 | -92232.849 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图535页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPC105EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-C105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 439 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 2 | 125215.803 | -92232.849 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图536页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE301CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 61 | 125383.4704 | -157587.1334 | 125863.3635 | -155365.3181 | 7.2 | 4.09 | 71458.7923 | -155735.3513 | 7.2 | 370 | 回路图536页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE301EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 61 | 125383.4704 | -157587.1334 | 125863.3635 | -155365.3181 | 7.2 | 4.09 | 71458.7923 | -155735.3513 | 7.2 | 370 | 回路图537页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE302CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E302; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 438 | 2P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 2 | 126573.303 | -91711.3451 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图537页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE302EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E302; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 438 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 2 | 126573.303 | -91711.3451 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425 | 回路图538页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPB103CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-B103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 2P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 2 | 124533.7971 | -235238.2364 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 8.9 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420 | 回路图538页
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPB103EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-B103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 2 | 124533.7971 | -235238.2364 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 8.9 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPB105CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-B105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 2P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 2 | 124469.7582 | -234786.7418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 8.9 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPB105EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-B105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 2 | 124469.7582 | -234786.7418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 8.9 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPSS01CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-SS01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 448 | 2P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 11 | 125147.303 | -101483.9357 | 117984.2791 | -99305.5168 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPSS01EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-SS01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 448 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 11 | 125147.303 | -101483.9357 | 117984.2791 | -99305.5168 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE401CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 438 | 2P | 3/4" | 16 |  |  |  | 1 | 2 | 130183.7971 | -233251.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE401EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 438 | 1P | 3/4" | 16 |  |  |  | 1 | 2 | 130183.7971 | -233251.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE402CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 2P | 3/4" | 15 |  |  |  | 1 | 2 | 129706.9785 | -233538.909 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPE402EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-E402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 1P | 3/4" | 15 |  |  |  | 1 | 2 | 129706.9785 | -233538.909 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.57 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP101CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 112970.4403 | -302118.9404 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 14.16 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP101EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 112970.4403 | -302118.9404 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 14.16 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP201CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 107075.7023 | -302118.9404 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.16 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP201EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 107075.7023 | -302118.9404 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.16 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP301CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 101075.7023 | -302118.9404 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.16 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP301EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 101075.7023 | -302118.9404 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.16 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP401CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 2P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP401EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP501CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P501; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 89056.7479 | -302118.9404 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 14.16 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP501EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P501; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 89056.7479 | -302118.9404 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 14.16 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP601CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P601; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 399 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 83075.7023 | -302118.9404 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.16 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP601EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P601; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 399 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 4 | 83075.7023 | -302118.9404 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.16 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP103CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 108850.6086 | -300532.3242 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 13.78 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP103EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 108850.6086 | -300532.3242 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 13.78 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP203CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P203; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 102815.7703 | -300532.3242 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.78 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP203EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P203; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 102815.7703 | -300532.3242 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.78 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP303CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P303; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 96815.7703 | -300532.3242 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.78 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP303EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P303; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 96815.7703 | -300532.3242 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.78 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP403CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P403; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 2P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP403EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P403; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP503CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P503; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 414 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 84796.8159 | -300532.3242 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 13.78 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP503EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P503; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 414 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 84796.8159 | -300532.3242 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 13.78 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP603CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P603; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 393 | 2P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 78815.7703 | -300532.3242 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 13.78 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP603EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P603; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 393 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 78815.7703 | -300532.3242 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 13.78 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP104CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 109417.4998 | -300531.3242 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 13.78 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP104EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 109417.4998 | -300531.3242 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 13.78 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP204CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P204; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 103382.6616 | -300531.3242 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.78 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP204EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P204; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 103382.6616 | -300531.3242 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.78 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP304CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P304; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 97382.6616 | -300531.3242 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.78 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP304EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P304; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 97382.6616 | -300531.3242 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.78 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP404CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P404; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP404EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P404; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP504CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P504; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 85363.7072 | -300531.3242 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 13.78 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP504EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P504; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 85363.7072 | -300531.3242 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 13.78 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP604CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P604; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 79382.6616 | -300531.3242 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 13.78 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP604EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P604; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 79382.6616 | -300531.3242 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 13.78 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP107CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P107; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 110050.1279 | -301711.5997 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 14.31 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP107EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P107; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 110050.1279 | -301711.5997 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 14.31 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP207CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P207; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 104054.6398 | -301711.5997 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.31 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP207EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P207; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 104054.6398 | -301711.5997 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.31 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP307CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P307; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 98054.6398 | -301711.5997 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.31 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP307EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P307; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 98054.6398 | -301711.5997 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.31 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP407CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P407; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 407 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP407EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P407; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 407 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP507CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P507; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 86035.6854 | -301711.5997 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 14.31 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP507EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P507; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 86035.6854 | -301711.5997 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 14.31 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP607CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P607; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 80054.6398 | -301711.5997 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.31 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP607EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P607; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 80054.6398 | -301711.5997 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.31 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP108CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P108; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 111914.486 | -302097.966 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 14.17 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP108EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P108; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 111914.486 | -302097.966 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 14.17 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP208CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P208; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 421 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 104412.3391 | -301711.5997 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.17 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP208EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P208; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 421 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 104412.3391 | -301711.5997 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.17 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP308CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P308; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 421 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 99918.998 | -302097.966 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.17 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP308EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P308; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 421 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 99918.998 | -302097.966 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 14.17 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP408CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P408; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP408EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P408; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP508CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P508; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 87900.0436 | -302097.966 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 14.17 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP508EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P508; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 87900.0436 | -302097.966 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 14.17 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP608CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P608; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 81918.998 | -302097.966 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.17 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP608EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P608; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 81918.998 | -302097.966 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 14.17 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP109CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P109; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 15.64 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP109EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P109; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 15.64 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP209CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P209; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 2P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 104218.2629 | -300935.1016 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 15.64 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP209EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P209; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 104218.2629 | -300935.1016 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 15.64 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP309CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P309; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 98218.2629 | -300935.1016 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 15.64 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP309EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P309; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 98218.2629 | -300935.1016 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 15.64 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP409CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P409; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP409EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P409; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP509CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P509; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 86199.3085 | -300935.1016 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 15.64 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP509EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P509; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 86199.3085 | -300935.1016 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 15.64 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP609CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P609; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 393 | 2P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 80218.2629 | -300935.1016 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 15.64 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP609EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P609; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 393 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 80218.2629 | -300935.1016 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 15.64 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP110CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P110; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 436 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 109395.5966 | -301711.6016 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 15.27 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP110EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P110; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 436 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 109395.5966 | -301711.6016 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 15.27 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP210CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P210; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 2P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 103400.1086 | -301711.6016 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 15.27 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP210EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P210; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 103400.1086 | -301711.6016 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 15.27 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP310CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P310; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 97400.1086 | -301711.6016 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 15.27 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP310EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P310; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 97400.1086 | -301711.6016 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 15.27 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP410CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P410; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP410EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P410; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP510CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P510; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 85381.1542 | -301711.6016 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 15.27 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP510EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P510; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 85381.1542 | -301711.6016 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 15.27 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP610CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P610; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 79400.1086 | -301711.6016 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 15.27 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP610EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P610; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 79400.1086 | -301711.6016 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 15.27 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP112CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P112; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 109642.8114 | -300920.9103 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 13.95 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP112EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P112; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 109642.8114 | -300920.9103 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 13.95 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP212CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P212; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 103647.3234 | -300920.9103 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.95 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP212EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P212; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 103647.3234 | -300920.9103 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.95 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP312CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P312; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 97647.3234 | -300920.9103 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.95 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP312EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P312; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 97647.3234 | -300920.9103 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.95 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP412CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P412; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP412EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P412; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP512CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P512; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 85628.369 | -300920.9103 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 13.95 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP512EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P512; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 85628.369 | -300920.9103 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 13.95 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP612CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P612; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 79647.3234 | -300920.9103 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 13.95 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP612EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P612; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 79647.3234 | -300920.9103 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 13.95 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP113CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P113; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP113EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P113; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP213CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P213; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP213EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P213; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP313CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P313; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP313EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P313; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP413CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P413; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP413EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P413; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP513CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P513; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP513EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P513; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP613CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P613; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP613EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P613; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP119CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P119; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 327 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP119EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P119; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 327 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP219CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P219; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 417 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 107433.44 | -160172.2467 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.32 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP219EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P219; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 417 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 107433.44 | -160172.2467 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.32 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP319CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P319; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 101489.5064 | -160172.2467 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.32 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP319EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P319; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 101489.5064 | -160172.2467 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.32 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP419CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P419; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 95489.6892 | -160192.8871 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.32 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP419EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P419; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 95489.6892 | -160192.8871 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.32 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP519CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P519; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 89513.1288 | -160192.8871 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.32 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP519EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P519; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 89513.1288 | -160192.8871 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.32 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP619CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P619; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 83513.2722 | -160188.885 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 4.32 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP619EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P619; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 83513.2722 | -160188.885 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 4.32 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP121CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P121; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 438 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 108807.8546 | -300161.1406 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 13.78 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP121EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P121; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 438 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 108807.8546 | -300161.1406 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 13.78 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP221CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P221; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 102773.0163 | -300161.1406 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.78 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP221EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P221; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 102773.0163 | -300161.1406 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.78 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP321CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P321; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 96773.0163 | -300161.1406 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.78 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP321EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P321; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 96773.0163 | -300161.1406 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.78 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP421CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P421; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP421EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P421; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP521CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P521; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 414 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 84754.0619 | -300161.1406 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 13.78 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP521EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P521; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 414 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 84754.0619 | -300161.1406 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 13.78 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP621CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P621; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 393 | 2P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 78773.0163 | -300161.1406 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 13.78 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP621EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P621; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 393 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 78773.0163 | -300161.1406 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 13.78 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP122CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P122; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 113480.3909 | -159741.6464 | 116798.9584 | -159930.8911 | 7.2 | 5.45 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP122EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P122; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 113480.3909 | -159741.6464 | 116798.9584 | -159930.8911 | 7.2 | 5.45 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP222CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P222; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 107505.0096 | -159751.6411 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 5.45 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP222EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P222; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 107505.0096 | -159751.6411 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 5.45 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP322CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P322; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 417 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 101561.076 | -159751.6411 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 5.45 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP322EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P322; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 417 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 101561.076 | -159751.6411 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 5.45 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP422CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P422; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 95561.2588 | -159772.2814 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 5.45 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP422EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P422; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 95561.2588 | -159772.2814 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 5.45 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP522CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P522; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 89584.6983 | -159772.2814 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 5.45 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP522EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P522; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 89584.6983 | -159772.2814 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 5.45 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP622CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P622; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 388 | 2P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 83584.8418 | -159768.2794 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 5.45 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP622EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P622; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 388 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 83584.8418 | -159768.2794 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 5.45 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP123CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P123; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 436 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 110213.7509 | -300531.0699 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 13.95 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP123EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P123; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 436 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 110213.7509 | -300531.0699 | 113159.1904 | -300433.337 | 16.5 | 13.95 | 113258.9791 | -297130.6568 | 16.5 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP223CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P223; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 104218.2629 | -300531.0699 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.95 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP223EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P223; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 104218.2629 | -300531.0699 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.95 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP323CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P323; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 98218.2629 | -300531.0699 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.95 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP323EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P323; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 98218.2629 | -300531.0699 | 102124.905 | -300767.701 | 16.5 | 13.95 | 102223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP423CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P423; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP423EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P423; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP523CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P523; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 86199.3085 | -300531.0699 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 13.95 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP523EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P523; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 86199.3085 | -300531.0699 | 90124.8996 | -300797.6844 | 16.5 | 13.95 | 90223.4911 | -297130.6568 | 16.5 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP623CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P623; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 80218.2629 | -300531.0699 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 13.95 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP623EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P623; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 80218.2629 | -300531.0699 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 13.95 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP125CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P125; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 112948.6651 | -159817.5021 | 116798.9584 | -159930.8911 | 7.2 | 5.19 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP125EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P125; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 112948.6651 | -159817.5021 | 116798.9584 | -159930.8911 | 7.2 | 5.19 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP225CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P225; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 106973.2838 | -159827.4967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 5.19 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP225EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P225; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 106973.2838 | -159827.4967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 5.19 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP325CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P325; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 101029.3502 | -159827.4967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 5.19 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP325EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P325; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 101029.3502 | -159827.4967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 5.19 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP425CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P425; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 95029.533 | -159848.137 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 5.19 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP425EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P425; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 95029.533 | -159848.137 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 5.19 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP525CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P525; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 89052.9725 | -159848.137 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 5.19 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP525EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P525; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 89052.9725 | -159848.137 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 5.19 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP625CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P625; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 388 | 2P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 83053.116 | -159844.135 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 5.19 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP625EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P625; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 388 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 83053.116 | -159844.135 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 5.19 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP126CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P126; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 112859.0196 | -160225.0021 | 116798.9584 | -159930.8911 | 7.2 | 4.38 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP126EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P126; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 112859.0196 | -160225.0021 | 116798.9584 | -159930.8911 | 7.2 | 4.38 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP226CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P226; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 416 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 106883.6383 | -160234.9967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.38 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP226EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P226; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 416 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 106883.6383 | -160234.9967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.38 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP326CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P326; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 100939.7046 | -160234.9967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.38 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP326EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P326; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 100939.7046 | -160234.9967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.38 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP426CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P426; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 401 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 94939.8874 | -160255.637 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.38 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP426EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P426; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 401 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 94939.8874 | -160255.637 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.38 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP526CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P526; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 88963.327 | -160255.637 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.38 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP526EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P526; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 88963.327 | -160255.637 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.38 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP626CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P626; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 389 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 82963.4704 | -160251.635 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 4.38 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP626EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P626; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 389 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 82963.4704 | -160251.635 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 4.38 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP133CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P133; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 437 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 115243.9869 | -95156.9198 | 117984.2791 | -95202.1744 | 2.8 | 0.31 | 118084.2791 | -90143 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP233CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P233; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 109264.562 | -95192.9325 | 106848.9585 | -94657.716 | 2.8 | 0.31 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP333CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P333; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 103390.5781 | -95010.5096 | 106848.9585 | -94657.716 | 2.8 | 0.31 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP433CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P433; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 97462.6304 | -94963.7146 | 95053.303 | -94783.0538 | 2.8 | 0.31 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP533CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P533; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 91406.0309 | -94960.0624 | 95053.303 | -94783.0538 | 2.8 | 0.31 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP633CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P633; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 6 | 85403.7882 | -94983.8727 | 83103.7935 | -94542.514 | 2.8 | 0.31 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP136CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P136; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 2P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 114493.2702 | -159788.56 | 116798.9584 | -159930.8911 | 7.2 | 6.21 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP136EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P136; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 114493.2702 | -159788.56 | 116798.9584 | -159930.8911 | 7.2 | 6.21 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP236CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P236; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 108517.8888 | -159798.5547 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 6.21 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP236EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P236; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 108517.8888 | -159798.5547 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 6.21 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP336CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P336; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 102573.9552 | -159798.5547 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 6.21 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP336EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P336; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 102573.9552 | -159798.5547 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 6.21 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP436CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P436; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 96574.138 | -159819.195 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 6.21 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP436EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P436; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 96574.138 | -159819.195 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 6.21 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP536CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P536; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 401 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 90597.5776 | -159819.195 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 6.21 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP536EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P536; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 401 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 90597.5776 | -159819.195 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 6.21 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP636CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P636; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 389 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 84597.721 | -159815.193 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 6.21 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP636EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P636; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 389 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 84597.721 | -159815.193 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 6.21 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPBD01CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-BD01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 2 | 115523.303 | -92711.349 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 1.73 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPBD01EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-BD01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 2 | 115523.303 | -92711.349 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 1.73 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPBD02CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-BD02; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 3 | 109523.303 | -92711.349 | 106840.7016 | -92456.3113 | 2.8 | 1.73 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPBD02EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-BD02; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 3 | 109523.303 | -92711.349 | 106840.7016 | -92456.3113 | 2.8 | 1.73 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPBD03CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-BD03; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 3 | 103523.303 | -92711.349 | 106840.7016 | -92456.3113 | 2.8 | 1.73 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPBD03EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-BD03; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 3 | 103523.303 | -92711.349 | 106840.7016 | -92456.3113 | 2.8 | 1.73 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPBD04CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-BD04; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 3 | 97523.303 | -92711.349 | 94953.0918 | -92463.1936 | 2.8 | 1.73 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPBD04EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-BD04; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 3 | 97523.303 | -92711.349 | 94953.0918 | -92463.1936 | 2.8 | 1.73 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPBD05CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-BD05; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 3 | 91523.303 | -92711.349 | 94953.0918 | -92463.1936 | 2.8 | 1.73 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPBD05EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-BD05; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 3 | 91523.303 | -92711.349 | 94953.0918 | -92463.1936 | 2.8 | 1.73 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPBD06CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-BD06; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 393 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 3 | 85523.303 | -92711.349 | 83053.303 | -92470.0356 | 2.8 | 1.73 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPBD06EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-BD06; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 393 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 3 | 85523.303 | -92711.349 | 83053.303 | -92470.0356 | 2.8 | 1.73 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP155CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P155; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 113948.4607 | -160225.0021 | 116798.9584 | -159930.8911 | 7.2 | 4.52 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP155EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P155; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 113948.4607 | -160225.0021 | 116798.9584 | -159930.8911 | 7.2 | 4.52 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP255CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P255; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 417 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 107973.0793 | -160234.9967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.52 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP255EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P255; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 417 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 107973.0793 | -160234.9967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.52 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP355CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P355; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 102029.1457 | -160234.9967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.52 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP355EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P355; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 102029.1457 | -160234.9967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.52 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP455CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P455; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 96029.3285 | -160255.637 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.52 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP455EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P455; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 96029.3285 | -160255.637 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.52 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP555CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P555; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 90052.7681 | -160255.637 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.52 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP555EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P555; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 90052.7681 | -160255.637 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.52 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP655CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P655; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 84052.9115 | -160251.635 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 4.52 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP655EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P655; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 84052.9115 | -160251.635 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 4.52 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP158CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P158; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 113948.4607 | -160225.0021 | 116798.9584 | -159930.8911 | 7.2 | 4.52 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP158EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P158; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 113948.4607 | -160225.0021 | 116798.9584 | -159930.8911 | 7.2 | 4.52 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP258CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P258; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 417 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 107973.0793 | -160234.9967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.52 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP258EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P258; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 417 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 107973.0793 | -160234.9967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.52 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP358CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P358; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 102029.1457 | -160234.9967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.52 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP358EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P358; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 102029.1457 | -160234.9967 | 105663.4704 | -159344.6378 | 7.2 | 4.52 | 106054.1014 | -155623.7854 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP458CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P458; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 96029.3285 | -160255.637 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.52 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP458EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P458; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 96029.3285 | -160255.637 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.52 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP558CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P558; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 90052.7681 | -160255.637 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.52 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP558EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P558; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 90052.7681 | -160255.637 | 93663.4704 | -159277.5994 | 7.2 | 4.52 | 93952.734 | -155365.3181 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP658CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P658; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 84052.9115 | -160251.635 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 4.52 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP658EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P658; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 84052.9115 | -160251.635 | 81863.4704 | -159684.2736 | 7.2 | 4.52 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP156CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P156; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP156EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P156; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP256CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P256; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 2P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 10 | 107167.803 | -98861.3503 | 107048.7911 | -98441.3966 | 2.8 | 0.52 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP256EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P256; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 10 | 107167.803 | -98861.3503 | 107048.7911 | -98441.3966 | 2.8 | 0.52 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP356CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P356; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 101167.803 | -98861.3503 | 107048.7911 | -98441.3966 | 2.8 | 0.52 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP356EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P356; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 101167.803 | -98861.3503 | 107048.7911 | -98441.3966 | 2.8 | 0.52 | 106930.266 | -89947.5302 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP456CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P456; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 2P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 10 | 95167.803 | -98861.3503 | 95035.8343 | -98510.9313 | 2.8 | 0.52 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP456EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P456; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 10 | 95167.803 | -98861.3503 | 95035.8343 | -98510.9313 | 2.8 | 0.52 | 94953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 400
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP556CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P556; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 89072.5678 | -98861.3503 | 83053.303 | -98576.9458 | 2.8 | 0.52 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP556EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P556; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 416 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 23 | 89072.5678 | -98861.3503 | 95035.8343 | -98510.9313 | 2.8 | 0.52 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP656CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P656; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 2P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 10 | 83243.5621 | -98861.3503 | 83053.303 | -98576.9458 | 2.8 | 0.52 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPP656EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-P656; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 16 |  |  |  | 1 | 23 | 83243.5621 | -98861.3503 | 95035.8343 | -98510.9313 | 2.8 | 0.52 | 82953.0918 | -89948.5934 | 2.8 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: ZSCP157CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: ZSC-P157; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 10 | 112863.3728 | -164962.132 | 116798.9584 | -164616.1914 | 7.2 | 4.26 | 116752.117 | -155965.3181 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: ZSCP257CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: ZSC-P257; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 421 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 11 | 106863.3728 | -164962.132 | 105663.4704 | -164284.2815 | 7.2 | 4.26 | 105953.6601 | -155365.3181 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: ZSCP357CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: ZSC-P357; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 11 | 100863.3728 | -164962.132 | 105663.4704 | -164284.2815 | 7.2 | 4.26 | 105953.6601 | -155365.3181 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: ZSCP457CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: ZSC-P457; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 10 | 94863.3728 | -164962.132 | 93663.4704 | -164071.1383 | 7.2 | 4.26 | 93961.1975 | -155693.761 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: ZSCP557CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: ZSC-P557; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 88863.3728 | -164962.132 | 93663.4704 | -164071.1383 | 7.2 | 4.26 | 93961.1975 | -155693.761 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: ZSCP657CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: ZSC-P657; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 10 | 82863.3728 | -164962.132 | 81863.4704 | -164477.0293 | 7.2 | 4.26 | 81951.441 | -155965.3181 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPEV03CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-EV03; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 375 | 2P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPEV03EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-EV03; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 375 | 1P | 3/4" | 3 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPR108CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-R108; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 76584.9025 | -302343.4122 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 13.6 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPR108EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-R108; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 76584.9025 | -302343.4122 | 78124.9792 | -300355.9184 | 16.5 | 13.6 | 78224.6231 | -297221.3344 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPR168CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-R168; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 81358.2971 | -235999.7418 | 83563.7971 | -234919.459 | 12 | 8.9 | 83801.0644 | -232048.2386 | 12 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPR168EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-R168; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 81358.2971 | -235999.7418 | 83563.7971 | -234919.459 | 12 | 8.9 | 83801.0644 | -232048.2386 | 12 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPR169CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-R169; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 82115.2971 | -235999.7418 | 83563.7971 | -234919.459 | 12 | 8.9 | 83801.0644 | -232048.2386 | 12 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPR169EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-R169; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 82115.2971 | -235999.7418 | 83563.7971 | -234919.459 | 12 | 8.9 | 83801.0644 | -232048.2386 | 12 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPR200CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-R200; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 82414.7971 | -235220.2427 | 83563.7971 | -234919.459 | 12 | 9.58 | 83801.0644 | -232048.2386 | 12 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPR200EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-R200; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 82414.7971 | -235220.2427 | 83563.7971 | -234919.459 | 12 | 9.58 | 83801.0644 | -232048.2386 | 12 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPR201CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-R201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 82414.7971 | -234506.2427 | 83563.7971 | -234919.459 | 12 | 9.58 | 83801.0644 | -232048.2386 | 12 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: VSPR201EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: VSP-R201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 82414.7971 | -234506.2427 | 83563.7971 | -234919.459 | 12 | 9.58 | 83801.0644 | -232048.2386 | 12 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPC101CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-C101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 61 | 127183.4665 | -157587.1295 | 125863.3635 | -155365.3181 | 7.2 | 4.31 | 71458.7923 | -155735.3513 | 7.2 | 370
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPC101EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-C101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 61 | 127183.4665 | -157587.1295 | 125863.3635 | -155365.3181 | 7.2 | 4.31 | 71458.7923 | -155735.3513 | 7.2 | 370
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPC102CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-C102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 440 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 128373.2991 | -91711.3451 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.56 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPC102EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-C102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 440 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 128373.2991 | -91711.3451 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.56 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPC103CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-C103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 444 | 2P | 3/4" | 17 |  |  |  | 1 | 2 | 129139.303 | -92606.349 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPC103EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-C103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 444 | 1P | 3/4" | 17 |  |  |  | 1 | 2 | 129139.303 | -92606.349 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPC104CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-C104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 439 | 2P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 2 | 128089.3694 | -91108.4155 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.54 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPC104EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-C104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 439 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 2 | 128089.3694 | -91108.4155 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.54 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPC105CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-C105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 443 | 2P | 3/4" | 16 |  |  |  | 1 | 2 | 128815.803 | -92232.849 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPC105EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-C105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 443 | 1P | 3/4" | 16 |  |  |  | 1 | 2 | 128815.803 | -92232.849 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE101CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 61 | 128516.9743 | -157462.1334 | 125863.3635 | -155365.3181 | 7.2 | 4.27 | 71458.7923 | -155735.3513 | 7.2 | 370
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE101EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 61 | 128516.9743 | -157462.1334 | 125863.3635 | -155365.3181 | 7.2 | 4.27 | 71458.7923 | -155735.3513 | 7.2 | 370
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE102CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 442 | 2P | 3/4" | 15 |  |  |  | 1 | 2 | 129706.8069 | -91586.349 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.66 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE102EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E102; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 442 | 1P | 3/4" | 15 |  |  |  | 1 | 2 | 129706.8069 | -91586.349 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.66 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE103CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 446 | 2P | 3/4" | 19 |  |  |  | 2 | 2 | 130939.303 | -92606.349 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE103EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 446 | 1P | 3/4" | 19 |  |  |  | 2 | 2 | 130939.303 | -92606.349 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE104CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 441 | 2P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 2 | 129923.303 | -91108.4155 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.54 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE104EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 441 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 2 | 129923.303 | -91108.4155 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.54 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE105CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 445 | 2P | 3/4" | 18 |  |  |  | 2 | 2 | 130615.803 | -92232.849 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE105EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 445 | 1P | 3/4" | 18 |  |  |  | 2 | 2 | 130615.803 | -92232.849 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE301CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 61 | 129096.5518 | -157587.1334 | 125863.3635 | -155365.3181 | 7.2 | 4.09 | 71458.7923 | -155735.3513 | 7.2 | 370
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE301EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 61 | 129096.5518 | -157587.1334 | 125863.3635 | -155365.3181 | 7.2 | 4.09 | 71458.7923 | -155735.3513 | 7.2 | 370
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE302CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E302; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 442 | 2P | 3/4" | 15 |  |  |  | 1 | 2 | 130173.2991 | -91711.3451 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE302EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E302; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 442 | 1P | 3/4" | 15 |  |  |  | 1 | 2 | 130173.2991 | -91711.3451 | 118184.2791 | -91126.1663 | 2.8 | 3.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPB103CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-B103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 2P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 125398.6561 | -235075.2306 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 8.9 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPB103EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-B103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 125398.6561 | -235075.2306 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 8.9 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPB105CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-B105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 2P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 125823.7971 | -234786.7418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 8.9 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPB105EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-B105; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 435 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 125823.7971 | -234786.7418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 8.9 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPSS01CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-SS01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 455 | 2P | 3/4" | 20 |  |  |  | 2 | 11 | 130899.303 | -101483.9357 | 117984.2791 | -99305.5168 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPSS01EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-SS01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 455 | 1P | 3/4" | 20 |  |  |  | 2 | 11 | 130899.303 | -101483.9357 | 117984.2791 | -99305.5168 | 2.8 | 0.48 | 118084.0679 | -89948.5934 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE401CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 439 | 2P | 3/4" | 17 |  |  |  | 1 | 2 | 131383.7971 | -233251.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.55 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE401EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 439 | 1P | 3/4" | 17 |  |  |  | 1 | 2 | 131383.7971 | -233251.2418 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.55 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE402CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 439 | 2P | 3/4" | 17 |  |  |  | 1 | 2 | 131766.824 | -233524.4053 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.55 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPE402EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-E402; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 439 | 1P | 3/4" | 17 |  |  |  | 1 | 2 | 131766.824 | -233524.4053 | 118899.2851 | -233487.6264 | 12 | 9.55 | 118594.2908 | -232176.9864 | 12 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP101CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 2P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 4 | 108405.1904 | -285300.9122 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 14.16 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP101EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 434 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 4 | 108405.1904 | -285300.9122 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 14.16 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP201CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 102409.7023 | -285300.9122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.16 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP201EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 102409.7023 | -285300.9122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.16 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP301CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 430 | 2P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 4 | 96409.7023 | -285300.9122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.16 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP301EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P301; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 430 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 4 | 96409.7023 | -285300.9122 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.16 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP401CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 2P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 90390.7479 | -285300.9122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.16 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP401EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P401; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 90390.7479 | -285300.9122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.16 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP501CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P501; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 84390.7479 | -285300.9122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.16 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP501EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P501; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 84390.7479 | -285300.9122 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.16 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP601CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P601; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 2P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 78409.7023 | -285300.9122 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.16 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP601EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P601; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 78409.7023 | -285300.9122 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.16 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP103CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 112662.169 | -286792.0372 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 13.78 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP103EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P103; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 112662.169 | -286792.0372 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 13.78 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP203CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P203; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 106666.6809 | -286792.0372 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.78 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP203EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P203; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 106666.6809 | -286792.0372 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.78 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP303CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P303; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 100666.6809 | -286792.0372 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.78 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP303EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P303; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 100666.6809 | -286792.0372 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.78 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP403CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P403; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 94647.7265 | -286792.0372 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.78 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP403EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P403; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 94647.7265 | -286792.0372 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.78 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP503CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P503; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 88647.7265 | -286792.0372 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.78 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP503EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P503; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 88647.7265 | -286792.0372 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.78 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP603CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P603; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 399 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 82666.6809 | -286792.0372 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 13.78 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP603EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P603; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 399 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 82666.6809 | -286792.0372 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 13.78 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP104CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 112183.5654 | -286793.0372 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 13.78 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP104EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P104; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 112183.5654 | -286793.0372 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 13.78 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP204CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P204; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 106188.0773 | -286793.0372 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.78 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP204EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P204; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 106188.0773 | -286793.0372 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.78 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP304CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P304; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 100188.0773 | -286793.0372 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.78 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP304EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P304; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 100188.0773 | -286793.0372 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.78 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP404CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P404; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 94169.1229 | -286793.0372 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.78 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP404EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P404; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 94169.1229 | -286793.0372 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.78 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP504CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P504; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 88169.1229 | -286793.0372 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.78 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP504EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P504; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 88169.1229 | -286793.0372 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.78 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP604CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P604; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 399 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 82188.0773 | -286793.0372 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 13.78 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP604EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P604; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 399 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 82188.0773 | -286793.0372 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 13.78 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP107CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P107; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 430 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 111610.87 | -285675.2247 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 14.31 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP107EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P107; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 430 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 111610.87 | -285675.2247 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 14.31 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP207CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P207; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 105615.3819 | -285675.2247 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.31 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP207EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P207; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 105615.3819 | -285675.2247 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.31 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP307CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P307; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 99615.3819 | -285675.2247 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.31 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP307EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P307; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 99615.3819 | -285675.2247 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.31 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP407CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P407; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 407 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 93596.4276 | -285675.2247 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.31 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP407EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P407; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 407 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 93596.4276 | -285675.2247 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.31 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP507CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P507; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 87596.4276 | -285675.2247 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.31 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP507EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P507; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 87596.4276 | -285675.2247 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.31 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP607CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P607; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 81615.3819 | -285675.2247 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.31 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP607EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P607; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 81615.3819 | -285675.2247 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.31 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP108CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P108; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 109585.1904 | -285323.9652 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 14.17 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP108EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P108; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 109585.1904 | -285323.9652 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 14.17 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP208CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P208; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 103589.7023 | -285323.9652 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.17 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP208EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P208; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 103589.7023 | -285323.9652 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.17 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP308CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P308; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.17 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP308EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P308; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 14.17 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP408CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P408; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 91570.7479 | -285323.9652 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.17 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP408EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P408; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 91570.7479 | -285323.9652 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.17 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP508CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P508; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 85570.7479 | -285323.9652 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.17 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP508EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P508; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 5 | 85570.7479 | -285323.9652 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 14.17 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP608CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P608; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 79589.7023 | -285323.9652 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.17 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP608EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P608; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 79589.7023 | -285323.9652 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 14.17 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP109CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P109; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 111161.5785 | -286451.7266 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 15.64 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP109EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P109; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 111161.5785 | -286451.7266 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 15.64 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP209CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P209; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 105166.0905 | -286451.7266 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 15.64 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP209EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P209; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 105166.0905 | -286451.7266 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 15.64 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP309CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P309; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 99166.0905 | -286451.7266 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 15.64 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP309EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P309; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 99166.0905 | -286451.7266 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 15.64 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP409CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P409; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 93147.1361 | -286451.7266 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 15.64 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP409EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P409; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 93147.1361 | -286451.7266 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 15.64 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP509CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P509; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 87147.1361 | -286451.7266 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 15.64 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP509EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P509; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 87147.1361 | -286451.7266 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 15.64 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP609CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P609; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 81166.0905 | -286451.7266 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 15.64 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP609EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P609; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 81166.0905 | -286451.7266 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 15.64 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP110CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P110; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 112162.9918 | -285675.2266 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 15.27 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP110EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P110; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 112162.9918 | -285675.2266 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 15.27 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP210CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P210; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 106167.5038 | -285675.2266 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 15.27 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP210EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P210; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 106167.5038 | -285675.2266 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 15.27 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP310CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P310; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 100167.5038 | -285675.2266 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 15.27 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP310EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P310; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 100167.5038 | -285675.2266 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 15.27 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP410CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P410; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 407 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 94148.5494 | -285675.2266 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 15.27 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP410EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P410; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 407 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 94148.5494 | -285675.2266 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 15.27 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP510CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P510; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 2P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 88148.5494 | -285675.2266 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 15.27 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP510EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P510; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 5 | 88148.5494 | -285675.2266 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 15.27 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP610CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P610; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 82167.5038 | -285675.2266 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 15.27 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP610EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P610; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 82167.5038 | -285675.2266 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 15.27 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP112CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P112; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 111676.2006 | -286640.0372 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 13.95 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP112EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P112; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 111676.2006 | -286640.0372 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 13.95 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP212CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P212; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 105680.7126 | -286640.0372 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.95 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP212EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P212; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 105680.7126 | -286640.0372 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.95 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP312CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P312; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 99680.7126 | -286640.0372 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.95 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP312EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P312; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 99680.7126 | -286640.0372 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.95 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP412CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P412; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 93661.7582 | -286640.0372 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.95 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP412EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P412; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 93661.7582 | -286640.0372 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.95 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP512CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P512; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 407 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 87661.7582 | -286640.0372 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.95 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP512EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P512; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 407 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 87661.7582 | -286640.0372 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.95 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP612CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P612; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 81680.7126 | -286640.0372 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 13.95 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP612EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P612; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 81680.7126 | -286640.0372 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 13.95 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP113CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P113; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 416 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 1 | 100256.9704 | -147744.3211 | 99825.1279 | -148684.8513 | 7.2 | 4.08 | 99825.1279 | -148636.432 | 7.2 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP113EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P113; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 416 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 1 | 100256.9704 | -147744.3211 | 99825.1279 | -148684.8513 | 7.2 | 4.08 | 99825.1279 | -148636.432 | 7.2 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP213CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P213; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 416 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 1 | 100256.9704 | -147744.3211 | 99825.1279 | -148684.8513 | 7.2 | 4.08 | 99825.1279 | -148636.432 | 7.2 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP213EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P213; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 416 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 1 | 100256.9704 | -147744.3211 | 99825.1279 | -148684.8513 | 7.2 | 4.08 | 99825.1279 | -148636.432 | 7.2 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP313CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P313; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 416 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 1 | 100256.9704 | -147744.3211 | 99825.1279 | -148684.8513 | 7.2 | 4.08 | 99825.1279 | -148636.432 | 7.2 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP313EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P313; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 416 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 1 | 100256.9704 | -147744.3211 | 99825.1279 | -148684.8513 | 7.2 | 4.08 | 99825.1279 | -148636.432 | 7.2 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP413CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P413; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 417 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 1 | 99609.9704 | -147046.0633 | 99825.1279 | -148684.8513 | 7.2 | 4.08 | 99825.1279 | -148636.432 | 7.2 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP413EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P413; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 417 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 1 | 99609.9704 | -147046.0633 | 99825.1279 | -148684.8513 | 7.2 | 4.08 | 99825.1279 | -148636.432 | 7.2 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP513CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P513; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 417 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 1 | 99609.9704 | -147403.0746 | 99825.1279 | -148684.8513 | 7.2 | 4.08 | 99825.1279 | -148636.432 | 7.2 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP513EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P513; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 417 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 1 | 99609.9704 | -147403.0746 | 99825.1279 | -148684.8513 | 7.2 | 4.08 | 99825.1279 | -148636.432 | 7.2 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP613CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P613; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 416 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 1 | 99609.9704 | -147743.251 | 99825.1279 | -148684.8513 | 7.2 | 4.08 | 99825.1279 | -148636.432 | 7.2 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP613EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P613; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 416 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 1 | 99609.9704 | -147743.251 | 99825.1279 | -148684.8513 | 7.2 | 4.08 | 99825.1279 | -148636.432 | 7.2 | 410
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP119CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P119; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 115277.1536 | -144558.048 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 4.32 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP119EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P119; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 115277.1536 | -144558.048 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 4.32 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP219CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P219; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 2P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 109290.2761 | -144593.9208 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.32 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP219EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P219; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 109290.2761 | -144593.9208 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.32 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP319CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P319; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 2P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 103279.7517 | -144593.2157 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.32 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP319EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P319; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 103279.7517 | -144593.2157 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.32 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP419CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P419; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 2P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 10 | 97290.3483 | -144593.2157 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.32 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP419EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P419; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 10 | 97290.3483 | -144593.2157 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.32 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP519CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P519; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 2P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 91290.3707 | -144585.992 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.32 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP519EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P519; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 91290.3707 | -144585.992 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.32 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP619CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P619; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 393 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 85290.3707 | -144586.0507 | 81863.4704 | -144660.1323 | 7.2 | 4.32 | 81921.4483 | -148684.8513 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP619EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P619; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 393 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 85290.3707 | -144586.0507 | 81863.4704 | -144660.1323 | 7.2 | 4.32 | 81921.4483 | -148684.8513 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP121CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P121; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 2P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 112783.5654 | -287104.0372 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 13.78 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP121EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P121; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 112783.5654 | -287104.0372 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 13.78 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP221CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P221; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 2P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 106788.0773 | -287104.0372 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.78 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP221EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P221; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 4 | 106788.0773 | -287104.0372 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.78 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP321CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P321; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 100788.0773 | -287104.0372 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.78 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP321EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P321; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 100788.0773 | -287104.0372 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.78 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP421CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P421; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 94769.1229 | -287104.0372 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.78 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP421EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P421; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 94769.1229 | -287104.0372 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.78 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP521CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P521; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 88769.1229 | -287104.0372 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.78 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP521EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P521; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 88769.1229 | -287104.0372 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.78 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP621CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P621; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 82788.0773 | -287104.0372 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 13.78 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP621EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P621; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 5 | 82788.0773 | -287104.0372 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 13.78 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP122CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P122; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 115070.211 | -145070.6307 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 5.45 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP122EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P122; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 115070.211 | -145070.6307 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 5.45 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP222CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P222; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 2P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 109083.3335 | -145106.5035 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 5.45 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP222EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P222; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 109083.3335 | -145106.5035 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 5.45 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP322CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P322; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 2P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 10 | 103072.8091 | -145105.7984 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 5.45 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP322EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P322; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 10 | 103072.8091 | -145105.7984 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 5.45 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP422CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P422; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 2P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 97083.4056 | -145105.7984 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 5.45 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP422EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P422; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 97083.4056 | -145105.7984 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 5.45 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP522CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P522; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 2P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 10 | 91083.428 | -145098.5747 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 5.45 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP522EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P522; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 10 | 91083.428 | -145098.5747 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 5.45 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP622CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P622; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 391 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 85083.428 | -145098.6334 | 81863.4704 | -144660.1323 | 7.2 | 5.45 | 81921.4483 | -148684.8513 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP622EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P622; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 391 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 85083.428 | -145098.6334 | 81863.4704 | -144660.1323 | 7.2 | 5.45 | 81921.4483 | -148684.8513 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP123CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P123; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 111141.2505 | -286855.7579 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 13.95 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP123EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P123; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 111141.2505 | -286855.7579 | 113359.1904 | -287255.2084 | 16.5 | 13.95 | 113259.1904 | -290047.6693 | 16.5 | 420
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP223CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P223; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 105145.7625 | -286855.7579 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.95 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP223EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P223; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 105145.7625 | -286855.7579 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.95 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP323CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P323; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 99145.7625 | -286855.7579 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.95 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP323EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P323; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 99145.7625 | -286855.7579 | 102123.7023 | -286551.8265 | 16.5 | 13.95 | 102220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP423CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P423; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 93126.8081 | -286855.7579 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.95 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP423EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P423; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 93126.8081 | -286855.7579 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.95 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP523CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P523; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 87126.8081 | -286855.7579 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.95 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP523EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P523; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 87126.8081 | -286855.7579 | 90123.7023 | -286031.5212 | 16.5 | 13.95 | 90220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP623CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P623; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 81145.7625 | -286855.7579 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 13.95 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP623EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P623; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 81145.7625 | -286855.7579 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 13.95 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP125CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P125; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 115642.2278 | -145017.9823 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 5.19 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP125EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P125; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 115642.2278 | -145017.9823 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 5.19 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP225CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P225; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 2P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 109655.3502 | -145053.8551 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 5.19 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP225EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P225; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 109655.3502 | -145053.8551 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 5.19 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP325CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P325; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 103644.8259 | -145053.1501 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 5.19 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP325EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P325; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 103644.8259 | -145053.1501 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 5.19 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP425CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P425; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 2P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 97655.4224 | -145053.1501 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 5.19 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP425EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P425; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 97655.4224 | -145053.1501 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 5.19 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP525CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P525; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 91655.4448 | -145045.9264 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 5.19 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP525EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P525; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 91655.4448 | -145045.9264 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 5.19 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP625CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P625; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 392 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 85655.4448 | -145045.9851 | 81863.4704 | -144660.1323 | 7.2 | 5.19 | 81921.4483 | -148684.8513 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP625EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P625; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 392 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 85655.4448 | -145045.9851 | 81863.4704 | -144660.1323 | 7.2 | 5.19 | 81921.4483 | -148684.8513 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP126CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P126; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 115822.7762 | -144559.1307 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 4.38 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP126EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P126; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 115822.7762 | -144559.1307 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 4.38 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP226CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P226; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 2P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 10 | 109835.8987 | -144595.0035 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.38 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP226EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P226; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 10 | 109835.8987 | -144595.0035 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.38 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP326CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P326; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 2P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 10 | 103825.3743 | -144594.2984 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.38 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP326EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P326; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 10 | 103825.3743 | -144594.2984 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.38 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP426CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P426; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 2P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 10 | 97835.9709 | -144594.2984 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.38 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP426EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P426; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 10 | 97835.9709 | -144594.2984 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.38 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP526CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P526; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 2P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 91835.9933 | -144587.0747 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.38 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP526EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P526; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 411 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 91835.9933 | -144587.0747 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.38 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP626CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P626; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 393 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 85835.9933 | -144587.1334 | 81863.4704 | -144660.1323 | 7.2 | 4.38 | 81921.4483 | -148684.8513 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP626EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P626; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 393 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 5 | 85835.9933 | -144587.1334 | 81863.4704 | -144660.1323 | 7.2 | 4.38 | 81921.4483 | -148684.8513 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP133CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P133; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 438 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 115558.7679 | -78109.3139 | 117984.2791 | -77153.7571 | 2.8 | 0.31 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP233CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P233; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 109897.9149 | -77970.9665 | 106848.7911 | -77794.1745 | 2.8 | 0.31 | 107064.8795 | -82882.3425 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP333CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P333; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 428 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 103558.7679 | -78109.3139 | 106848.7911 | -77794.1745 | 2.8 | 0.31 | 107064.8795 | -82882.3425 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP433CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P433; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 97558.7679 | -78109.3139 | 94853.303 | -77654.0381 | 2.8 | 0.31 | 94853.303 | -82877 | 2.8 | 392
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP533CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P533; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 405 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 6 | 91819.402 | -77975.358 | 94853.303 | -77654.0381 | 2.8 | 0.31 | 94853.303 | -82877 | 2.8 | 392
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP633CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P633; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 393 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 7 | 85853.4226 | -77835.6402 | 82853.303 | -77594.3267 | 2.8 | 0.31 | 83053.303 | -82877 | 2.8 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP136CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P136; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 114460.2534 | -145051.8979 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 6.21 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP136EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P136; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 114460.2534 | -145051.8979 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 6.21 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP236CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P236; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 108473.3759 | -145087.7706 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 6.21 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP236EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P236; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 108473.3759 | -145087.7706 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 6.21 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP336CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P336; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 102462.8515 | -145087.0656 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 6.21 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP336EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P336; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 102462.8515 | -145087.0656 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 6.21 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP436CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P436; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 2P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 96473.448 | -145087.0656 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 6.21 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP436EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P436; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 409 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 10 | 96473.448 | -145087.0656 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 6.21 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP536CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P536; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 2P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 10 | 90473.4704 | -145079.8419 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 6.21 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP536EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P536; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 10 | 90473.4704 | -145079.8419 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 6.21 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP636CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P636; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 84473.4704 | -145079.9006 | 81863.4704 | -144660.1323 | 7.2 | 6.21 | 81921.4483 | -148684.8513 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP636EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P636; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 84473.4704 | -145079.9006 | 81863.4704 | -144660.1323 | 7.2 | 6.21 | 81921.4483 | -148684.8513 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPBD01CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-BD01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 3 | 115523.303 | -80495.9564 | 117984.2791 | -80884.1599 | 2.8 | 1.73 | 118184.2791 | -82877 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPBD01EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-BD01; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 3 | 115523.303 | -80495.9564 | 117984.2791 | -80884.1599 | 2.8 | 1.73 | 118184.2791 | -82877 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPBD02CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-BD02; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 109523.303 | -80495.9564 | 106839.2991 | -80252.7113 | 2.8 | 1.73 | 107048.7911 | -82877 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPBD02EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-BD02; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 423 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 109523.303 | -80495.9564 | 106839.2991 | -80252.7113 | 2.8 | 1.73 | 107048.7911 | -82877 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPBD03CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-BD03; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 103523.303 | -80495.9564 | 106839.2991 | -80252.7113 | 2.8 | 1.73 | 107048.7911 | -82877 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPBD03EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-BD03; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 424 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 103523.303 | -80495.9564 | 106839.2991 | -80252.7113 | 2.8 | 1.73 | 107048.7911 | -82877 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPBD04CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-BD04; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 97523.303 | -80495.9564 | 94853.303 | -80232.2919 | 2.8 | 1.73 | 94953.303 | -82877 | 2.8 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPBD04EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-BD04; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 97523.303 | -80495.9564 | 94853.303 | -80232.2919 | 2.8 | 1.73 | 94953.303 | -82877 | 2.8 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPBD05CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-BD05; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 91523.303 | -80495.9564 | 94853.303 | -80232.2919 | 2.8 | 1.73 | 94953.303 | -82877 | 2.8 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPBD05EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-BD05; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 404 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 91523.303 | -80495.9564 | 94853.303 | -80232.2919 | 2.8 | 1.73 | 94953.303 | -82877 | 2.8 | 395
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPBD06CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-BD06; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 388 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 3 | 85642.3372 | -80476.0702 | 83053.303 | -80239.2756 | 2.8 | 1.73 | 83049.303 | -82877 | 2.8 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPBD06EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-BD06; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 388 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 3 | 85642.3372 | -80476.0702 | 83053.303 | -80239.2756 | 2.8 | 1.73 | 83049.303 | -82877 | 2.8 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP155CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P155; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 114711.2534 | -144559.1307 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 4.52 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP155EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P155; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 114711.2534 | -144559.1307 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 4.52 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP255CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P255; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 2P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 108724.3759 | -144595.0035 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.52 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP255EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P255; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 108724.3759 | -144595.0035 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.52 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP355CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P355; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 2P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 102713.8515 | -144594.2984 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.52 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP355EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P355; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 102713.8515 | -144594.2984 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.52 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP455CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P455; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 2P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 96724.448 | -144594.2984 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.52 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP455EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P455; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 96724.448 | -144594.2984 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.52 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP555CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P555; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 2P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 90724.4704 | -144587.0747 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.52 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP555EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P555; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 90724.4704 | -144587.0747 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.52 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP655CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P655; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 392 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 84724.4704 | -144587.1334 | 81863.4704 | -144660.1323 | 7.2 | 4.52 | 81921.4483 | -148684.8513 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP655EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P655; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 392 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 84724.4704 | -144587.1334 | 81863.4704 | -144660.1323 | 7.2 | 4.52 | 81921.4483 | -148684.8513 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP158CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P158; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 114711.2534 | -144559.1307 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 4.52 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP158EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P158; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 5 | 114711.2534 | -144559.1307 | 116851.2923 | -144358.4163 | 7.2 | 4.52 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP258CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P258; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 2P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 108724.3759 | -144595.0035 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.52 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP258EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P258; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 108724.3759 | -144595.0035 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.52 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP358CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P358; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 2P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 102713.8515 | -144594.2984 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.52 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP358EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P358; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 426 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 10 | 102713.8515 | -144594.2984 | 105663.4704 | -145042.4107 | 12 | 4.52 | 105944.9674 | -148684.8513 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP458CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P458; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 2P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 96724.448 | -144594.2984 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.52 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP458EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P458; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 96724.448 | -144594.2984 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.52 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP558CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P558; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 2P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 90724.4704 | -144587.0747 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.52 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP558EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P558; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 412 | 1P | 3/4" | 13 |  |  |  | 1 | 10 | 90724.4704 | -144587.0747 | 93663.4704 | -145250.3768 | 12 | 4.52 | 93843.501 | -148684.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP658CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P658; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 392 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 84724.4704 | -144587.1334 | 81863.4704 | -144660.1323 | 7.2 | 4.52 | 81921.4483 | -148684.8513 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP658EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P658; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 392 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 84724.4704 | -144587.1334 | 81863.4704 | -144660.1323 | 7.2 | 4.52 | 81921.4483 | -148684.8513 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP156CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P156; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 439 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 10 | 116367.803 | -74161.3471 | 118184.2791 | -73916.5063 | 2.8 | 0.52 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP156EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P156; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 439 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 10 | 116367.803 | -74161.3471 | 118184.2791 | -73916.5063 | 2.8 | 0.52 | 118180.2791 | -82877 | 2.8 | 425
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP256CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P256; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 2P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 11 | 110186.8034 | -74161.3471 | 106848.7911 | -73414.346 | 2.8 | 0.52 | 107048.7911 | -82877 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP256EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P256; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 11 | 110186.8034 | -74161.3471 | 106848.7911 | -73414.346 | 2.8 | 0.52 | 107048.7911 | -82877 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP356CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P356; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 11 | 104201.3318 | -74167.3665 | 106848.7911 | -73414.346 | 2.8 | 0.52 | 107048.7911 | -82877 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP356EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P356; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 11 | 104201.3318 | -74167.3665 | 106848.7911 | -73414.346 | 2.8 | 0.52 | 107048.7911 | -82877 | 2.8 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP456CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P456; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 10 | 98227.0285 | -74161.3471 | 95053.303 | -74004.1771 | 2.8 | 0.52 | 95053.303 | -82877 | 2.8 | 392
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP456EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P456; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 10 | 98227.0285 | -74161.3471 | 95053.303 | -74004.1771 | 2.8 | 0.52 | 95053.303 | -82877 | 2.8 | 392
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP556CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P556; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 407 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 10 | 92146.8022 | -74154.4482 | 95053.303 | -74004.1771 | 2.8 | 0.52 | 95053.303 | -82877 | 2.8 | 392
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP556EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P556; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 407 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 10 | 92146.8022 | -74154.4482 | 95053.303 | -74004.1771 | 2.8 | 0.52 | 95053.303 | -82877 | 2.8 | 392
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP656CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P656; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 10 | 86367.803 | -74161.3471 | 83053.303 | -74293.8522 | 2.8 | 0.52 | 83053.303 | -82877 | 2.8 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPP656EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-P656; 主电缆 MAIN CABLE 终点: SIS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 10 | 86367.803 | -74161.3471 | 83053.303 | -74293.8522 | 2.8 | 0.52 | 83053.303 | -82877 | 2.8 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2ZSCP157CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2ZSC-P157; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 10 | 115803.5681 | -139812.1354 | 116851.2923 | -140254.3863 | 7.2 | 4.26 | 117051.2923 | -148688.6867 | 7.2 | 415
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2ZSCP257CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2ZSC-P257; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 433 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 16 | 109853.261 | -139812.1354 | 105863.4704 | -139721.2184 | 12 | 4.26 | 105977.7665 | -148636.4524 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2ZSCP357CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2ZSC-P357; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 430 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 16 | 103803.5681 | -139812.1354 | 105863.4704 | -139721.2184 | 12 | 4.26 | 105977.7665 | -148636.4524 | 7.2 | 405
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2ZSCP457CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2ZSC-P457; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 419 | 1P | 3/4" | 14 |  |  |  | 1 | 16 | 97916.5845 | -139812.1354 | 93863.4704 | -139987.2632 | 12 | 4.26 | 93862.594 | -149284.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2ZSCP557CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2ZSC-P557; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 416 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 16 | 91803.5681 | -139812.1354 | 93863.4704 | -139987.2632 | 12 | 4.26 | 93862.594 | -149284.8513 | 7.2 | 390
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2ZSCP657CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2ZSC-P657; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 9 |  |  |  | 0 | 9 | 85200.4947 | -139812.1354 | 81663.4704 | -140925.4958 | 7.2 | 4.26 | 81663.4704 | -148684.8513 | 7.2 | 380
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPR108CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-R108; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 76584.9025 | -287743.4122 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 13.6 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPR108EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-R108; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 397 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 5 | 76584.9025 | -287743.4122 | 78123.7023 | -286059.338 | 16.5 | 13.6 | 78220.4523 | -290045.519 | 16.5 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPR168CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-R168; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 2P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 81358.2971 | -221399.7418 | 83563.7971 | -221938.9778 | 12 | 8.9 | 83849.4112 | -225248.7777 | 12 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPR168EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-R168; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 7 |  |  |  | 0 | 4 | 81358.2971 | -221399.7418 | 83563.7971 | -221938.9778 | 12 | 8.9 | 83849.4112 | -225248.7777 | 12 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPR169CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-R169; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 82115.2981 | -221399.7418 | 83563.7971 | -221938.9778 | 12 | 8.9 | 83849.4112 | -225248.7777 | 12 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPR169EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-R169; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 82115.2981 | -221399.7418 | 83563.7971 | -221938.9778 | 12 | 8.9 | 83849.4112 | -225248.7777 | 12 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPR200CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-R200; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 2P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 82414.7971 | -222229.2418 | 83563.7971 | -221938.9778 | 12 | 9.58 | 83849.4112 | -225248.7777 | 12 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPR200EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-R200; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 4 | 82414.7971 | -222229.2418 | 83563.7971 | -221938.9778 | 12 | 9.58 | 83849.4112 | -225248.7777 | 12 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPR201CC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-R201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 2P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 82414.7971 | -222955.2418 | 83563.7971 | -221938.9778 | 12 | 9.58 | 83849.4112 | -225248.7777 | 12 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2VSPR201EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2VSP-R201; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 395 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 4 | 82414.7971 | -222955.2418 | 83563.7971 | -221938.9778 | 12 | 9.58 | 83849.4112 | -225248.7777 | 12 | 385
主电缆 MAIN CABLE 编号: WTC101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: WT-C101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: WTC101EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: WT-C101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 429 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: WTE101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: WT-E101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 430 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: WTE101EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: WT-E101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 430 | 1P | 3/4" | 10 |  |  |  | 1 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2WTC101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2WT-C101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 431 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2WTC101EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2WT-C101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 431 | 1P | 3/4" | 11 |  |  |  | 1 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2WTE101SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2WT-E101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: DCS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2WTE101EC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2WT-E101; 主电缆 MAIN CABLE 终点: 直流供电盘; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 432 | 1P | 3/4" | 12 |  |  |  | 1 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0001SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0001; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0002SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0002; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0003SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0003; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0004SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0004; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0005SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0005; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0006SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0006; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0007SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0007; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0008SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0008; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0009SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0009; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0010SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0010; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0011SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0011; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0012SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0012; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 384 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0013SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0013; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0014SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0014; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0015SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0015; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0016SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0016; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0017SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0017; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0018SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0018; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0019SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0019; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0020SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0020; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0021SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0021; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0022SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0022; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0023SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0023; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 386 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0024SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0024; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0025SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0025; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0026SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0026; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0027SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0027; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0028SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0028; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0029SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0029; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0030SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0030; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0031SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0031; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0032SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0032; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0033SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0033; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0034SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0034; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0035SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0035; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 384 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0036SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0036; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 388 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0037SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0037; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0038SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0038; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 430 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0039SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0039; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0040SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0040; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0041SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0041; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0042SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0042; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0043SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0043; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0044SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0044; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0045SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0045; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0046SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0046; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0047SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0047; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 388 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0048SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0048; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0049SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0049; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0050SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0050; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0051SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0051; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 8 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: GT0052SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: GT-0052; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 394 | 1P | 3/4" | 6 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0001SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0001; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0002SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0002; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0003SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0003; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0004SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0004; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0005SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0005; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0006SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0006; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0007SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0007; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0008SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0008; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0009SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0009; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 402 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0010SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0010; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0011SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0011; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0012SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0012; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 384 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0013SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0013; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 422 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0014SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0014; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 427 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0015SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0015; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0016SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0016; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0017SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0017; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 410 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0018SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0018; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 415 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0019SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0019; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0020SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0020; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0021SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0021; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 398 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0022SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0022; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 403 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0023SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0023; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 386 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0024SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0024; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 390 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0025SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0025; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 420 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0026SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0026; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0027SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0027; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0028SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0028; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0029SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0029; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 408 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0030SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0030; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0031SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0031; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0032SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0032; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0033SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0033; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0034SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0034; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0035SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0035; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 384 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0036SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0036; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 388 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0037SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0037; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 425 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0038SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0038; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 430 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0039SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0039; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0040SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0040; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0041SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0041; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 413 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0042SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0042; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 418 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0043SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0043; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0044SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0044; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0045SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0045; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 400 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0046SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0046; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 406 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0047SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0047; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 388 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0048SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0048; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0049SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0049; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 388 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 2GT0050SC; 主电缆 MAIN CABLE 起点: 2GT-0050; 主电缆 MAIN CABLE 终点: GDS机柜; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 396 | 1P | 3/4" | 5 |  |  |  | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 总计: | [6 empty] | #REF! | #REF!
主电缆 MAIN CABLE 编号: 阻燃屏蔽信号电缆类型; 主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 138805m | [6 empty] | #REF! | #REF!
主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X2X2.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 146621m | [6 empty] | #REF! | #REF!
主电缆 MAIN CABLE 类型: 1X3X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 93711m | [6 empty] | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 类型: 2X2X1.5; 主电缆 MAIN CABLE 长度: 121122m | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 保护管 |  |  | 3/4“ | 9015m
[7 empty] | 直通穿线盒 |  |  | G3/4"(F) | 1110个
[7 empty] | 弯通穿线盒 |  |  | G3/4"(F) | 1800个
主电缆 MAIN CABLE 编号: 锁紧螺母; 主电缆 MAIN CABLE 类型: G3/4"(F); 主电缆 MAIN CABLE 长度: 2412个 | [6 empty] | 0 | 0
主电缆 MAIN CABLE 编号: 护线帽; 主电缆 MAIN CABLE 类型: G3/4"(F); 主电缆 MAIN CABLE 长度: 1206个 | [6 empty] | 0 | 0

## 参数表 (hidden)
信号类型 | 图层
CiC | 仪表电缆图层CiC
E1iC | 仪表电缆图层E1iC
E2iC | 仪表电缆图层E2iC
EiC | 仪表电缆图层EiC
GiC | 仪表电缆图层GiC
PiC | 仪表电缆图层PiC
RiC | 仪表电缆图层RiC
SiC | 仪表电缆图层SiC
TiC | 仪表电缆图层TiC
CC | 仪表电缆图层CC
E1C | 仪表电缆图层E1C
E2C | 仪表电缆图层E2C
GC | 仪表电缆图层GC
PC | 仪表电缆图层PC
RC | 仪表电缆图层RC
SC | 仪表电缆图层SC
TC | 仪表电缆图层TC
EC | 仪表电缆图层EC

## 电缆参数 (hidden)
型号 | 尺寸 | 外径（mm） | 重量（Kg/Km） | 电缆后缀 | 规格 | 终点
1X2X1.5 | 3/4" | 12.3 | 119 | RC | 1x3x1.5 | DCS机柜
1X2X2.5 | 3/4" |  |  | SC | 1x2x1.5 | DCS机柜
1X2X1.5 | 3/4" |  |  | EC | 1x2x2.5 | 供电盘
1X2X1.5 | 3/4" |  |  | E2C | 1x2x2.5 | 供电盘
1X2X1.5 | 3/4" |  |  | E1C | 1x3x2.5 | DCS机柜
1X2X1.5(i) | 3/4" |  |  | CC1 | 1x2x1.5 | DCS机柜
1X2X2.5(i) | 3/4" |  |  | CC2 | 1x2x1.5 | DCS机柜
1X2X1.5(i) | 3/4" |  |  | CC | 1x2x1.5 | DCS机柜
1X2X1.5(i) | 3/4" |  |  | GC | 1x2x1.5 | DCS机柜
1X2X1.5(i) | 3/4" |  |  | PC | 1x2x1.5 | DCS机柜
1X3X1.5 | 3/4" |  |  | TC | 1x2x1.5 | DCS机柜
1X3X1.5(i) | 3/4" |  |  | RiC | 1x3x1.5(i) | DCS机柜
1X3X2.5 | 3/4" |  |  | SiC | 1x2x1.5(i) | DCS机柜
|  |  |  | EiC | 1x2x2.5(i) | 供电盘
|  |  |  | CiC1 | 1x2x1.5(i) | DCS机柜
|  |  |  | CiC2 | 1x2x1.5(i) | DCS机柜
|  |  |  | CiC | 1x2x1.5(i) | DCS机柜
|  |  |  | GiC | 1x2x1.5(i) | DCS机柜
|  |  |  | PiC | 1x2x1.5(i) | DCS机柜
|  |  |  | TiC | 1x2x1.5(i) | DCS机柜
|  |  |  | C2iC | 1x2x1.5(i) | DCS机柜
|  |  |  | C2C | 1x2x1.5 | DCS机柜
Note on K7: ea-zfeng: 此三个顺序CC必须在后面