## Cover
项目名称 PROJECT
|  |  | 设计项目 UNIT |  | DD混剂分离单元 |  | 设计阶段 PHASE |  | 施工图
|  |  | 文件编号 DOC. NO. |  | T15040-100EA03 |  |  | 页码 PAGE |  |  | 版次 REV
[8 empty] | 1 OF 45 |  |  | 0
仪表索引
INSTRUMENT INDEX
DD混剂分离单元 & 100
0 | 施工图
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设计 PRE' D |  | 校核 CHK' D |  | 审核 REVIEW | 审定 APPR |  |  | 日期 DATA
Note on AK1: ea-zfeng: 如果名字有上,下,则去掉上下

## INDEX
|  |  | 仪表索引 INSTRUMENT INDEX |  |  |  | 文件编号 DOC NO | T15040-100EA03 |  | 版次REV | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |  | 53 | 54 | 55 |  |  |  |  | 60 |  | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161
此几项必须手动输入
[7 empty] | 页数 SHEET NO |  |  | 0 | [17 empty] | 2 OF 5
回路号 | 仪表位号 | 仪表类型 | 用途 | 流程图号 | 位置 | 管线或设备号 | I/O 类型 | 供货方 | 备注 |  |  | 仪表文件号 | 管材 | 回路号 | 数量 | 介质 | 温度 | 压力 | 密度 | HH设定 | H设定 | L设定 | LL设定 | 备注 | 关闭时阀压差 | 阀前压力 | 阀后压力 | 最大流量 | 正常流量 | 最小流量 | 故障时阀门位置 | 液位测量范围 | 分子量 | 允许压力损失 | 动力粘度 | 正常值 | [12 empty] | 回路图类型 | 位置2 | 张数 | 回路输出 | 阀门作用方式 | 作用方式 | 功能标志 | 安全栅前缀 | 电磁阀 | 回路编号 | 信号类型 | 故障阀门状态 | 62: HH; 63: H; 64: L; 65: LL; 66: DCS功能备注; 67: 测量范围; 68: 测量单位; 69: 电缆编号1; 70: 电缆类型1; 71: 信号类型1; 72: 电缆编号2; 73: 电缆类型2; 74: 信号类型2; 75: 电缆编号3; 76: 电缆类型3; 77: 信号类型3; 78: 电缆编号4; 79: 电缆类型4; 80: 信号类型4; 81: 电缆编号5; 82: 电缆类型5; 83: 信号类型5; 84: 电缆起点1; 85: 电缆起点2; 86: 电缆起点3; 87: 电缆起点4; 88: 电缆起点5; 89: 盘号; 90: 开关号; 91: 端子号1; 92: 端子号2; 93: 端子号3; 94: 电源类型; 95: 供电备注; 96: 介质名; 97: 介质状态; 98: 温度; 99: 温度单位; 100: 压力; 101: 压力单位; 102: 安装形式; 103: 密度; 104: 过程连接; 105: 电气接口; 106: 防护等级; 107: 防爆认证; 108: SIL等级
LOOP NO | TDG NO | INSTRUMENT TYPE | SERVICE | P&ID NO | LOCATION | LINE OR EQIUQUIP NO | I/O TYPE | SUPPLIER | REMARKS
TI-1100 | TE-1100 | 热电阻 | T-1100塔顶温度 | 100PS07-05 | 现场 | T-1100 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1100 | Pt100 |  | 67: 0~120℃; 68: ℃; 69: TE1100RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 二氯丙烷/G; 98: 66; 100: -0.07~-0.06; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1100 | DCS | T-1100塔顶温度显示 | 100PS07-05 | 控制室 | - | -
TI-1102 | TE-1102 | 热电阻 | T-1100塔底温度 | 100PS07-05 | 现场 | T-1100 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1102 | Pt100 |  | 67: 0~150℃; 68: ℃; 69: TE1102RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 混合二氯丙烯/L; 98: 81; 100: -0.066~-0.056; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1102 | DCS | T-1100塔底温度显示 | 100PS07-05 | 控制室 | - | -
TI-1150 | TE-1150 | 热电阻 | D-1150温度 | 100PS07-06 | 现场 | D-1150 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1150 | Pt100 |  | 67: 0~120℃; 68: ℃; 69: TE1150RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 二氯丙烷/L; 98: 65; 100: -0.08; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1150 | DCS | D-1150温度显示 | 100PS07-06 | 控制室 | - | -
TI-1151 | TE-1151 | 热电阻 | T-1101塔顶温度 | 100PS07-04 | 现场 | T-1101 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1151 | Pt100 |  | 67: 0~150℃; 68: ℃; 69: TE1151RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 粗二氯丙烯/G; 98: 75; 100: -0.065~-0.055; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1151 | DCS | T-1101塔顶温度显示 | 100PS07-04 | 控制室 | - | -
TI-1152 | TE-1152 | 热电阻 | T-1101塔底温度 | 100PS07-04 | 现场 | T-1101 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1152 | Pt100 |  | 67: 0~200℃; 68: ℃; 69: TE1152RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 重组分/L; 98: 97; 100: -0.063~-0.053; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1152 | DCS | T-1101塔底温度显示 | 100PS07-04 | 控制室 | - | -
TI-1170 | TE-1170 | 热电阻 | 二氯丙烷出E-1170温度 | 100PS07-06 | 现场 | PD-1101-100-E2RF4 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1170 | Pt100 |  | 67: 0~120℃; 68: ℃; 69: TE1170RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 二氯丙烷/L; 98: 62.5; 100: -0.065; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1170 | DCS | 二氯丙烷出E-1170温度显示 | 100PS07-06 | 控制室 | - | -
TI-1171 | TE-1171 | 热电阻 | 循环水出E-1170温度 | 100PS07-06 | 现场 | WCR-1170-250-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1171 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1171RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 循环水/L; 98: 40; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1171 | DCS | 循环水出E-1170温度显示 | 100PS07-06 | 控制室 | - | -
TI-1181 | TE-1181 | 热电阻 | 冷冻水出E-1180温度 | 100PS07-06 | 现场 | CHWR-1180-40-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1181 | Pt100 |  | 67: 0~30℃; 68: ℃; 69: TE1181RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 冷冻水/L; 98: 12; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1181 | DCS | 冷冻水出E-1180温度显示 | 100PS07-06 | 控制室 | - | -
TI-1200 | TE-1200 | 热电阻 | T-1200塔顶温度 | 100PS07-07 | 现场 | T-1200 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1200 | Pt100 |  | 67: 0~120℃; 68: ℃; 69: TE1200RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 顺二氯丙烯/G; 98: 62; 100: -0.084~-0.074; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1200 | DCS | T-1200塔顶温度显示 | 100PS07-07 | 控制室 | - | -
TI-1202 | TE-1202 | 热电阻 | T-1200塔底温度 | 100PS07-07 | 现场 | T-1200 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1202 | Pt100 |  | 67: 0~150℃; 68: ℃; 69: TE1202RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 粗反二氯丙烯/L; 98: 76; 100: -0.078~-0.068; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1202 | DCS | T-1200塔底温度显示 | 100PS07-07 | 控制室 | - | -
TI-1210 | TE-1210 | 热电阻 | 顺式二氯丙烯出E-1210温度 | 100PS07-08 | 现场 | CD-1201-100-E2RF4 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1210 | Pt100 |  | 67: 0~120℃; 68: ℃; 69: TE1210RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 顺二氯丙烯/L; 98: 55; 100: -0.08; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1210 | DCS | 顺式二氯丙烯出E-1210温度显示 | 100PS07-08 | 控制室 | - | -
TI-1211 | TE-1211 | 热电阻 | 循环水出E-1210温度 | 100PS07-08 | 现场 | WCR-1210-200-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1211 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1211RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 循环水/L; 98: 40; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1211 | DCS | 循环水出E-1210温度显示 | 100PS07-08 | 控制室 | - | -
TI-1221 | TE-1221 | 热电阻 | 冷冻水出E-1220温度 | 100PS07-08 | 现场 | CHWR-1220-25-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1221 | Pt100 |  | 67: 0~30℃; 68: ℃; 69: TE1221RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 冷冻水/L; 98: 12; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1221 | DCS | 冷冻水出E-1220温度显示 | 100PS07-08 | 控制室 | - | -
TI-1250 | TE-1250 | 热电阻 | 顺式二氯丙烯出E-1250温度 | 100PS07-11 | 现场 | CD-1207-25-E2RF4 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1250 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1250RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 顺二氯丙烯/L; 98: 45; 100: 0.66; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1250 | DCS | 顺式二氯丙烯出E-1250温度显示 | 100PS07-11 | 控制室 | - | -
TI-1251 | TE-1251 | 热电阻 | 循环水出E-1250温度 | 100PS07-11 | 现场 | WCR-1250-25-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1251 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1251RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 循环水/L; 98: 40; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1251 | DCS | 循环水出E-1250温度显示 | 100PS07-11 | 控制室 | - | -
TI-1260 | TE-1260 | 热电阻 | D-1260温度 | 100PS07-08 | 现场 | D-1260 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1260 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1260RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 顺二氯丙烯/L; 98: 55; 100: -0.08; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1260 | DCS | D-1260温度显示 | 100PS07-08 | 控制室 | - | -
TI-1300 | TE-1300 | 热电阻 | T-1300塔顶温度 | 100PS07-09 | 现场 | T-1300 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1300 | Pt100 |  | 67: 0~120℃; 68: ℃; 69: TE1300RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 反二氯丙烯/G; 98: 59; 100: -0.09~-0.08; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1300 | DCS | T-1300塔顶温度显示 | 100PS07-09 | 控制室 | - | -
TI-1302 | TE-1302 | 热电阻 | T-1300塔底温度 | 100PS07-09 | 现场 | T-1300 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1302 | Pt100 |  | 67: 0~200℃; 68: ℃; 69: TE1302RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 粗重组分/L; 98: 99; 100: -0.085~-0.075; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1302 | DCS | T-1300塔底温度显示 | 100PS07-09 | 控制室 | - | -
TI-1310 | TE-1310 | 热电阻 | 反式二氯丙烯出E-1310温度 | 100PS07-10 | 现场 | TD-1301-50-E2RF4 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1310 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1310RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 反二氯丙烯/L; 98: 44; 100: -0.088; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1310 | DCS | 反式二氯丙烯出E-1310温度显示 | 100PS07-10 | 控制室 | - | -
TI-1311 | TE-1311 | 热电阻 | 循环水出E-1310温度 | 100PS07-10 | 现场 | WCR-1310-80-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1311 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1311RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 循环水/L; 98: 40; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1311 | DCS | 循环水出E-1310温度显示 | 100PS07-10 | 控制室 | - | -
TI-1321 | TE-1321 | 热电阻 | 冷冻水出E-1320温度 | 100PS07-10 | 现场 | CHWR-1320-25-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1321 | Pt100 |  | 67: 0~30℃; 68: ℃; 69: TE1321RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 冷冻水/L; 98: 12; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1321 | DCS | 冷冻水出E-1320温度显示 | 100PS07-10 | 控制室 | - | -
TI-1350 | TE-1350 | 热电阻 | 反式二氯丙烯出E-1350温度 | 100PS07-11 | 现场 | TD-1307-40-E2RF4 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1350 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1350RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 反二氯丙烯/L; 98: 45; 100: 0.4; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1350 | DCS | 反式二氯丙烯出E-1350温度显示 | 100PS07-11 | 控制室 | - | -
TI-1351 | TE-1351 | 热电阻 | 循环水出E-1350温度 | 100PS07-11 | 现场 | WCR-1350-25-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1351 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1351RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 循环水/L; 98: 40; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1351 | DCS | 循环水出E-1350温度显示 | 100PS07-11 | 控制室 | - | -
TI-1360 | TE-1360 | 热电阻 | D-1360温度 | 100PS07-10 | 现场 | D-1360 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1360 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1360RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 反二氯丙烯/L; 98: 55; 100: -0.088; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1360 | DCS | D-1360温度显示 | 100PS07-10 | 控制室 | - | -
TI-1400 | TE-1400 | 热电阻 | T-1400塔顶温度 | 100PS07-02 | 现场 | T-1400 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1400 | Pt100 |  | 67: 0~120℃; 68: ℃; 69: TE1400RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 二氯丙烷/G; 98: 60; 100: -0.065~-0.055; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1400 | DCS | T-1400塔顶温度显示 | 100PS07-02 | 控制室 | - | -
TI-1402 | TE-1402 | 热电阻 | T-1400塔底温度 | 100PS07-02 | 现场 | T-1400 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1402 | Pt100 |  | 67: 0~150℃; 68: ℃; 69: TE1402RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 粗二氯丙烯/L; 98: 75; 100: -0.06~-0.05; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1402 | DCS | T-1400塔底温度显示 | 100PS07-02 | 控制室 | - | -
TI-1410 | TE-1410 | 热电阻 | 二氯丙烷出E-1410温度 | 100PS07-03 | 现场 | PD-1401-50-T1RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1410 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1410RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 二氯丙烷/L; 98: 55; 100: -0.061; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1410 | DCS | 二氯丙烷出E-1410温度显示 | 100PS07-03 | 控制室 | - | -
TI-1411 | TE-1411 | 热电阻 | 循环水出E-1410温度 | 100PS07-03 | 现场 | WCR-1410-80-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1411 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1411RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 循环水/L; 98: 40; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1411 | DCS | 循环水出E-1410温度显示 | 100PS07-03 | 控制室 | - | -
TI-1421 | TE-1421 | 热电阻 | 冷冻水出E-1420温度 | 100PS07-03 | 现场 | CHWR-1420-40-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1421 | Pt100 |  | 67: 0~30℃; 68: ℃; 69: TE1421RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 冷冻水/L; 98: 12; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1421 | DCS | 冷冻水出E-1420温度显示 | 100PS07-03 | 控制室 | - | -
TI-1453 | TE-1453 | 热电阻 | 二氯丙烷进成品罐温度 | 100PS07-01 | 现场 | PD-1451-50-E2RF7 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1453 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1453RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 二氯丙烷/L; 98: 45; 100: 0.6; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1453 | DCS | 二氯丙烷进成品罐温度显示 | 100PS07-01 | 控制室 | - | -
TIS-1462 | TE-1462 | 热电阻 | DD混剂进T-1400温度 | 100PS07-01 | 现场 | DD-1004-50-E2RF4 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TIS |  |  | 1462 | Pt100 |  | 67: 0~150℃; 68: ℃; 69: TE1462RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: DD混剂/L; 98: 75; 100: 0.25; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TIS-1462 | DCS | DD混剂进T-1400温度显示、联锁 | 100PS07-01 | 控制室 | - | -
TI-1470 | TE-1470 | 热电阻 | D-1470温度 | 100PS07-03 | 现场 | D-1470 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1470 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1470RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 二氯丙烷/L; 98: 54; 100: -0.06; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1470 | DCS | D-1470温度显示 | 100PS07-03 | 控制室 | - | -
TI-1500 | TE-1500 | 热电阻 | T-1500塔顶温度 | 100PS07-13 | 现场 | T-1500 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1500 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1500RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 反二氯丙烯/G; 98: 55; 100: -0.09~-0.08; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1500 | DCS | T-1500塔顶温度显示 | 100PS07-13 | 控制室 | - | -
TI-1502 | TE-1502 | 热电阻 | T-1500塔底温度 | 100PS07-13 | 现场 | T-1500 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1502 | Pt100 |  | 67: 0~200℃; 68: ℃; 69: TE1502RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 重组分燃料油/L; 98: 104; 100: -0.085~-0.075; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1502 | DCS | T-1500塔底温度显示 | 100PS07-13 | 控制室 | - | -
TI-1510 | TE-1510 | 热电阻 | 反式二氯丙烯出E-1510温度 | 100PS07-14 | 现场 | TD-1501-25-E2RF4 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1510 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1510RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 反二氯丙烯/L; 98: 40; 100: -0.088; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1510 | DCS | 反式二氯丙烯出E-1510温度显示 | 100PS07-14 | 控制室 | - | -
TI-1511 | TE-1511 | 热电阻 | 循环水出E-1510温度 | 100PS07-14 | 现场 | WCR-1510-50-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1511 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1511RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 循环水/L; 98: 40; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1511 | DCS | 循环水出E-1510温度显示 | 100PS07-14 | 控制室 | - | -
TI-1521 | TE-1521 | 热电阻 | 冷冻水出E-1520温度 | 100PS07-14 | 现场 | CHWR-1520-25-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1521 | Pt100 |  | 67: 0~30℃; 68: ℃; 69: TE1521RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 冷冻水/L; 98: 12; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1521 | DCS | 冷冻水出E-1520温度显示 | 100PS07-14 | 控制室 | - | -
TI-1550 | TE-1550 | 热电阻 | V-1510温度 | 100PS07-12 | 现场 | V-1510 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1550 | Pt100 |  | 67: 0~200℃; 68: ℃; 69: TE1550RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 粗重组分/L; 98: 99; 100: ATM; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1550 | DCS | V-1510温度显示 | 100PS07-12 | 控制室 | - | -
TI-1560 | TE-1560 | 热电阻 | D-1560温度 | 100PS07-14 | 现场 | D-1560 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1560 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1560RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 反二氯丙烯/L; 98: 54; 100: -0.088; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1560 | DCS | D-1560温度显示 | 100PS07-14 | 控制室 | - | -
TI-1601A | TE-1601A | 热电阻 | 循环水出P-1600A温度 | 100PS07-15 | 现场 | CHWR-1601A-50-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1601A | Pt100 |  | 67: 0~30℃; 68: ℃; 69: TE1601ARC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 冷冻水/L; 98: 12; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1601A | DCS | 循环水出P-1600A温度显示 | 100PS07-15 | 控制室 | - | -
TI-1601B | TE-1601B | 热电阻 | 循环水出P-1600B温度 | 100PS07-15 | 现场 | CHWR-1601B-50-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1601B | Pt100 |  | 67: 0~30℃; 68: ℃; 69: TE1601BRC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 冷冻水/L; 98: 12; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1601B | DCS | 循环水出P-1600B温度显示 | 100PS07-15 | 控制室 | - | -
TI-1611A | TE-1611A | 热电阻 | 冷冻水出P-1610A温度 | 100PS07-15 | 现场 | CHWR-1611A-50-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1611A | Pt100 |  | 67: 0~30℃; 68: ℃; 69: TE1611ARC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 冷冻水/L; 98: 12; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1611A | DCS | 冷冻水出P-1610A温度显示 | 100PS07-15 | 控制室 | - | -
TI-1611B | TE-1611B | 热电阻 | 冷冻水出P-1610B温度 | 100PS07-15 | 现场 | CHWR-1611B-50-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1611B | Pt100 |  | 67: 0~30℃; 68: ℃; 69: TE1611BRC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 冷冻水/L; 98: 12; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1611B | DCS | 冷冻水出P-1610B温度显示 | 100PS07-15 | 控制室 | - | -
TI-1621A | TE-1621A | 热电阻 | 冷冻水出P-1610A温度 | 100PS07-15 | 现场 | CHWR-1621A-50-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1621A | Pt100 |  | 67: 0~30℃; 68: ℃; 69: TE1621ARC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 冷冻水/L; 98: 12; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1621A | DCS | 冷冻水出P-1610A温度显示 | 100PS07-15 | 控制室 | - | -
TI-1621B | TE-1621B | 热电阻 | 冷冻水出P-1610B温度 | 100PS07-15 | 现场 | CHWR-1621B-50-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1621B | Pt100 |  | 67: 0~30℃; 68: ℃; 69: TE1621BRC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 冷冻水/L; 98: 12; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1621B | DCS | 冷冻水出P-1610B温度显示 | 100PS07-15 | 控制室 | - | -
TI-1701 | TE-1701 | 热电阻 | D-1745温度 | 100PS07-16 | 现场 | D-1745 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1701 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1701RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 碱液/L; 98: 30~60; 100: ATM; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1701 | DCS | D-1745温度显示 | 100PS07-16 | 控制室 | - | -
TI-1702 | TE-1702 | 热电阻 | 碱液出E-1710温度 | 100PS07-16 | 现场 | CS-1705-40-G1FF7 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1702 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1702RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 碱液/L; 98: 40; 100: 0.35; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1702 | DCS | 碱液出E-1710温度显示 | 100PS07-16 | 控制室 | - | -
TI-1703 | TE-1703 | 热电阻 | 循环水出E-1710温度 | 100PS07-16 | 现场 | WCR-1701-40-B2RF1 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1703 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1703RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 循环水/L; 98: 40; 100: 0.35; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1703 | DCS | 循环水出E-1710温度显示 | 100PS07-16 | 控制室 | - | -
TI-1004 | TE-1004 | 热电阻 | 0.3Mpa蒸汽进界区温度 | 100PS07-17 | 现场 | LS-1001-300-B2RF4 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1004 | Pt100 |  | 67: 0~300℃; 68: ℃; 69: TE1004RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 低压蒸汽/V; 98: 143; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1004 | DCS | 0.3Mpa蒸汽进界区温度显示 | 100PS07-17 | 控制室 | - | -
TI-1551 | TE-1551 | 热电阻 | V-1520温度 | 100PS07-12 | 现场 | V-1520 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1551 | Pt100 |  | 67: 0~150℃; 68: ℃; 69: TE1551RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 重组分/L; 98: 70~100; 100: ATM; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1551 | DCS | V-1520温度显示 | 100PS07-12 | 控制室 | - | -
TIC-1101 | TE-1101 | 热电阻 | T-1100温度 | 100PS07-05 | 现场 | T-1100 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | TIC |  |  | 1101 | Pt100 |  | 67: 0~150℃; 68: ℃; 69: TE1101RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 混合二氯丙烯/L; 98: 66~81; 100: -0.065; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TIC-1101 | DCS | T-1100温度显示、调节 | 100PS07-05 | 控制室 | - | -
FIC-1110 | FE-1110 | 孔板 | E-1110蒸汽流量 | 100PS07-05 | 现场 | LS-1120-200-B2RF4 | -
| FT-1110 | 差压变送器(流量) | E-1110蒸汽流量 | 100PS07-05 | 现场 | LS-1120-200-B2RF4 | AI
| FIC-1110 | DCS | E-1110蒸汽流量显示、调节 | 100PS07-05 | 控制室 | - | - | [41 empty] | 热电阻+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | TIC |  |  | 1153 | Pt100 |  | 67: 0~150℃; 68: ℃; 69: TE1153RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 重组分/L; 98: 75~97; 100: -0.065; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TV-1101 | 气动调节阀 | E-1110蒸汽流量调节 | 100PS07-05 | 现场 | LS-1110-200-B2RF4 | AO
TIC-1153 | TE-1153 | 热电阻 | T-1101温度 | 100PS07-04 | 现场 | T-1101 | Pt100
| TIC-1153 | DCS | T-1101温度显示 | 100PS07-04 | 控制室 | - | - | [41 empty] | 热电阻+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | TIC |  |  | 1201 | Pt100 |  | 67: 0~150℃; 68: ℃; 69: TE1201RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 粗反二氯丙烯/L; 98: 60~76; 100: -0.0675; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
FIC-1311 | FE-1131 | 孔板 | E-1131蒸汽流量 | 100PS07-04 | 现场 | LS-1151-150-B2RF4 | -
| FT-1131 | 差压变送器(流量) | E-1131蒸汽流量 | 100PS07-04 | 现场 | LS-1151-150-B2RF4 | AI
| FIC-1131 | DCS | E-1131蒸汽流量显示、调节 | 100PS07-04 | 控制室 | - | -
| TV-1153 | 气动调节阀 | E-1131蒸汽流量调节 | 100PS07-04 | 现场 | LS-1151-150-B2RF4 | AO | [41 empty] | 热电阻+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | TIC |  |  | 1301 | Pt100 |  | 67: 0~150℃; 68: ℃; 69: TE1301RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 粗重组分/L; 98: 55~99; 100: -0.085; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
TIC-1201 | TE-1201 | 热电阻 | T-1200温度 | 100PS07-07 | 现场 | T-1200 | Pt100
| TIC-1201 | DCS | T-1200温度 | 100PS07-07 | 控制室 | - | -
FIC-1230 | FE-1230 | 孔板 | E-1230蒸汽流量 | 100PS07-07 | 现场 | LS-1230-200-B2RF4 | - | [41 empty] | 热电阻+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | TIC |  |  | 1401 | Pt100 |  | 67: 0~150℃; 68: ℃; 69: TE1401RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 粗二氯丙烯/L; 98: 60~75; 100: -0.06; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FT-1230 | 差压变送器(流量) | E-1230蒸汽流量 | 100PS07-07 | 现场 | LS-1230-200-B2RF4 | AI
| FIC-1230 | DCS | E-1230蒸汽流量显示、调节 | 100PS07-08 | 控制室 | - | -
| TV-1201 | 气动调节阀 | E-1230蒸汽流量调节 | 100PS07-07 | 现场 | LS-1230-200-B2RF4 | AO
[49 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TICA |  |  | 1530 | Pt100 |  | 67: 0~200℃; 68: ℃; 69: TE1530RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 重组分/G; 98: 99~104; 100: -0.081; 104: M27x2（M）; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
TIC-1301 | TE-1301 | 热电阻 | T-1300温度 | 100PS07-09 | 现场 | T-1300 | Pt100
| TIC-1301 | DCS | T-1300温度显示、调节 | 100PS07-09 | 控制室 | - | - | [41 empty] | 热电阻+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | TICA |  |  | 1540 | Pt100 |  | 67: 0~200℃; 68: ℃; 69: TE1540RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 重组分/G; 98: 99~104; 100: -0.081; 104: M27x2（M）; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
FIC-1330 | FE-1330 | 孔板 | E-1330蒸汽流量 | 100PS07-09 | 现场 | LS-1330-80-B2RF4 | -
| FT-1330 | 差压变送器(流量) | E-1330蒸汽流量 | 100PS07-09 | 现场 | LS-1330-80-B2RF4 | AI | [51 empty] | 4~20mA | FC | 67: 0~100%; 72: TV1530SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 低压蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 143; 100: 0.3; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FIC-1330 | DCS | E-1330蒸汽流量调节显示、调节 | 100PS07-09 | 控制室 | - | -
| TV-1301 | 气动调节阀 | E-1330蒸汽流量调节 | 100PS07-09 | 现场 | LS-1330-80-B2RF4 | AO | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1501 | Pt100 |  | 67: 0~200℃; 68: ℃; 69: TE1501RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 重组分燃料/L; 98: 104; 100: -0.085; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
TIC-1401 | TE-1401 | 热电阻 | T-1400温度 | 100PS07-02 | 现场 | T-1400 | Pt100
| TIC-1401 | DCS |  | 100PS07-02 | 控制室 | - | - | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1005 | Pt100 |  | 67: 0~300℃; 68: ℃; 69: TE1005RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 低压蒸汽/V; 98: 143; 100: 0.15; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
FIC-1430 | FE-1430 | 孔板 | E-1430蒸汽流量 | 100PS07-02 | 现场 | LS-1430-100-B2RF4 | -
| FT-1430 | 差压变送器(流量) | E-1430蒸汽流量 | 100PS07-02 | 现场 | LS-1430-100-B2RF4 | AI
| FIC-1430 | DCS | E-1431蒸汽流量显示、调节 | 100PS07-02 | 控制室 | - | - | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1103 | Pt100 |  | 67: 0~150℃; 68: ℃; 69: TE1103RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 混合二氯丙烯/L; 98: 81; 100: -0.066~-0.056; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TV-1401 | 气动调节阀 | E-1430蒸汽流量调节 | 100PS07-02 | 现场 | LS-1430-100-B2RF4 | AO
TICA-1530 | TE-1530 | 热电阻 | E-1530温度 | 100PS07-13 | 现场 | E-1530 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1203 | Pt100 |  | 67: 0~150℃; 68: ℃; 69: TE1203RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 粗反二氯丙烯/L; 98: 76; 100: -0.078~-0.068; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TICA-1530 | DCS | E-1530温度显示、调节、报警 | 100PS07-13 | 控制室 | - | -
TICA-1540 | TE-1540 | 热电阻 | E-1540温度 | 100PS07-13 | 现场 | E-1540 | Pt100
| TICA-1540 | DCS | E-1540温度显示、调节、调节 | 100PS07-13 | 控制室 | - | - | [41 empty] | 热电阻 | 上 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1760 | Pt100 |  | 67: 0~200℃; 68: ℃; 69: TE1760RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 蒸汽凝液/L; 98: 100; 100: 0~0.095; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TV-1530 | 气动调节阀 | E-1530蒸汽流量调节 | 100PS07-13 | 现场 | LS-1530-50-B2RF4 | AO
TI-1501 | TE-1501 | 热电阻 | T-1500温度 | 100PS07-13 | 现场 | T-1500 | Pt100 | [41 empty] | 热电阻 | 下 | 1 |  |  |  | TI |  |  | 1761 | Pt100 |  | 67: 0~100℃; 68: ℃; 69: TE1761RC; 70: 1X3X1.5; 71: Pt100; 96: 循环水/L; 98: 40; 100: 0.3; 104: HG/T 20592 法兰 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| TI-1501 | DCS | T-1500温度显示 | 100PS07-13 | 控制室 | - | -
TI-1005 | TE-1005 | 热电阻 | 0.15MPa低压蒸汽总管温度 | 100PS07-17 | 现场 | LS-1001-300-B2RF4 | Pt100 | [53 empty] | 67: 0~100℃; 68: ℃; 96: DD混剂/L; 98: 40; 100: 0.6; 104: HG/T 20592 WN 40(B)-16 RF; 106: IP65
| TI-1005 | DCS | 0.15MPa低压蒸汽总管温度显示 | 100PS07-17 | 控制室 | - | - | [53 empty] | 67: 0~100℃; 68: ℃; 96: 二氯丙烷/L; 98: 45; 100: 0.6; 104: HG/T 20592 WN 40(B)-16 RF; 106: IP65
[66 empty] | 0~150℃ | ℃ | [27 empty] | DD混剂/L |  | 75 |  | 0.25 |  |  |  | HG/T 20592 WN 40(B)-16 RF |  | IP65
TI-1103 | TE-1103 | 热电阻 | T-1100温度 | 100PS07-05 | 现场 | T-1100 | Pt100 | [53 empty] | 67: 0~100℃; 68: ℃; 96: 循环水/L; 98: 32; 100: 0.4; 104: HG/T 20592 WN 40(B)-16 RF; 106: IP65
| TI-1103 | DCS | T-1100温度显示 | 100PS07-05 | 控制室 | - | - | [53 empty] | 67: -40~80℃; 68: ℃; 96: 冷冻水/L; 98: 7; 100: 0.4; 104: HG/T 20592 WN 40(B)-16 RF; 106: IP65
[66 empty] | 0~300℃ | ℃ | [27 empty] | 低压蒸汽/V |  | 143 |  | 0.3 |  |  |  | HG/T 20592 WN 40(B)-16 RF |  | IP65
TI-1203 | TE-1203 | 热电阻 | T-1200温度 | 100PS07-07 | 现场 | T-1200 | Pt100 | [53 empty] | 67: -40~80℃; 68: ℃; 96: 冷冻水/L; 98: 7; 100: 0.4; 104: HG/T 20592 WN 40(B)-16 RF; 106: IP65
| TI-1203 | DCS | T-1200温度显示 | 100PS07-07 | 控制室 | - | - | [53 empty] | 67: 0~100℃; 68: ℃; 96: DD混剂/L; 98: 35; 100: 0.25; 104: HG/T 20592 WN 40(B)-16 RF; 106: IP65
[66 empty] | 0~100℃ | ℃ | [27 empty] | 二氯丙烷/L |  | 54 |  | 0.42 |  |  |  | HG/T 20592 WN 40(B)-16 RF |  | IP65
TI-1760 | TE-1760 | 热电阻 | D-1760温度 | 100PS07-19 | 现场 | D-1760 | Pt100 | [53 empty] | 67: 0~150℃; 68: ℃; 96: 二氯丙烷/L; 98: 65; 100: 0.61; 104: HG/T 20592 WN 40(B)-16 RF; 106: IP65
| TI-1760 | DCS | D-1760温度显示 | 100PS07-19 | 控制室 | - | - | [53 empty] | 67: 0~100℃; 68: ℃; 96: 顺二氯丙烯/L; 98: 58; 100: 0.66; 104: HG/T 20592 WN 40(B)-16 RF; 106: IP65
[66 empty] | 0~100℃ | ℃ | [27 empty] | 反二氯丙烯/L |  | 55 |  | 0.4 |  |  |  | HG/T 20592 WN 40(B)-16 RF |  | IP65
TI-1761 | TE-1761 | 热电阻 | 循环水出E-1763温度 | 100PS07-19 | 现场 | WCS-1760-80-B2RF1 | Pt100 | [53 empty] | 67: 0~100℃; 68: ℃; 96: 反二氯丙烯/L; 98: 48; 100: 0.52; 104: HG/T 20592 WN 40(B)-16 RF; 106: IP65
| TI-1761 | DCS | 循环水出E-1763温度显示 | 100PS07-19 | 控制室 | - | - | [53 empty] | 67: 0~300℃; 68: ℃; 96: 低压蒸汽/V; 98: 143; 100: 0.15; 104: HG/T 20592 WN 40(B)-16 RF; 106: IP65
- | TG-1451 | 双金属温度计 | DD混剂出E-1450温度 | 100PS07-01 | 现场 | DD-1004-50-E2RF4 | - | [41 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | PIA |  |  | 1510 | 4~20mA |  | 67: 0~4kPa; 69: PT1520SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 氮气; 97: 气体; 98: 70~100; 100: ATM; 102: 短安装; 104: - -; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
- | TG-1452 | 双金属温度计 | 二氯丙烷出E-1450温度 | 100PS07-01 | 现场 | PD-1451-50-E2RF4 | -
- | TG-1462 | 双金属温度计 | DD混剂出E-1460温度 | 100PS07-01 | 现场 | DD-1006-50-E2RF4 | -
- | TG-1001 | 双金属温度计 | 循环水进界区温度 | 100PS07-17 | 现场 | WCS-1001-300-B2RF1 | - | [41 empty] | 两线制变送器+调节阀+电磁阀 | 全 | 1 |  |  |  | PICSA |  |  | 1100 | 4~20mA |  | 67: -100~100kPa; 69: PT1100SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 二氯丙烷; 97: 气体; 98: 61~81; 100: -0.065; 102: 直接安装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
- | TG-1003 | 双金属温度计 | 冷冻水进界区温度 | 100PS07-17 | 现场 | CHWS-1001-100-B2RF1 | -
- | TG-1004 | 双金属温度计 | 0.3Mpa蒸汽进界区温度 | 100PS07-17 | 现场 | LS-1001-300-B2RF4 | - | [51 empty] | 4~20mA,DI | FC | 67: 0~100%; 69: PV1100E1C; 70: 1X2X1.5; 72: PV1100SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 75: PV1100CiC; 76: 1X2X1.5(i); 77: DI(i); 94: 24V DC < 3.7W; 96: 不凝气; 97: 气体; 98: AMB; 100: 0.1; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
- | TG-1522 | 双金属温度计 | 冷冻水出E-1526温度 | 100PS07-12 | 现场 | CHWR-1521-25-B2RF1 | -
- | TG-1461 | 双金属温度计 | DR-1461温度 | 100PS07-01 | 现场 | DR-1461 | -
- | TG-1476 | 双金属温度计 | DR-1476温度 | 100PS07-03 | 现场 | DR-1476 | -
- | TG-1156 | 双金属温度计 | DR-1156温度 | 100PS07-06 | 现场 | DR-1156 | - | [41 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | PISA |  |  | 1150 | 4~20mA |  | 67: -100~100kPa; 69: PT1150SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 粗二氯丙稀; 97: 气体; 98: 70~80; 100: -0.06; 102: 直接安装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
- | TG-1266 | 双金属温度计 | DR-1266温度 | 100PS07-08 | 现场 | DR-1266 | -
- | TG-1366 | 双金属温度计 | DR-1366温度 | 100PS07-10 | 现场 | DR-1366 | -
- | TG-1566 | 双金属温度计 | DR-1566温度 | 100PS07-14 | 现场 | DR-1566 | - | [41 empty] | 两线制变送器+调节阀+电磁阀 | 全 | 1 |  |  |  | PICSA |  |  | 1200 | 4~20mA |  | 67: -100~100kPa; 69: PT1200SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺二氯丙烯; 97: 气体; 98: 57~67; 100: -0.079; 102: 直接安装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
- | TG-1005 | 双金属温度计 | 0.15MPa低压蒸汽总管温度 | 100PS07-17 | 现场 | LS-1001-300-B2RF4 | -
[59 empty] | 4~20mA,DI | FC | 67: 0~100%; 69: PV1200E1C; 70: 1X2X1.5; 72: PV1200SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 75: PV1200CiC; 76: 1X2X1.5(i); 77: DI(i); 94: 24V DC < 3.7W; 96: 不凝气; 97: 气体; 98: AMB; 100: 0.1; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 50(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
PIA-1520 | PT-1520 | 压力变送器 | V-1520压力 | 100PS07-12 | 现场 | V-1520 | AI
| PIA-1520 | 气动调节阀 | V-1520压力显示、报警 | 100PS07-12 | 控制室 | - | -
PICSA-1100 | PT-1100 | 压力变送器 | T-1100塔顶压力 | 100PS07-05 | 现场 | T-1100 | AI | [41 empty] | 两线制变送器+调节阀+电磁阀 | 全 | 1 |  |  |  | PICSA |  |  | 1300 | 4~20mA |  | 67: -100~100kPa; 69: PT1300SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 反二氯丙烯; 97: 气体; 98: 54~64; 100: -0.085; 102: 直接安装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| PICSA-1100 | DCS | T-1100塔顶压力显示、调节、联锁、报警 | 100PS07-05 | 控制室 | - | -
| PV-1100 | 气动调节阀 | T-1100压力调节 | 100PS07-06 | 现场 | VP-1103-50-E2RF4 | AO | [51 empty] | 4~20mA,DI | FC | 67: 0~100%; 69: PV1300E1C; 70: 1X2X1.5; 72: PV1300SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 75: PV1300CiC; 76: 1X2X1.5(i); 77: DI(i); 94: 24V DC < 3.7W; 96: 不凝气; 97: 气体; 98: AMB; 100: 0.1; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| PSV-1100 | 电磁阀 | - | 100PS07-06 | 现场 | - | DO
| PZSC-1100 | 关限位开关 | - | 100PS07-06 | 控制室 | - | DI
PISA-1150 | PT-1150 | 压力变送器 | T-1101塔顶压力 | 100PS07-04 | 现场 | T-1150 | AI | [41 empty] | 两线制变送器+调节阀+电磁阀 | 全 | 1 |  |  |  | PICSA |  |  | 1400 | 4~20mA |  | 67: -100~100kPa; 69: PT1400SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 二氯丙烷; 97: 气体; 98: 55~65; 100: -0.06; 102: 直接安装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| PISA-1150 | DCS | T-1101塔顶压力显示、联锁、报警 | 100PS07-04 | 控制室 | - | - |  | 联锁XV-1132
[59 empty] | 4~20mA,DI | FC | 67: 0~100%; 69: PV1400E1C; 70: 1X2X1.5; 72: PV1400SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 75: PV1400CiC; 76: 1X2X1.5(i); 77: DI(i); 94: 24V DC < 3.7W; 96: 不凝气（含1%CL-); 97: 气体; 98: AMB; 100: 0.1; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
PICSA-1200 | PT-1200 | 压力变送器 | T-1200压力 | 100PS07-07 | 现场 | T-1200 | AI
| PICSA-1200 | DCS | T-1200压力显示、调节、联锁、报警 | 100PS07-07 | 控制室 | - | - |  | 联锁XV-1131
| PV-1200 | 气动调节阀 | T-1200压力调节 | 100PS07-08 | 现场 | VP-1203-50-E2RF4 | AO
| PSV-1200 | 电磁阀 | - | 100PS07-08 | 现场 | - | DO | [41 empty] | 两线制变送器+调节阀+电磁阀 | 全 | 1 |  |  |  | PICSA |  |  | 1500 | 4~20mA |  | 67: -100~100kPa; 69: PT1500SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 反二氯丙烯; 97: 气体; 98: 50~60; 100: -0.085; 102: 直接安装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| PZSC-1200 | 关限位开关 | - | 100PS07-08 | 现场 | - | DI
[59 empty] | 4~20mA,DI | FC | 67: 0~100%; 69: PV1500E1C; 70: 1X2X1.5; 72: PV1500SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 75: PV1500CiC; 76: 1X2X1.5(i); 77: DI(i); 94: 24V DC < 3.7W; 96: 不凝气; 97: 气体; 98: AMB; 100: 0.1; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
PICSA-1300 | PT-1300 | 压力变送器 | T-1300塔顶压力 | 100PS07-09 | 现场 | T-1300 | AI
| PICSA-1300 | DCS | T-1300压力显示、调节、联锁、报警 | 100PS07-09 | 控制室 | - | - |  | 联锁XV-1311
| PV-1300 | 气动调节阀 | T-1300压力调节 | 100PS07-10 | 现场 | VP-1303-50-E2RF4 | AO
| PSV-1300 | 电磁阀 | - | 100PS07-10 | 现场 | - | DO | [41 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | PI |  |  | 1101 | 4~20mA |  | 67: -100~100kPa; 69: PT1101SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 混合二氯丙烯; 97: 气体; 98: 76~86; 100: -0.065; 102: 直接安装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| PZSC-1300 | 关限位开关 | - | 100PS07-10 | 现场 | - | DI
PICSA-1400 | PT-1400 | 压力变送器 | T-1400塔顶压力 | 100PS07-02 | 现场 | T-1400 | AI | [41 empty] | 两线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | PI |  |  | 1151 | 4~20mA |  | 67: -100~100kPa; 69: PT1151SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 重组分; 97: 气体; 98: 92~102; 100: -0.065; 102: 直接安装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| PICSA-1400 | DCS | T-1400压力显示、调节、联锁、报警 | 100PS07-02 | 控制室 | - | - |  | 联锁XV-1411
| PV-1400 | 气动调节阀 | T-1400压力调节 | 100PS07-03 | 现场 | VP-1403-50-E2RF7 | AO
| PSV-1400 | 电磁阀 | - | 100PS07-03 | 现场 | - | DO | [41 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | PI |  |  | 1201 | 4~20mA |  | 67: -100~100kPa; 69: PT1201SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 粗反二氯丙烯; 97: 气体; 98: 71~81; 100: -0.075; 102: 直接安装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| PZSC-1400 | 关限位开关 | - | 100PS07-03 | 现场 | - | DI
PICSA-1500 | PT-1500 | 压力变送器 | T-1500压力 | 100PS07-13 | 现场 | T1500 | AI | [41 empty] | 两线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | PI |  |  | 1301 | 4~20mA |  | 67: -100~100kPa; 69: PT1301SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 粗重组分; 97: 气体; 98: 94~104; 100: -0.085; 102: 直接安装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| PICSA-1500 | DCS | T-1500压力显示、调节、联锁、报警 | 100PS07-13 | 控制室 | - | - |  | 联锁XV-1531
| PV-1500 | 气动调节阀 | T-1500压力调节 | 100PS07-14 | 现场 | VP-1503-50-E2RF4 | AO
| PSV-1500 | 电磁阀 | - | 100PS07-14 | 现场 | - | DO | [41 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | PI |  |  | 1401 | 4~20mA |  | 67: -100~100kPa; 69: PT1401SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 粗二氯丙烯; 97: 气体; 98: 70~80; 100: -0.06; 102: 直接安装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| PZSC-1500 | 关限位开关 | - | 100PS07-14 | 现场 | - | DI
PI-1101 | PT-1101 | 压力变送器 | T-1100塔釜压力 | 100PS07-05 | 现场 | T-1100 | AI | [41 empty] | 两线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | PI |  |  | 1501 | 4~20mA |  | 67: -100~100kPa; 69: PT1501SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 重组分燃料油; 97: 气体; 98: 99~106; 100: -0.085; 102: 直接安装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| PI-1101 | DCS | T-1100塔釜压力显示 | 100PS07-05 | 控制室 | - | -
PI-1151 | PT-1151 | 压力变送器 | T-1101塔釜压力 | 100PS07-04 | 现场 | T-1101 | AI | [41 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | PI |  |  | 1004 | 4~20mA |  | 67: 0~600kPa; 69: PT1004SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 低压蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 143; 100: 0.3; 102: 2"管装; 104: - -; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| PI-1151 | DCS | T-1101塔釜压力显示 | 100PS07-04 | 控制室 | - | -
PI-1201 | PT-1201 | 压力变送器 | T-1200塔釜压力 | 100PS07-07 | 现场 | T1200 | AI | [41 empty] | 两线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | PI |  |  | 1761 | 4~20mA |  | 67: 0~200kPa; 69: PT1761SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 凝液闪蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 100; 100: 0~0.095; 102: 2"管装; 104: - -; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| PI-1201 | DCS | T-1200塔釜压力显示 | 100PS07-07 | 控制室 | - | -
PI-1301 | PT-1301 | 压力变送器 | T-1300塔釜压力 | 100PS07-09 | 现场 | T-1300 | AI | [41 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | PIA |  |  | 1510 | 4~20mA |  | 67: 0~4kPa; 69: PT1510SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 氮气; 97: 气体; 98: 99; 100: ATM; 102: 短安装; 104: - -; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| PI-1301 | DCS | T-1300塔釜压力显示 | 100PS07-09 | 控制室 | - | -
PI-1401 | PT-1401 | 压力变送器 | T-1400塔釜压力 | 100PS07-02 | 现场 | T-1400 | AI | [41 empty] | 两线制变送器+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | PICS |  |  | 1005 | 4~20mA |  | 67: 0~400kPa; 69: PT1005SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 低压蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 143; 100: 0.15; 102: 2"管装; 104: - -; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| PI-1401 | DCS | T-1400塔釜压力显示 | 100PS07-02 | 控制室 | - | -
PI-1501 | PT-1501 | 压力变送器 | T-1500塔釜压力 | 100PS07-13 | 现场 | T1500 | AI
| PI-1501 | DCS | T-1500塔釜压力显示 | 100PS07-13 | 控制室 | - | - | [41 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | PI |  |  | 1701 | 4~20mA |  | 67: 0~100kPa; 69: PT1701SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 不凝气; 97: 气体; 98: 30~60; 100: ATM; 102: 直接安装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
PI-1004 | PT-1004 | 压力变送器 | 0.3Mpa蒸汽进界区压力 | 100PS07-17 | 现场 | LS-1001-300-B2RF4 | AI
| PI-1004 | DCS | 0.3Mpa蒸汽进界区压力显示 | 100PS07-17 | 控制室 | - | - | [41 empty] | 两线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | PDIA |  |  | 1157 | 4~20mA |  | 67: 0-100kPa; 69: PDT1157SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 二氯丙烷; 97: 液体; 98: 65; 100: 0.66; 102: 2"管装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
PI-1761 | PT-1761 | 压力变送器 | D-1760压力 | 100PS07-19 | 现场 | D-1760 | AI
| PI-1761 | DCS | D-1760压力显示 | 100PS07-19 | 控制室 | - | - | [41 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | PDIA |  |  | 1267 | 4~20mA |  | 67: 0-100kPa; 69: PDT1267SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺二氯丙烯; 97: 液体; 98: 58; 100: 0.74; 102: 2"管装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
PIA-1510 | PT-1510 | 压力变送器 | V-1510压力 | 100PS07-12 | 现场 | V-1510 | AI
| PIA-1510 | DCS | V-1510压力显示 | 100PS07-12 | 控制室 | - | - | [41 empty] | 两线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | PDIA |  |  | 1367 | 4~20mA |  | 67: 0-100kPa; 69: PDT1367SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 反二氯丙烯; 97: 液体; 98: 55; 100: 0.4; 102: 2"管装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
PIC-1005 | PT-1005 | 压力变送器 | 0.15MPa低压蒸汽总管压力 | 100PS07-17 | 现场 | LS-1001-300-B2RF4 | AI
| PIC-1005 | DCS | 0.15MPa低压蒸汽总管压力显示、调节 | 100PS07-17 | 控制室 | - | - | [41 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | PDIA |  |  | 1367 | 4~20mA |  | 67: 0-100kPa; 69: PDT1462SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: DD混剂; 97: 液体; 98: 35; 100: 0.25; 102: 2"管装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| PV-1005 | 气动调节阀 | 总管低压蒸汽压力调节 | 100PS07-17 | 现场 | LS-1001-300-B2RF4 | AO
PI-1701 | PT-1701 | 压力变送器 | D-1745压力 | 100PS07-16 | 现场 | D1745 | AI | [41 empty] | 两线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | PDIA |  |  | 1477 | 4~20mA |  | 67: 0-100kPa; 69: PDT1477SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 二氯丙烷(CL-); 97: 液体; 98: 54; 100: 0.42; 102: 2"管装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| PI-1701 | DCS | D-1745压力显示 | 100PS07-16 | 控制室 | - | -
PDIA-1157 | PDT-1157 | 差压变送器 | F-1157前后压差 | 100PS07-06 | 现场 | PD-1105A-80-E2RF4 PD-1108A-80-E2RF4 | AI | [41 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | PDIA |  |  | 1567 | 4~20mA |  | 67: 0-100kPa; 69: PDT1567SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 反二氯丙烯; 97: 液体; 98: 48; 100: 0.52; 102: 2"管装; 104: ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| PDIA-1157 | DCS | F-1157前后压差显示、报警 | 100PS07-06 | 控制室 | - | -
PDIA-1267 | PDT-1267 | 差压变送器 | F-1267前后压差 | 100PS07-08 | 现场 | CD-1205A-80-E2RF4 CD-1208A-80-E2RF4 | AI | [53 empty] | 67: 0~1.0MPa; 68: MPa; 96: 二氯丙烷/L; 98: 54; 100: 0.42; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
| PDIA-1267 | DCS | F-1267前后压差显示、报警 | 100PS07-08 | 控制室 | - | - | [53 empty] | 67: 0~1.0MPa; 68: MPa; 96: 二氯丙烷/L; 98: 54; 100: 0.42; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
[66 empty] | 0~1.0MPa | MPa | [27 empty] | 废碱液（含NaCL)/L |  | 30~60 |  | 0.33 |  |  |  | HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF |  | IP65
PDIA-1367 | PDT-1367 | 差压变送器 | F-1367前后压差 | 100PS07-10 | 现场 | TD-1305A-40-E2RF4 TD-1308A-25-E2RF4 | AI | [53 empty] | 67: 0~1.0MPa; 68: MPa; 96: 废碱液（含NaCL)/L; 98: 30~60; 100: 0.33; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
| PDIA-1367 | DCS | F-1367前后压差显示、报警 | 100PS07-10 | 控制室 | - | - | [53 empty] | 67: 0~1.0MPa; 68: MPa; 96: 混合二氯丙烯/L; 98: 81; 100: 0.43; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
[66 empty] | 0~1.0MPa | MPa | [27 empty] | 混合二氯丙烯/L |  | 81 |  | 0.43 |  |  |  | HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF |  | IP65
PDIA-1462 | PDT-1462 | 差压变送器 | F-1462前后压差 | 100PS07-01 | 现场 | DD-1002A-50-E2RF4 DD-1003A-50-E2RF4 | AI | [53 empty] | 67: 0~600kPa; 68: MPa; 96: 重组分/L; 98: 97; 100: 0.2; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
| PDIA-1462 | DCS | F-1462前后压差显示、报警 | 100PS07-01 | 控制室 | - | - | [53 empty] | 67: 0~600kPa; 68: MPa; 96: 重组分/L; 98: 97; 100: 0.2; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
[66 empty] | 0~1.6MPa | MPa | [27 empty] | 二氯丙烷/L |  | 65 |  | 0.66 |  |  |  | HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF |  | IP65
PDIA-1477 | PDT-1477 | 差压变送器 | F-1477前后压差 | 100PS07-03 | 现场 | PD-1405A-40-E2RF7 PD-1408A-40-E2RF7 | AI | [53 empty] | 67: 0~1.6MPa; 68: MPa; 96: 二氯丙烷/L; 98: 65; 100: 0.66; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
| PDIA-1477 | DCS | F-1477前后压差显示、报警 | 100PS07-03 | 控制室 | - | - | [53 empty] | 67: 0~600kPa; 68: MPa; 96: 粗反二氯丙烯/L; 98: 76; 100: 0.27; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
[66 empty] | 0~600kPa | MPa | [27 empty] | 粗反二氯丙烯/L |  | 76 |  | 0.27 |  |  |  | HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF |  | IP65
PDIA-1567 | PDT-1567 | 差压变送器 | F-1567前后压差 | 100PS07-14 | 现场 | TD-1505A-40-E2RF4 TD-1507A-25-E2RF4 | AI | [53 empty] | 67: 0~1.6MPa; 68: MPa; 96: 顺二氯丙烯/L; 98: 58; 100: 0.74; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
| PDIA-1567 | DCS | F-1567前后压差显示、报警 | 100PS07-14 | 控制室 | - | - | [53 empty] | 67: 0~1.6MPa; 68: MPa; 96: 顺二氯丙烯/L; 98: 58; 100: 0.74; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
[66 empty] | 0~600kPa | MPa | [27 empty] | 粗重组分/L |  | 99 |  | 0.23 |  |  |  | HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF |  | IP65
- | PG-1475A | 隔膜耐震压力表 | P-1475A出口压力 | 100PS07-03 | 现场 | PD-1404A-40-T1RF1 | - | [53 empty] | 67: 0~600kPa; 68: MPa; 96: 粗重组分/L; 98: 99; 100: 0.23; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
- | PG-1475B | 隔膜耐震压力表 | P-1475B出口压力 | 100PS07-03 | 现场 | PD-1404B-40-T1RF1 | - | [53 empty] | 67: 0~1.0MPa; 68: MPa; 96: 反二氯丙烯/L; 98: 55; 100: 0.4; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
- | PG-1755A | 隔膜耐震压力表 | P-1755A出口压力 | 100PS07-16 | 现场 | CS-1703A-40-G1FF7 | - | [53 empty] | 67: 0~1.0MPa; 68: MPa; 96: 反二氯丙烯/L; 98: 55; 100: 0.4; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
- | PG-1755B | 隔膜耐震压力表 | P-1755B出口压力 | 100PS07-16 | 现场 | CS-1703B-40-G1FF7 | - | [53 empty] | 67: 0~1.0MPa; 68: MPa; 96: 粗二氯丙烯/L; 98: 76; 100: 0.42; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
- | PG-1125A | 隔膜耐震压力表 | P-1125A出口压力 | 100PS07-05 | 现场 | DI-1105A-40-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~1.0MPa; 68: MPa; 96: 粗二氯丙烯/L; 98: 76; 100: 0.42; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
- | PG-1125B | 隔膜耐震压力表 | P-1125B出口压力 | 100PS07-05 | 现场 | DI-1105B-40-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~600kPa; 68: MPa; 96: 粗重组分/L; 98: 99; 100: 0.29; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
- | PG-1145A | 隔膜耐震压力表 | P-1145A出口压力 | 100PS07-04 | 现场 | P-1158A-20-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~600kPa; 68: MPa; 96: 重组分/L; 98: 70~100; 100: 0.3; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
- | PG-1145B | 隔膜耐震压力表 | P-1145B出口压力 | 100PS07-04 | 现场 | P-1158B-20-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~1.0MPa; 68: MPa; 96: 重组分/L; 98: 99; 100: 0.42; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
- | PG-1155A | 隔膜耐震压力表 | P-1155A出口压力 | 100PS07-06 | 现场 | PD-1104A-80-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~1.6MPa; 68: MPa; 96: 反二氯丙烯/L; 98: 48; 100: 0.52; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
- | PG-1155B | 隔膜耐震压力表 | P-1155B出口压力 | 100PS07-06 | 现场 | PD-1104B-80-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~1.6MPa; 68: MPa; 96: 反二氯丙烯/L; 98: 48; 100: 0.52; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
- | PG-1245A | 隔膜耐震压力表 | P-1245A出口压力 | 100PS07-07 | 现场 | TD-1206A-40-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~1.0MPa; 68: MPa; 96: 二氯丙烷(含CL-)/L; 98: 54; 100: 0.37; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
- | PG-1245B | 隔膜耐震压力表 | P-1245B出口压力 | 100PS07-07 | 现场 | TD-1206B-40-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~1.6MPa; 68: MPa; 96: 二氯丙烷/L; 98: 65; 100: 0.61; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
- | PG-1265A | 隔膜耐震压力表 | P-1265A出口压力 | 100PS07-08 | 现场 | CD-1204A-80-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~1.6MPa; 68: MPa; 96: 顺二氯丙烯/L; 98: 58; 100: 0.61; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
- | PG-1265B | 隔膜耐震压力表 | P-1265B出口压力 | 100PS07-08 | 现场 | CD-1204B-80-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~600kPa; 68: MPa; 96: 反二氯丙烯/L; 98: 55; 100: 0.35; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
- | PG-1345A | 隔膜耐震压力表 | P-1345A出口压力 | 100PS07-09 | 现场 | P-1304A-25-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~600kPa; 68: MPa; 96: DD混剂/L; 98: 35; 100: 0.25; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
- | PG-1345B | 隔膜耐震压力表 | P-1345B出口压力 | 100PS07-09 | 现场 | P-1304B-25-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~400kPa; 68: MPa; 96: DD混剂/L; 98: 35; 100: 0.2; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
- | PG-1365A | 隔膜耐震压力表 | P-1365A出口压力 | 100PS07-10 | 现场 | TD-1304A-40-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~1.0MPa; 68: MPa; 96: 反二氯丙烯/L; 98: 48; 100: 0.47; 104: HG/T 20592-09 法兰 WN 25(B)-16RF; 106: IP65
- | PG-1365B | 隔膜耐震压力表 | P-1365B出口压力 | 100PS07-10 | 现场 | TD-1304B-40-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~6kPa; 68: MPa; 96: 低压氮气/G; 98: AMB; 100: 0.002; 104: 螺纹连接 M20X1.5(M); 106: IP65
- | PG-1445A | 隔膜耐震压力表 | P-1445A出口压力 | 100PS07-02 | 现场 | DI-1404A-50-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~1.0MPa; 68: MPa; 96: 循环水/L; 98: 32; 100: 0.4; 104: 螺纹连接 M20X1.5(M); 106: IP65
- | PG-1445B | 隔膜耐震压力表 | P-1445B出口压力 | 100PS07-02 | 现场 | DI-1404B-50-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~1.0MPa; 68: MPa; 96: 冷冻水/L; 98: 7; 100: 0.4; 104: 螺纹连接 M20X1.5(M); 106: IP65
- | PG-1515A | 隔膜耐震压力表 | P-1515A出口压力 | 100PS07-12 | 现场 | P-1502-25-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~600kPa; 68: MPa; 96: 低压蒸汽/V; 98: 143; 100: 0.3; 104: 螺纹连接 M20X1.5(M); 106: IP65
- | PG-1525A | 隔膜耐震压力表 | P-1525A出口压力 | 100PS07-12 | 现场 | P-1522-100-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~400kPa; 68: MPa; 96: 低压氮气/G; 98: AMB; 100: 0.1~0.2; 104: 螺纹连接 M20X1.5(M); 106: IP65
- | PG-1545A | 隔膜耐震压力表 | P-1545A出口压力 | 100PS07-13 | 现场 | P-1560-25-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~1.0MPa; 68: MPa; 96: 生产水/L; 98: AMB; 100: 0.6; 104: 螺纹连接 M20X1.5(M); 106: IP65
- | PG-1565A | 隔膜耐震压力表 | P-1565A出口压力 | 100PS07-14 | 现场 | TD-1504A-40-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~1.0MPa; 68: MPa; 96: 生活水/L; 98: AMB; 100: 0.4; 104: 螺纹连接 M20X1.5(M); 106: IP65
- | PG-1565B | 隔膜耐震压力表 | P-1565B出口压力 | 100PS07-14 | 现场 | TD-1504B-40-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~1.6MPa; 68: MPa; 96: 仪表空气/G; 98: AMB; 100: 0.7; 104: 螺纹连接 M20X1.5(M); 106: IP65
- | PG-1476 | 隔膜压力表 | DR-1476出口压力 | 100PS07-03 | 现场 | PD-1405A-40-E2RF7 | - | [53 empty] | 67: 0~400kPa; 68: MPa; 96: 低压蒸汽/V; 98: 143; 100: 0.15; 104: 螺纹连接 M20X1.5(M); 106: IP65
- | PG-1156 | 隔膜压力表 | DR-1156出口压力 | 100PS07-06 | 现场 | PD-1105A-80-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~1.6MPa; 68: MPa; 96: 压缩空气/G; 98: AMB; 100: 0.7; 104: 螺纹连接 M20X1.5(M); 106: IP65
- | PG-1266 | 隔膜压力表 | DR-1266出口压力 | 100PS07-08 | 现场 | CD-1205A-80-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~600kPa; 68: MPa; 96: 蒸汽凝液/L; 98: 100; 100: 0.3; 104: 螺纹连接 M20X1.5(M); 106: IP65
- | PG-1366 | 隔膜压力表 | DR-1366出口压力 | 100PS07-10 | 现场 | TD-1305A-40-E2RF4 | - | [53 empty] | 67: 0~600kPa; 68: MPa; 96: 蒸汽凝液/L; 98: 100; 100: 0.3; 104: 螺纹连接 M20X1.5(M); 106: IP65
- | PG-1460 | 隔膜压力表 | DR-1461入口压力 | 100PS07-01 | 现场 | DD-1001-50-E2RF4 | - | bar: 62 to 109
- | PG-1461 | 隔膜压力表 | DR-1461出口压力 | 100PS07-01 | 现场 | DD-1002A-50-E2RF4 | - | [41 empty] | 两线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | FIC |  |  | 1110 |  |  | 67: 0-3500kg/h; 96: 低压蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 143; 100: 0.15; 104: 法兰 HG/T 20592-09 WN 200(B)-16 RF
- | PG-1566 | 隔膜压力表 | DR-1566出口压力 | 100PS07-14 | 现场 | TD-1505A-40-E2RF4 | - | [51 empty] | 4~20mA |  | 67: 0-3500kg/h; 69: FT1110SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 低压蒸汽; 98: 143; 100: 0.15; 102: 2"管装; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
- | PG-1520 | 膜盒压力表 | V-1520氮气压力 | 100PS07-12 | 现场 | LN-1521-50-B2RF1 | -
- | PG-1001 | 压力表 | 循环水进界区压力 | 100PS07-17 | 现场 | WCS-1001-300-B2RF1 | -
- | PG-1003 | 压力表 | 冷冻水进界区压力 | 100PS07-17 | 现场 | CHWS-1001-100-B2RF1 | - | [41 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | FIC |  |  | 1311 |  |  | 67: 0-3000kg/h; 96: 低压蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 143; 100: 0.3; 104: 法兰 HG/T 20592-09 WN 150(B)-16 RF
- | PG-1004 | 压力表 | 0.3Mpa蒸汽进界区压力 | 100PS07-17 | 现场 | LS-1001-300-B2RF4 | - | [51 empty] | 4~20mA |  | 67: 0-3000kg/h; 69: FT1131SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 低压蒸汽; 98: 143; 100: 0.3; 102: 2"管装; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
- | PG-1006 | 压力表 | 低压氮气进界区压力 | 100PS07-18 | 现场 | LN-1001-50-B2RF1 | -
- | PG-1008 | 压力表 | 生产水进界区压力 | 100PS07-18 | 现场 | IW-1001-50-B2RF1 | -
- | PG-1009 | 压力表 | 生活水进界区压力 | 100PS07-18 | 现场 | PW-1001-40-B2RF1 | - | [41 empty] | 两线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | FIC |  |  | 1230 |  |  | 67: 0-4000kg/h; 96: 低压蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 143; 100: 0.15; 104: 法兰 HG/T 20592-09 WN 200(B)-16 RF
- | PG-1010 | 压力表 | 仪表空气进界区压力 | 100PS07-18 | 现场 | IA-1001-50-E2RF5 | - | [51 empty] | 4~20mA |  | 67: 0-4000kg/h; 69: FT1230SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 低压蒸汽; 98: 143; 100: 0.15; 102: 2"管装; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
- | PG-1005 | 压力表 | 0.15MPa低压蒸汽总管压力 | 100PS07-17 | 现场 | LS-1001-300-B2RF4 | -
- | PG-1011 | 压力表 | 压缩空气进界区压力 | 100PS07-18 | 现场 | PA-1001-50-E2RF5 | -
- | PG-1764A | 压力表 | P1764A出口压力 | 100PS07-19 | 现场 | LSC-1762A-80-B2RF4 | - | [41 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | FIC |  |  | 1330 |  |  | 67: 0-400kg/h; 96: 低压蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 143; 100: 0.15; 104: 法兰 HG/T 20592-09 WN 80(B)-16 RF
- | PG-1764B | 压力表 | P1764B出口压力 | 100PS07-19 | 现场 | LSC-1762B-80-B2RF4 | - | [51 empty] | 4~20mA |  | 67: 0-400kg/h; 69: FT1330SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 低压蒸汽; 98: 143; 100: 0.15; 102: 2"管装; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
FIC-1460 | FE-1460 | 孔板 | E-1460蒸汽流量 | 100PS07-01 | 现场 | LS-1002-80-B2RF4 | - | [51 empty] | 4~20mA,DI | FC | 67: 0~100%; 69: FV1460E1C; 70: 1X2X1.5; 72: FV1460SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 75: FV1460CiC; 76: 1X2X1.5(i); 77: DI(i); 94: 24V DC < 3.7W; 96: 低压蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 143; 100: 0.15; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 50(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FT-1460 | 差压变送器(流量) | E-1460蒸汽流量 | 100PS07-01 | 现场 | LS-1002-80-B2RF4 | AI
| FIC-1460 | DCS | E-1460蒸汽流量调节显示、调节 | 100PS07-01 | 控制室 | - | -
| FV-1460 | 气动调节阀 | E-1460蒸汽流量调节 | 100PS07-01 | 现场 | LS-1002-80-B2RF4 | AO
| FSV-1460 | 电磁阀 | - | 100PS07-01 | 现场 | - | DO | [41 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | FIC |  |  | 1430 |  |  | 67: 0-1000kg/h; 96: 低压蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 143; 100: 0.15; 104: 法兰 HG/T 20592-09 WN 100(B)-16 RF
| FZSC-1460 | 关限位开关 | - | 100PS07-01 | 现场 | - | DI | [51 empty] | 4~20mA |  | 67: 0-1000kg/h; 69: FT1430SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 低压蒸汽; 98: 143; 100: 0.15; 102: 2"管装; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
FIQ-1004 | FE-1004 | 孔板 | 0.3MPa蒸汽流量 | 100PS07-17 | 现场 | LS-1001-300-B2RF4 | - | [41 empty] | 两线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | FIQ |  |  | 1004 |  |  | 67: 0-1500kg/h; 96: 低压蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 143; 100: 0.3; 104: 法兰 HG/T 20592-09 WN 300(B)-16 RF
| FT-1004 | 差压变送器(流量) | 0.3MPa蒸汽流量 | 100PS07-17 | 现场 | LS-1001-300-B2RF4 | AI | [51 empty] | 4~20mA |  | 67: 0-1500kg/h; 69: FT1004SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 低压蒸汽; 98: 143; 100: 0.3; 102: 2"管装; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| FIQ-1004 | DCS | 0.3MPa蒸汽流量显示、累积 | 100PS07-17 | 控制室 | - | -
FIC-1530 | FE-1530 | 孔板 | E-1530蒸汽流量 | 100PS07-13 | 现场 | LS-1530-50-B2RF4 | - | [41 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | FIC |  |  | 1530 |  |  | 67: 0-250kg/h; 96: 低压蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 143; 100: 0.3; 104: 法兰 HG/T 20592-09 WN 50(B)-16 RF
| FT-1530 | 差压变送器(流量) | E-1530蒸汽流量 | 100PS07-13 | 现场 | LS-1530-50-B2RF4 | AI | [51 empty] | 4~20mA |  | 67: 0-250kg/h; 69: FT1530SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 低压蒸汽; 98: 143; 100: 0.3; 102: 2"管装; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| FIC-1530 | DCS | E-1530蒸汽流量显示、调节 | 100PS07-13 | 控制室 | - | -
FIAS-1171 | FT-1171 | 电磁流量计 | E1170循环水流量 | 100PS07-06 | 现场 | WCR-1170-250-B2RF1 | AI |  | 24V DC | [39 empty] | 四线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | FIAS |  |  | 1171 | 4~20mA |  | 67: 0-400 m3/h; 69: FT1171SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 72: FT1171E1C; 73: 1X2X2.5; 94: 24V DC; 96: 循环水; 97: 液体; 98: 40; 100: 0.3; 104: 法兰 ASME B16.5 Class150 8" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FIAS-1171 | DCS | E1170循环水流量显示、报警、联锁 | 100PS07-06 | 控制室 | - | - |  | 联锁XV-1111
FIAS-1211 | FT-1211 | 电磁流量计 | E1210循环水流量 | 100PS07-08 | 现场 | WCR-1210-200-B2RF1 | AI |  | 24V DC | [39 empty] | 四线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | FIAS |  |  | 1211 | 4~20mA |  | 67: 0-300 m3/h; 69: FT1211SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 72: FT1211E1C; 73: 1X2X2.5; 94: 24V DC; 96: 循环水; 97: 液体; 98: 40; 100: 0.3; 104: 法兰 ASME B16.5 Class150 6" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FIAS-1211 | DCS | E1210循环水流量显示、报警、联锁 | 100PS07-08 | 控制室 | - | - |  | 联锁XV-1231
FIAS-1311 | FT-1311 | 电磁流量计 | E1310循环水流量 | 100PS07-10 | 现场 | WCR-1310-80-B2RF1 | AI |  | 24V DC | [39 empty] | 四线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | FIAS |  |  | 1311 | 4~20mA |  | 67: 0-30 m3/h; 69: FT1311SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 72: FT1311E1C; 73: 1X2X2.5; 94: 24V DC; 96: 循环水; 97: 液体; 98: 40; 100: 0.3; 104: 法兰 ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FIAS-1311 | DCS | E1310循环水流量显示、报警、联锁 | 100PS07-10 | 控制室 | - | - |  | 联锁XV-1331
FIAS-1411 | FT-1411 | 电磁流量计 | E1410循环水流量 | 100PS07-03 | 现场 | WCR-1410-80-B2RF1 | AI |  | 24V DC | [39 empty] | 四线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | FIAS |  |  | 1411 | 4~20mA |  | 67: 0-50 m3/h; 69: FT1411SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 72: FT1411E1C; 73: 1X2X2.5; 94: 24V DC; 96: 循环水; 97: 液体; 98: 40; 100: 0.3; 104: 法兰 ASME B16.5 Class150 3" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FIAS-1411 | DCS | E1410循环水流量显示、报警、联锁 | 100PS07-03 | 控制室 | - | - |  | 联锁XV-1431
FISA-1511 | FT-1511 | 电磁流量计 | E1510循环水流量 | 100PS07-14 | 现场 | WCR-1510-50-B2RF1 | AI |  | 24V DC | [39 empty] | 四线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | FISA |  |  | 1511 | 4~20mA |  | 67: 0-20 m3/h; 69: FT1511SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 72: FT1511E1C; 73: 1X2X2.5; 94: 24V DC; 96: 循环水; 97: 液体; 98: 40; 100: 0.3; 104: 法兰 ASME B16.5 Class150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FISA-1511 | DCS | E1510循环水流量显示、报警、联锁 | 100PS07-14 | 控制室 | - | - |  | 联锁XV-1531
FIC-1100 | FT-1100 | 科氏质量流量计 | T-1200进料流量 | 100PS07-05 | 现场 | DI-1105A-40-E2RF4 | AI |  | 24V DC | [39 empty] | 质量流量计+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | FIC |  |  | 1100 |  |  | 67: 0-3.5 m3/h; 69: FT1100SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 72: FT1100E1C; 73: 1X2X2.5; 94: 24VDC; 96: 混合二氯丙烷; 97: 液体; 98: 81; 100: 0.52; 104: 法兰 ASME B16.5 Class150 1" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FIC-1100 | DCS | T-1200进料流量显示、调节 | 100PS07-05 | 控制室 | - | -
| FV-1100 | 气动调节阀 | T-1200 进料流量调节 | 100PS07-05 | 现场 | DI-1105A-40-E2RF4 | AO | [51 empty] | 4~20mA | FC | 67: 0~100%; 72: FV1100SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 混合二氯丙烯(含固量1%）; 97: 液体; 98: 81; 100: 0.508; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
FIC-1145 | FT-1145 | 科氏质量流量计 | T-1101塔底出料流量 | 100PS07-04 | 现场 | P-1158A-20-E2RF4 | AI |  | 24V DC | [39 empty] | 质量流量计+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | FIC |  |  | 1145 |  |  | 67: 0-0.15 m3/h; 69: FT1145SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 72: FT1145E1C; 73: 1X2X2.5; 94: 24VDC; 96: 重组分; 97: 液体; 98: 97; 100: 0.2; 104: ASME B16.5 Class150 1/2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FIC-1145 | DCS | T-1101塔底出料流量显示、调节 | 100PS07-04 | 控制室 | - | -
| FV-1145 | 气动调节阀 | T-1101 塔底出料流量调节 | 100PS07-04 | 现场 | P-1158-20-E2RF4 | AO | [51 empty] | 4~20mA | FC | 67: 0~100%; 72: FV1145SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 重组分(含固量1%); 97: 液体; 98: 97; 100: 0.2; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 15(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
FIC-1200 | FT-1200 | 科氏质量流量计 | T-1300进料流量 | 100PS07-07 | 现场 | TD-1206A-40-E2RF4 | AI |  | 24V DC | [39 empty] | 质量流量计+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | FIC |  |  | 1200 |  |  | 67: 0-3.0 m3/h; 69: FT1200SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 72: FT1200E1C; 73: 1X2X2.5; 94: 24VDC; 96: 粗反二氯丙烯; 97: 液体; 98: 76; 100: 0.27; 104: 法兰 ASME B16.5 Class150 1" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FIC-1200 | DCS | T-1300进料流量显示、调节 | 100PS07-07 | 控制室 | - | -
| FV-1200 | 气动调节阀 | T-1300 进料流量调节 | 100PS07-07 | 现场 | TD-1206A-40-E2RF4 | AO | [51 empty] | 4~20mA | FC | 67: 0~100%; 72: FV1200SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 粗反二氯丙烯(含固量1%); 97: 液体; 98: 76; 100: 0.353; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
FIC-1300 | FT-1300 | 科氏质量流量计 | T-1300出料流量 | 100PS07-09 | 现场 | P-1304A-25-E2RF4 | AI |  | 24V DC | [39 empty] | 质量流量计+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | FIC |  |  | 1300 |  |  | 67: 0-0.25 m3/h; 69: FT1300SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 72: FT1300E1C; 73: 1X2X2.5; 94: 24VDC; 96: 粗重组分; 97: 液体; 98: 99; 100: 0.23; 104: 法兰 ASME B16.5 Class150 1/2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FIC-1300 | DCS | T-1300出料流量显示、调节 | 100PS07-09 | 控制室 | - | -
| FV-1300 | 气动调节阀 | T-1300 出料流量调节 | 100PS07-09 | 现场 | P-1304A-25-E2RF4 | AO | [51 empty] | 4~20mA | FC | 67: 0~100%; 72: FV1300SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 粗重组分(含固量1%）; 97: 液体; 98: 99; 100: 0.332; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
FIC-1400 | FT-1400 | 科氏质量流量计 | T-1101进料流量 | 100PS07-02 | 现场 | DI-1404-50-E2RF4 | AI |  | 24V DC | [39 empty] | 质量流量计+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | FIC |  |  | 1400 |  |  | 67: 0-15 m3/h; 69: FT1400SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 72: FT1400E1C; 73: 1X2X2.5; 94: 24VDC; 96: 粗二氯丙烯; 97: 液体; 98: 76; 100: 0.42; 104: 法兰 ASME B16.5 Class150 1-1/2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FIC-1400 | DCS | T-1101进料流量显示、调节 | 100PS07-02 | 控制室 | - | -
| FV-1400 | 气动调节阀 | T-1400 出料流量调节 | 100PS07-02 | 现场 | DI-1404A-50-E2RF4 | AO | [51 empty] | 4~20mA | FC | 67: 0~100%; 72: FV1400SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 粗二氯丙烯(含固量1%); 97: 液体; 98: 76; 100: 0.479; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 50(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
FIC-1500 | FT-1500 | 科氏质量流量计 | T-1500出料流量 | 100PS07-13 | 现场 | P-1560-25-E2RF4 | AI |  | 24V DC | [39 empty] | 质量流量计+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | FIC |  |  | 1500 |  |  | 67: 0-1.0 m3/h; 69: FT1500SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 72: FT1500E1C; 73: 1X2X2.5; 94: 24VDC; 96: 重组分燃料油; 97: 液体; 98: 99; 100: 0.42; 104: 法兰 ASME B16.5 Class150 1/2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FIC-1500 | DCS | T-1500出料流量显示、调节 | 100PS07-13 | 控制室 | - | -
| FV-1500 | 气动调节阀 | T-1500 出料流量调节 | 100PS07-13 | 现场 | P-1560-25-E2RF4 | AO | [51 empty] | 4~20mA | FC | 67: 0~100%; 72: FV1500SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 重组分燃料油(含固量1%); 97: 液体; 98: 99; 100: 0.421; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
FIC-1515 | FT-1515 | 科氏质量流量计 | T-1500进料流量 | 100PS07-12 | 现场 | P-1502-25-E2RF4 | AI |  | 24V DC | [39 empty] | 质量流量计+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | FIC |  |  | 1515 |  |  | 67: 0-1.0 m3/h; 69: FT1515SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 72: FT1515E1C; 73: 1X2X2.5; 94: 24VDC; 96: 粗重组分; 97: 液体; 98: 99; 100: 0.29; 104: 法兰 ASME B16.5 Class150 1/2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FIC-1515 | DCS | T-1500进料流量显示、调节 | 100PS07-12 | 控制室 | - | -
LICAS-1510 | LT-1510 | 差压变送器(液位)数据表 | V-1510液位 | 100PS07-12 | 现场 | V-1510 | AI | [51 empty] | 4~20mA | FC | 67: 0~100%; 72: FV1515SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 粗重组分(含固量1%); 97: 液体; 98: 99; 100: 0.377; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| LICAS-1510 | DCS | V-1510液位显示、调节、报警、联锁 | 100PS07-12 | 控制室 | - | - |  | 联锁P-1515A/B
| FV-1515 | 气动调节阀 | T-1500 进料流量调节 | 100PS07-12 | 现场 | P-1502-25-E2RF4 | AO | [41 empty] | 质量流量计+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | FIC |  |  | 1525 |  |  | 67: 0-80 m3/h; 69: FT1525SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 72: FT1525E1C; 73: 1X2X2.5; 94: 24VDC; 96: 燃料油; 97: 液体; 98: 70; 100: 0.3; 104: 法兰 ASME B16.5 Class150 3" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
FIC-1525 | FT-1525 | 科氏质量流量计 | V-1520出料流量 | 100PS07-12 | 现场 | P-1522-100-E2RF4 | AI |  | 24V DC | [49 empty] | 4~20mA | FC | 67: 0~100%; 72: FV1525SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 燃料油(含固量1%); 97: 液体; 98: 70; 100: 0.304; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 100(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FIC-1525 | DCS | V-1520出料流量显示、调节 | 100PS07-12 | 控制室 | - | -
LICAS-1520 | LT-1520 | 差压变送器(液位)数据表 | V-1520液位 | 100PS07-12 | 现场 | V-1520 | AI | [41 empty] | 两线制变送器+调节阀+电磁阀 | 全 | 1 |  |  |  | FIC |  |  | 1410 | 4~20mA |  | 67: 1.6-16 m3/h 直读; 69: FT1410SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: DD混剂; 97: 液体; 98: 75; 100: 0.25; 104: 法兰 HG/T20592-2009 WN 50(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| LICAS-1520 | DCS | V-1520液位显示、调节、报警、联锁 | 100PS07-12 | 控制室 | - | - |  | 联锁P-1525A/B
| FV-1525 | 气动调节阀 | V-1520 出料流量调节 | 100PS07-12 | 现场 | P-1522-100-E2RF4 | AO | [51 empty] | 4~20mA,DI | FC | 67: 0~100%; 69: FV1410E1C; 70: 1X2X1.5; 72: FV1410SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 75: FV1410CiC; 76: 1X2X1.5(i); 77: DI(i); 94: 24V DC < 3.7W; 96: DD混剂; 97: 液体; 98: 75; 100: 0.25; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 50(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
FIC-1410 | FT-1410 | 转子流量计 | T-1400进料流量 | 100PS07-02 | 现场 | DD-1004-50-E2RF4 | AI |  | 24V DC
| FIC-1410 | DCS | T-1400进料流量显示、调节 | 100PS07-02 | 控制室 | - | -
| FV-1410 | 气动调节阀 | T-1400 进料流量调节 | 100PS07-02 | 现场 | DD-1004-50-E2RF4 | AO | [41 empty] | 两线制变送器+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | FICA |  |  | 1155 | 4~20mA |  | 67: 4-40 m3/h 直读; 69: FT1155SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 二氯丙烷; 97: 液体; 98: 65; 100: 0.66; 104: 法兰 HG/T20592-2009 WN 80(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FSV-1410 | 电磁阀 | - | 100PS07-02 | 现场 | - | DO
| FZSC-1410 | 关限位开关 | - | 100PS07-02 | 现场 | - | DI | [51 empty] | 4~20mA | FO | 67: 0~100%; 72: FV1155SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 二氯丙烷; 97: 液体; 98: 65; 100: 0.724; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 80(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
FICA-1155 | FT-1155 | 转子流量计 | T-1100塔顶回流流量 | 100PS07-06 | 现场 | PD-1108A-80-E2RF4 | AI | [41 empty] | 两线制变送器+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | FICA |  |  | 1156 | 4~20mA |  | 67: 0.16-1.6 m3/h 直读; 69: FT1156SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 二氯丙烷; 97: 液体; 98: 65; 100: 0.66; 104: 法兰 HG/T20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FICA-1155 | DCS | T-1100塔顶回流流量显示、调节、报警 | 100PS07-06 | 控制室 | - | -
| FV-1155 | 气动调节阀 | T-1100塔顶回流流量调节 | 100PS07-06 | 现场 | PD-1108A-80-E2RF4 | AO | [51 empty] | 4~20mA | FO | 67: 0~100%; 72: FV1156SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 二氯丙烷; 97: 液体; 98: 65; 100: 0.724; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
FICA-1156 | FT-1156 | 转子流量计 | T-1101塔顶进料流量 | 100PS07-06 | 现场 | PD-1110-40-E2RF4 | AI | [41 empty] | 两线制变送器+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | FICA |  |  | 1265 | 4~20mA |  | 67: 2.5-25 m3/h 直读; 69: FT1265SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺二氯丙烯; 97: 液体; 98: 58; 100: 0.66; 104: 法兰 HG/T20592-2009 WN 80(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FICA-1156 | DCS | T-1101塔顶进料流量显示、调节、报警 | 100PS07-06 | 控制室 | - | -
| FV-1156 | 气动调节阀 | T-1101塔顶回流流量调节 | 100PS07-06 | 现场 | PD-1110-40-E2RF4 | AO | [51 empty] | 4~20mA | FO | 67: 0~100%; 72: FV1265SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 顺二氯丙烯; 97: 液体; 98: 58; 100: 0.739; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 80(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
FICA-1265 | FT-1265 | 转子流量计 | T-1200塔顶回流流量 | 100PS07-08 | 现场 | CD-1208A-80-E2RF4 | AI | [41 empty] | 两线制变送器+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | FICA |  |  | 1365 | 4~20mA |  | 67: 0.063-0.63 m3/h 直读; 69: FT1365SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 反二氯丙烯; 97: 液体; 98: 55; 100: 0.4; 104: 法兰 HG/T20592-2009 WN 15(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FICA-1265 | DCS | T-1200塔顶回流流量显示、调节、报警 | 100PS07-08 | 控制室 | - | -
| FV-1265 | 气动调节阀 | T-1200塔顶回流流量调节 | 100PS07-08 | 现场 | CD-1208A-80-E2RF4 | AO | [51 empty] | 4~20mA | FO | 67: 0~100%; 72: FV1365SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 反二氯丙烯; 97: 液体; 98: 55; 100: 0.49; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
FICA-1365 | FT-1365 | 转子流量计 | T-1300塔顶回流流量 | 100PS07-10 | 现场 | TD-1308A-25-E2RF4 | AI | [41 empty] | 两线制变送器+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | FICA |  |  | 1475 | 4~20mA |  | 67: 0.4-4.0 m3/h 直读; 69: FT1475SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 二氯丙烷（含CL-); 97: 液体; 98: 54; 100: 0.42; 104: 法兰 HG/T20592-2009 WN 40(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FICA-1365 | DCS | T-1300塔顶回流流量显示、调节、报警 | 100PS07-10 | 控制室 | - | -
| FV-1365 | 气动调节阀 | T-1300塔顶回流流量调节 | 100PS07-10 | 现场 | TD-1308A-25-E2RF4 | AO | [51 empty] | 4~20mA | FO | 67: 0~100%; 72: FV1475SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 二氯丙烷 (含CL-); 97: 液体; 98: 54; 100: 0.479; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
FICA-1475 | FT-1475 | 转子流量计 | T-1400塔顶进料流量 | 100PS07-03 | 现场 | PD-1408A-40-E2RF7 | AI | [41 empty] | 两线制变送器+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | FICA |  |  | 1565 | 4~20mA |  | 67: 0.16-1.6 m3/h 直读; 69: FT1565SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 反二氯丙烯; 97: 液体; 98: 48; 100: 0.52; 104: 法兰 HG/T20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 105: 1/2 NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| FICA-1475 | DCS | T-1400塔顶进料流量显示、调节、报警 | 100PS07-03 | 控制室 | - | -
| FV-1475 | 气动调节阀 | T-1400塔顶回流流量调节 | 100PS07-03 | 现场 | PD-1408A-40-E2RF7 | AO | [51 empty] | 4~20mA | FO | 67: 0~100%; 72: FV1565SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 反二氯丙烯; 97: 液体; 98: 48; 100: 0.605; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
FICA-1565 | FT-1565 | 转子流量计 | T-1500塔顶回流流量 | 100PS07-14 | 现场 | TD-1507A-25-E2RF4 | AI | [41 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | LIA |  |  | 1530 | 4~20mA |  | 67: 0~100%; 69: LT1530SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 重组分; 97: 液态; 98: 99~104; 100: -0.81; 102: 2"管装; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| FICA-1565 | DCS | T-1500塔顶回流流量显示、调节、报警 | 100PS07-14 | 控制室 | - | -
| FV-1565 | 气动调节阀 | T-1500塔顶回流流量调节 | 100PS07-14 | 现场 | TD-1507A-25-E2RF4 | AO
[49 empty] | 两线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | LIA |  |  | 1540 | 4~20mA |  | 67: 0~100%; 69: LT1540SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 重组分; 97: 液态; 98: 99~104; 100: -0.81; 102: 2"管装; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
LIA-1530 | LT-1530 | 差压变送器(液位)数据表 | E-1530液位 | 100PS07-13 | 现场 | E-1530 | AI
| LIA-1530 | DCS | E-1530液位显示、报警 | 100PS07-13 | 控制室 | - | -
[49 empty] | 两线制变送器+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | LICAS |  |  | 1760 | 4~20mA |  | 67: 0~100%; 69: LT1760SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 蒸汽凝液; 97: 液态; 98: 100; 100: 0~0.095; 102: 2"管装; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
LIA-1540 | LT-1540 | 差压变送器(液位)数据表 | E-1540液位 | 100PS07-13 | 现场 | E-1540 | AI
| LIA-1540 | DCS | E-1540液位显示、报警 | 100PS07-13 | 控制室 | - | - | [51 empty] | 4~20mA | FC | 67: 0~100%; 72: LV1764SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 凝液; 97: 液体; 98: 100; 100: 0.3; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 80(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
LICAS-1760 | LT-1760 | 差压变送器(液位)数据表 | D-1760液位 | 100PS07-19 | 现场 | D-1760 | AI | [41 empty] | 两线制变送器+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | LICAS |  |  | 1510 | 4~20mA |  | 67: 0~100%; 69: LT1510SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 粗重组分; 97: 液态; 98: 99; 100: 常压; 102: 直接安装; 104: ASME B16.5 Class150 3" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| LICAS-1760 | DCS | D-1760液位显示、调节、报警、联锁 | 100PS07-19 | 控制室 | - | - |  | 联锁P-1764A/B
| LV-1760 | 气动调节阀 | D-1760液位调节 | 100PS07-19 | 现场 | LSC-1762A-80-B2RF4 | AO
LIA-1700 | LT-1700 | 差压变送器(液位)数据表 | D-1745液位 | 100PS07-16 | 现场 | D-1745 | AI | [41 empty] | 两线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | LIA |  |  | 1700 | 4~20mA |  | 67: 0~100%; 69: LT1700SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 废碱液循环槽; 97: 液体; 98: 30~60; 100: 常压; 102: 直接安装; 104: ASME B16.5 Class150 3" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdⅡBT4
| LIA-1700 | DCS | D-1745液位显示、报警 | 100PS07-16 | 控制室 | - | -
LICAS-1400 | LT-1400 | 磁性液位计 | T-1400液位 | 100PS07-02 | 现场 | T-1400 | AI |  | 联锁P-1445A/B、FSV-1410 | [39 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | LICAS |  |  | 1400 | 4~20mA |  | 67: 250~2400; 69: LT1400SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 粗二氯丙烯; 97: 液体; 98: 75; 100: -0.06; 102: 侧-侧; 104: 法兰 ASME B16.5 Class 150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| LICAS-1400 | DCS | T-1400液位显示、调节、报警、联锁 | 100PS07-02 | 控制室 | - | -
LICAS-1101 | LT-1101 | 磁性液位计 | T-1101液位 | 100PS07-04 | 现场 | T-1101 | AI |  | 联锁P-1145A/B、FSV-1410 | [39 empty] | 两线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | LICA |  |  | S1101 | 4~20mA |  | 67: 250~3000; 69: LT1101SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 重组分; 97: 液体; 98: 97; 100: -0.07; 102: 侧-侧; 104: 法兰 ASME B16.5 Class 150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| LICSA-1101 | DCS | T-1101液位显示、调节、报警、联锁 | 100PS07-04 | 控制室 | - | -
LICAS-1100 | LT-1100 | 磁性液位计 | T-1100液位 | 100PS07-05 | 现场 | T-1100 | AI |  | 联锁P-1125A/B P-1165A/B P-1445A/B | [39 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | LICAS |  |  | 1100 | 4~20mA |  | 67: 250~3500; 69: LT1100SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 混合二氯丙烯; 97: 液体; 98: 81; 100: -0.07; 102: 侧-侧; 104: 法兰 ASME B16.5 Class 150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| LICAS-1100 | DCS | T-1100液位显示、调节、报警、联锁 | 100PS07-05 | 控制室 | - | -
LICAS-1200 | LT-1200 | 磁性液位计 | T-1200液位 | 100PS07-07 | 现场 | T-1200 | AI |  | 联锁P-1245A/B、P-1125A/B | [39 empty] | 两线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | LICAS |  |  | 1200 | 4~20mA |  | 67: 250~3600; 69: LT1200SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 粗反式二氯丙烯; 97: 液体; 98: 76; 100: -0.08; 102: 侧-侧; 104: 法兰 ASME B16.5 Class 150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| LICAS-1200 | DCS | T-1200液位显示、调节、报警、联锁 | 100PS07-07 | 控制室 | - | -
LICA-1300 | LT-1300 | 磁性液位计 | T-1300液位 | 100PS07-09 | 现场 | T-1300 | AI |  | 联锁P-1345A/B、P-1245A/B | [39 empty] | 两线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | LICA |  |  | 1300 | 4~20mA |  | 67: 250~1550; 69: LT1300SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 重组分; 97: 液体; 98: 99; 100: -0.09; 102: 侧-侧; 104: 法兰 ASME B16.5 Class 150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| LICA-1300 | DCS | T-1300液位显示、调节、报警、联锁 | 100PS07-09 | 控制室 | - | -
LICAS-1500 | LT-1500 | 磁性液位计 | T-1500液位 | 100PS07-13 | 现场 | T-1500 | AI |  | 联锁P-1545A/B、P-1515A/B | [39 empty] | 两线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | LICAS |  |  | 1500 | 4~20mA |  | 67: 250~1500; 69: LT1500SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 重组分燃料油; 97: 液体; 98: 104; 100: -0.09; 102: 侧-侧; 104: 法兰 ASME B16.5 Class 150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| LICAS-1500 | DCS | T-1400液位显示、调节、报警、联锁 | 100PS07-13 | 控制室 | - | -
LICAS-1150 | LT-1150 | 磁性液位计 | D-1150液位 | 100PS07-06 | 现场 | D-1150 | AI |  | 联锁P-1155A/B、XSV-1111 | [39 empty] | 两线制变送器+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | LICAS |  |  | 1150 | 4~20mA |  | 67: 200~1800; 69: LT1150SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 二氯丙烷; 97: 液体; 98: 60~65; 100: -0.08; 102: 侧-侧; 104: 法兰 ASME B16.5 Class 150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| LICAS-1150 | DCS | D-1150液位显示、调节、报警、联锁 | 100PS07-06 | 控制室 | - | -
| LV-1150 | 气动调节阀 | D-1150液位调节 | 100PS07-06 | 现场 | PD-1107-50-E2RF4 | AO | [51 empty] | 4~20mA | FC | 67: 0~100%; 72: LV1150SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 二氯丙烷; 97: 液体; 98: 65; 100: 0.66; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 50(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
LICAS-1260 | LT-1260 | 磁性液位计 | D-1260液位 | 100PS07-08 | 现场 | D-1260 | AI |  | 联锁P-1265A/B、XSV-1231 | [39 empty] | 两线制变送器+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | LICAS |  |  | 1260 | 4~20mA |  | 67: 200~1800; 69: LT1260SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯; 97: 液体; 98: 58; 100: -0.08; 102: 侧-侧; 104: 法兰 ASME B16.5 Class 150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| LICSA-1260 | DCS | D-1260液位显示、调节、报警、联锁 | 100PS07-08 | 控制室 | - | -
| LV-1260 | 气动调节阀 | D-1260液位调节 | 100PS07-08 | 现场 | CD-1207-25-E2RF4 | AO | [51 empty] | 4~20mA | FC | 67: 0~100%; 72: LV1260SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 顺二氯丙烯; 97: 液体; 98: 58; 100: 0.661; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
LICAS-1360 | LT-1360 | 磁性液位计 | D-1360液位 | 100PS07-10 | 现场 | D-1360 | AI |  | 联锁P-1365A/B、XSV-1331 | [39 empty] | 两线制变送器+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | LICAS |  |  | 1360 | 4~20mA |  | 67: 150~850; 69: LT1360SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 反式二氯丙烯; 97: 液体; 98: 55; 100: -0.088; 102: 侧-侧; 104: 法兰 ASME B16.5 Class 150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| LICAS-1360 | DCS | D-1360液位显示、调节、报警、联锁 | 100PS07-10 | 控制室 | - | -
| LV-1360 | 气动调节阀 | D-1360液位调节 | 100PS07-10 | 现场 | TD-1307-40-E2RF4 | AO | [51 empty] | 4~20mA | FC | 67: 0~100%; 72: LV1360SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 反二氯丙烯; 97: 液体; 98: 55; 100: 0.402; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
LICAS-1560 | LT-1560 | 磁性液位计 | D-1560液位 | 100PS07-14 | 现场 | D-1560 | AI |  | 联锁P-1565A/B、XSV-1531 | [39 empty] | 两线制变送器+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | LICAS |  |  | 1560 | 4~20mA |  | 67: 100~700; 69: LT1560SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 反式二氯丙烯; 97: 液体; 98: 54; 100: -0.088; 102: 侧-侧; 104: 法兰 ASME B16.5 Class 150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| LICAS-1560 | DCS | D-1560液位显示、调节、报警、联锁 | 100PS07-14 | 控制室 | - | -
| LV-1560 | 气动调节阀 | D-1560液位调节 | 100PS07-14 | 现场 | TD-1508-15-E2RF4 | AO | [51 empty] | 4~20mA | FC | 67: 0~100%; 72: LV1560SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 反二氯丙烯; 97: 液体; 98: 48; 100: 0.605; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 15(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
0
LICAS-1470 | LT-1470 | 磁性液位计 | D-1470液位 | 100PS07-03 | 现场 | D-1470 | AI |  | 联锁P-1475A/B、XSV-1431 | [39 empty] | 两线制变送器+调节阀 | 全 | 1 |  |  |  | LICAS |  |  | 1470 | 4~20mA |  | 67: 150~850; 69: LT1470SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 二氯丙烷; 97: 液体; 98: 54; 100: -0.04; 102: 侧-侧; 104: 法兰 ASME B16.5 Class 150 2" RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| LICAS-1470 | DCS | D-1470液位显示、调节、报警、联锁 | 100PS07-03 | 控制室 | - | -
| LV-1470 | 气动调节阀 | D-1470液位调节 | 100PS07-03 | 现场 | PD-1407-20-E2RF7 | AO | [51 empty] | 4~20mA | FC | 67: 0~100%; 72: LV1470SiC; 73: 1X2X1.5(i); 74: 4~20mA(i); 96: 二氯丙烯(含CL-); 97: 液体; 98: 54; 100: 0.42; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 20(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
XV-1111 | XV-1111 | 气动开关阀 | E-1110蒸汽开关阀 | 100PS07-05 | 现场 | LS-1120-200-B2RF4 | [42 empty] | 开关阀 | 全 | 1 |  |  |  | XV |  |  | 1111 | DIx2 | FC | 69: XV1111E1C; 70: 1X2X1.5; 75: XV1111CiC; 76: 1X2X1.5(i); 77: DI(i); 78: XZC1111CiC; 79: 1X2X1.5(i); 80: DI(i); 94: 24V DC＜3.7W; 96: 低压蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 143; 100: 250; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 200(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| XSV-1111 | 电磁阀 | - | 100PS07-05 | 现场 | - | DO
| XZSC-1111 | 关限位开关 | - | 100PS07-05 | 现场 | - | DI
| XZSO-1111 | 开限位开关 | - | 100PS07-05 | 现场 | - | DI
XV-1231 | XV-1231 | 气动开关阀 | E-1230蒸汽开关阀 | 100PS07-07 | 现场 | LS-1230-200-B2RF4 | [42 empty] | 开关阀 | 全 | 1 |  |  |  | XV |  |  | 1231 | DIx2 | FC | 69: XV1231E1C; 70: 1X2X1.5; 75: XV1231CiC; 76: 1X2X1.5(i); 77: DI(i); 78: XZC1231CiC; 79: 1X2X1.5(i); 80: DI(i); 94: 24V DC＜3.7W; 96: 低压蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 143; 100: 250; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 200(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| XSV-1231 | 电磁阀 | - | 100PS07-07 | 现场 | - | DO
| XZSC-1231 | 关限位开关 | - | 100PS07-07 | 现场 | - | DI
| XZSO-1231 | 开限位开关 | - | 100PS07-07 | 现场 | - | DI
XV-1331 | XV-1331 | 气动开关阀 | E-1330蒸汽开关阀 | 100PS07-09 | 现场 | LS-1330-80-B2RF4 | [42 empty] | 开关阀 | 全 | 1 |  |  |  | XV |  |  | 1331 | DIx2 | FC | 69: XV1331E1C; 70: 1X2X1.5; 75: XV1331CiC; 76: 1X2X1.5(i); 77: DI(i); 78: XZC1331CiC; 79: 1X2X1.5(i); 80: DI(i); 94: 24V DC＜3.7W; 96: 低压蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 143; 100: 250; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 80(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| XSV-1331 | 电磁阀 | - | 100PS07-09 | 现场 | - | DO
| XZSC-1331 | 关限位开关 | - | 100PS07-09 | 现场 | - | DI
| XZSO-1331 | 开限位开关 | - | 100PS07-09 | 现场 | - | DI
XV-1332 | XV-1132 | 气动开关阀 | E-1131蒸汽开关阀 | 100PS07-04 | 现场 | LS-1151-150-B2RF4 | - | [41 empty] | 开关阀 | 全 | 1 |  |  |  | XV |  |  | 1332 | DIx2 | FC | 69: XV1132E1C; 70: 1X2X1.5; 75: XV1132CiC; 76: 1X2X1.5(i); 77: DI(i); 78: XZC1132CiC; 79: 1X2X1.5(i); 80: DI(i); 94: 24V DC＜3.7W; 96: 低压蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 143; 100: 400; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 150(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| XSV-1132 | 电磁阀 | - | 100PS07-04 | 现场 | - | DO
| XZSC-1132 | 关限位开关 | - | 100PS07-04 | 现场 | - | DI
| XZSO-1132 | 开限位开关 | - | 100PS07-04 | 现场 | - | DI
XV-1431 | XV-1431 | 气动开关阀 | E-1430蒸汽开关阀 | 100PS07-02 | 现场 | LS-1440-100-B2RF4 | - | [41 empty] | 开关阀 | 全 | 1 |  |  |  | XV |  |  | 1431 | DIx2 | FC | 69: XV1431E1C; 70: 1X2X1.5; 75: XV1431CiC; 76: 1X2X1.5(i); 77: DI(i); 78: XZC1431CiC; 79: 1X2X1.5(i); 80: DI(i); 94: 24V DC＜3.7W; 96: 低压蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 143; 100: 250; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 100(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| XSV-1431 | 电磁阀 | - | 100PS07-02 | 现场 | - | DO
| XZSC-1431 | 关限位开关 | - | 100PS07-02 | 现场 | - | DI
| XZSO-1431 | 开限位开关 | - | 100PS07-02 | 现场 | - | DI
XV-1531 | XV-1531 | 气动开关阀 | E-1530蒸汽开关阀 | 100PS07-13 | 现场 | LS-1530-50-B2RF4 | - | [41 empty] | 开关阀 | 全 | 1 |  |  |  | XV |  |  | 1531 | DIx2 | FC | 69: XV1531E1C; 70: 1X2X1.5; 75: XV1531CiC; 76: 1X2X1.5(i); 77: DI(i); 78: XZC1531CiC; 79: 1X2X1.5(i); 80: DI(i); 94: 24V DC＜3.7W; 96: 低压蒸汽; 97: 蒸汽; 98: 143; 100: 400; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 50(B)-16 RF; 105: 1/2NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| XSV-1531 | 电磁阀 | - | 100PS07-13 | 现场 | - | DO
| XZSC-1531 | 关限位开关 | - | 100PS07-13 | 现场 | - | DI
| XZSO-1531 | 开限位开关 | - | 100PS07-13 | 现场 | - | DI
- | PCV-1520 | 自力式压力调节阀 | V-1520氮气压力调节 | 100PS07-12 | 现场 | LN-1521-25-B2RF1 | - | [53 empty] | 96: 氮气; 97: 气体; 98: 常温; 100: 200~300/102; 104: 法兰 HG/T 20592-2009 WN 25(B)-16 RF; 106: IP65
GIA-1001 | GT-1001 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1001 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1001SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1001 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1002 | GT-1002 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1002 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1002SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1002 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1003 | GT-1003 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1003 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1003SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1003 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1004 | GT-1004 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1004 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1004SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1004 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1005 | GT-1005 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1005 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1005SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1005 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1006 | GT-1006 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1006 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1006SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1006 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1007 | GT-1007 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1007 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1007SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1007 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1008 | GT-1008 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1008 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1008SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1008 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1009 | GT-1009 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1009 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1009SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1009 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1010 | GT-1010 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1010 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1010SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1010 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1011 | GT-1011 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1011 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1011SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1011 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1012 | GT-1012 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1012 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1012SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1012 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1013 | GT-1013 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1013 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1013SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1013 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1014 | GT-1014 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1014 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1014SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1014 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1015 | GT-1015 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1015 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1015SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1015 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1016 | GT-1016 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1016 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1016SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1016 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1017 | GT-1017 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1017 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1017SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1017 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1018 | GT-1018 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1018 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1018SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1018 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1019 | GT-1019 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1019 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1019SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1019 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1020 | GT-1020 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1020 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1020SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1020 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1021 | GT-1021 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1021 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1021SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1021 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1022 | GT-1022 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1022 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1022SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1022 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1023 | GT-1023 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1023 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1023SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1023 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1024 | GT-1024 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1024 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1024SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1024 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1025 | GT-1025 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1025 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1025SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1025 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1026 | GT-1026 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1026 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1026SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1026 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1027 | GT-1027 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1027 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1027SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1027 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
GIA-1028 | GT-1028 | 气体检测报警器 | 可燃气体检测 | - | 现场 | - | AI | [41 empty] | 三线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1028 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1028SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| GIA-1028 | DCS | 可燃气体显示、报警 | - | 控制室 | - | -
HS-1111 | HS-1111 | 防爆操作柱 | XV-1111阀现场操作柱 | 110PS07-05 | 现场 | - | [42 empty] | 三线制变送器 | 上 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1029 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1029SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
| HSC-1111 | 现场关按钮 | XV-1111阀现场关 | 110PS07-05 | 现场 | - | DI
| HSO-1111 | 现场开按钮 | XV-1111阀现场开 | 110PS07-05 | 现场 | - | DI
[49 empty] | 三线制变送器 | 下 | 1 |  |  |  | GIA |  |  | 1030 | 4~20mA |  | 67: 0~100%LEL; 69: GT1030SC; 70: 1X2X1.5; 71: 4~20mA; 96: 顺式二氯丙烯、反式二氯丙烯、二氯丙烷、三氯丙烷等; 102: 2"管安装; 105: 3/4NPT(F); 106: IP65; 107: ExdIIBT4
HS-1132 | HS-1132 | 防爆操作柱 | XV-1132阀现场操作柱 | 100PS07-04 | 现场 | -
| HSC-1132 | 现场关按钮 | XV-1132阀现场关 | 100PS07-04 | 现场 | - | DI | bar: 62 to 109
| HSO-1132 | 现场开按钮 | XV-1132阀现场开 | 100PS07-04 | 现场 | - | DI | [47 empty] | HS |  |  | 1111 | bar: 62 to 109
HS-1231 | HS-1231 | 防爆操作柱 | XV-1231阀现场操作柱 | 100PS07-07 | 现场 | - | bar: 62 to 109
| HSC-1231 | 现场关按钮 | XV-1231阀现场关 | 100PS07-07 | 现场 | - | DI | bar: 62 to 109
| HSO-1231 | 现场开按钮 | XV-1231阀现场开 | 100PS07-07 | 现场 | - | DI | [47 empty] | HS |  |  | 1132 | bar: 62 to 109
HS-1331 | HS-1331 | 防爆操作柱 | XV-1331阀现场操作柱 | 100PS07-09 | 现场 | - | bar: 62 to 109
| HSC-1331 | 现场关按钮 | XV-1331阀现场关 | 100PS07-09 | 现场 | - | DI | bar: 62 to 109
| HSO-1331 | 现场开按钮 | XV-1331阀现场开 | 100PS07-09 | 现场 | - | DI | [47 empty] | HS |  |  | 1231 | bar: 62 to 109
HS-1431 | HS-1431 | 防爆操作柱 | XV-1431阀现场操作柱 | 100PS07-02 | 现场 | - | bar: 62 to 109
| HSC-1431 | 现场关按钮 | XV-1431阀现场关 | 100PS07-02 | 现场 | - | DI | bar: 62 to 109
| HSO-1431 | 现场开按钮 | XV-1431阀现场开 | 100PS07-02 | 现场 | - | DI | [47 empty] | HS |  |  | 1331 | bar: 62 to 109
HS-1531 | HS-1531 | 防爆操作柱 | XV-1531阀现场操作柱 | 100PS07-13 | 现场 | - | bar: 62 to 109
| HSC-1531 | 现场关按钮 | XV-1531阀现场关 | 100PS07-13 | 现场 | - | DI | bar: 62 to 109
| HSO-1531 | 现场开按钮 | XV-1531阀现场开 | 100PS07-13 | 现场 | - | DI | [47 empty] | HS |  |  | 1431 | bar: 62 to 109
RL-P1445A | RL-P1445A | 电气 | 预分离塔釜泵运行 | 100PS07-02 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| RL-P1445A | DCS显示 | 预分离塔釜泵运行 | 100PS07-02 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 109
XA-P1445A | XA-P1445A | 电气 | 预分离塔釜泵故障 | 100PS07-02 | MCC | - | DI | [47 empty] | HS |  |  | 1531 | bar: 62 to 109
| XA-P1445A | DCS显示 | 预分离塔釜泵故障 | 100PS07-02 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 109
HS-P1445A | HS-P1445A | 电气 | 预分离塔釜泵停止 | 100PS07-02 | MCC | - | DO | bar: 62 to 109
| HS-P1445A | DCS显示 | 预分离塔釜泵停止 | 100PS07-02 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 109
[55 empty] | RL |  |  | P1445A | bar: 62 to 109
RL-P1445B | RL-P1445B | 电气 | 预分离塔釜泵运行 | 100PS07-02 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| RL-P1445B | DCS显示 | 预分离塔釜泵运行 | 100PS07-02 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1445A | bar: 62 to 109
XA-P1445B | XA-P1445B | 电气 | 预分离塔釜泵故障 | 100PS07-02 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| XA-P1445B | DCS显示 | 预分离塔釜泵故障 | 100PS07-02 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1445A | bar: 62 to 109
HS-P1445B | HS-P1445B | 电气 | 预分离塔釜泵停止 | 100PS07-02 | MCC | - | DO | bar: 62 to 109
| HS-P1445B | DCS显示 | 预分离塔釜泵停止 | 100PS07-02 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 109
[55 empty] | RL |  |  | P1445B | bar: 62 to 109
RL-P1475A | RL-P1475A | 电气 | 预分离塔回流泵运行 | 100PS07-03 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| RL-P1475A | DCS显示 | 预分离塔回流泵运行 | 100PS07-03 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1445B | bar: 62 to 109
XA-P1475A | XA-P1475A | 电气 | 预分离塔回流泵故障 | 100PS07-03 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| XA-P1475A | DCS显示 | 预分离塔回流泵故障 | 100PS07-03 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1445B | bar: 62 to 109
HS-P1475A | HS-P1475A | 电气 | 预分离塔回流泵停止 | 100PS07-03 | MCC | - | DO | bar: 62 to 109
| HS-P1475A | DCS显示 | 预分离塔回流泵停止 | 100PS07-03 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 109
[55 empty] | RL |  |  | P1475A | bar: 62 to 109
RL-P1475B | RL-P1475B | 电气 | 预分离塔回流泵运行 | 100PS07-03 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| RL-P1475B | DCS显示 | 预分离塔回流泵运行 | 100PS07-03 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1475A | bar: 62 to 109
XA-P1475B | XA-P1475B | 电气 | 预分离塔回流泵故障 | 100PS07-03 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| XA-P1475B | DCS显示 | 预分离塔回流泵故障 | 100PS07-03 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1475A | bar: 62 to 109
HS-P1475B | HS-P1475B | 电气 | 预分离塔回流泵停止 | 100PS07-03 | MCC | - | DO | bar: 62 to 109
| HS-P1475B | DCS显示 | 预分离塔回流泵停止 | 100PS07-03 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 109
[55 empty] | RL |  |  | P1475B | bar: 62 to 109
RL-P1125A | RL-P1125A | 电气 | 脱轻离塔釜泵运行 | 100PS07-05 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| RL-P1125A | DCS显示 | 脱轻离塔釜泵运行 | 100PS07-05 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1475B | bar: 62 to 109
XA-P1125A | XA-P1125A | 电气 | 脱轻离塔釜泵故障 | 100PS07-05 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| XA-P1125A | DCS显示 | 脱轻离塔釜泵故障 | 100PS07-05 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1475B | bar: 62 to 109
HS-P1125A | HS-P1125A | 电气 | 脱轻离塔釜泵停止 | 100PS07-05 | MCC | - | DO | bar: 62 to 109
| HS-P1125A | DCS显示 | 脱轻离塔釜泵停止 | 100PS07-05 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 109
[55 empty] | RL |  |  | P1125A | bar: 62 to 109
RL-P1125B | RL-P1125B | 电气 | 脱轻离塔釜泵运行 | 100PS07-05 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| RL-P1125B | DCS显示 | 脱轻离塔釜泵运行 | 100PS07-05 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1125A | bar: 62 to 109
XA-P1125B | XA-P1125B | 电气 | 脱轻离塔釜泵故障 | 100PS07-05 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| XA-P1125B | DCS显示 | 脱轻离塔釜泵故障 | 100PS07-05 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1125A | bar: 62 to 109
HS-P1125B | HS-P1125B | 电气 | 脱轻离塔釜泵停止 | 100PS07-05 | MCC | - | DO | bar: 62 to 109
| HS-P1125B | DCS显示 | 脱轻离塔釜泵停止 | 100PS07-05 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 109
[55 empty] | RL |  |  | P1125B | bar: 62 to 109
RL-P1155A | RL-P1155A | 电气 | 脱轻塔回流泵运行 | 100PS07-06 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| RL-P1155A | DCS显示 | 脱轻塔回流泵运行 | 100PS07-06 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1125B | bar: 62 to 109
XA-P1155A | XA-P1155A | 电气 | 脱轻塔回流泵故障 | 100PS07-06 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| XA-P1155A | DCS显示 | 脱轻塔回流泵故障 | 100PS07-06 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1125B | bar: 62 to 109
HS-P1155A | HS-P1155A | 电气 | 脱轻塔回流泵停止 | 100PS07-06 | MCC | - | DO | bar: 62 to 109
| HS-P1155A | DCS显示 | 脱轻塔回流泵停止 | 100PS07-06 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 109
[55 empty] | RL |  |  | P1155A | bar: 62 to 109
RL-P1155B | RL-P1155B | 电气 | 脱轻塔回流泵运行 | 100PS07-06 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| RL-P1155B | DCS显示 | 脱轻塔回流泵运行 | 100PS07-06 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1155A | bar: 62 to 109
XA-P1155B | XA-P1155B | 电气 | 脱轻塔回流泵故障 | 100PS07-06 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| XA-P1155B | DCS显示 | 脱轻塔回流泵故障 | 100PS07-06 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1155A | bar: 62 to 109
HS-P1155B | HS-P1155B | 电气 | 脱轻塔回流泵停止 | 100PS07-06 | MCC | - | DO | bar: 62 to 109
| HS-P1155B | DCS显示 | 脱轻塔回流泵停止 | 100PS07-06 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 109
[55 empty] | RL |  |  | P1155B | bar: 62 to 109
RL-P1245A | RL-P1245A | 电气 | 粗分塔塔釜泵运行 | 100PS07-07 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| RL-P1245A | DCS显示 | 粗分塔塔釜泵运行 | 100PS07-07 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1155B | bar: 62 to 109
XA-P1245A | XA-P1245A | 电气 | 粗分塔塔釜泵故障 | 100PS07-07 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| XA-P1245A | DCS显示 | 粗分塔塔釜泵故障 | 100PS07-07 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1155B | bar: 62 to 109
HS-P1245A | HS-P1245A | 电气 | 粗分塔塔釜泵停止 | 100PS07-07 | MCC | - | DO | bar: 62 to 109
| HS-P1245A | DCS显示 | 粗分塔塔釜泵停止 | 100PS07-07 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 109
[55 empty] | RL |  |  | P1245A | bar: 62 to 109
RL-P1245B | RL-P1245B | 电气 | 粗分塔塔釜泵运行 | 100PS07-07 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| RL-P1245B | DCS显示 | 粗分塔塔釜泵运行 | 100PS07-07 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1245A | bar: 62 to 109
XA-P1245B | XA-P1245B | 电气 | 粗分塔塔釜泵故障 | 100PS07-07 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| XA-P1245B | DCS显示 | 粗分塔塔釜泵故障 | 100PS07-07 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1245A | bar: 62 to 109
HS-P1245B | HS-P1245B | 电气 | 粗分塔塔釜泵停止 | 100PS07-07 | MCC | - | DO | bar: 62 to 109
| HS-P1245B | DCS显示 | 粗分塔塔釜泵停止 | 100PS07-07 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 109
[55 empty] | RL |  |  | P1245B | bar: 62 to 109
RL-P1265A | RL-P1265A | 电气 | 粗分塔回流泵运行 | 100PS07-08 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| RL-P1265A | DCS显示 | 粗分塔回流泵运行 | 100PS07-08 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1245B | bar: 62 to 109
XA-P1265A | XA-P1265A | 电气 | 粗分塔回流泵故障 | 100PS07-08 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| XA-P1265A | DCS显示 | 粗分塔回流泵故障 | 100PS07-08 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1245B | bar: 62 to 109
HS-P1265A | HS-P1265A | 电气 | 粗分塔回流泵停止 | 100PS07-08 | MCC | - | DO | bar: 62 to 109
| HS-P1265A | DCS显示 | 粗分塔回流泵停止 | 100PS07-08 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 109
[55 empty] | RL |  |  | P1265A | bar: 62 to 109
RL-P1265B | RL-P1265B | 电气 | 粗分塔回流泵运行 | 100PS07-08 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| RL-P1265B | DCS显示 | 粗分塔回流泵运行 | 100PS07-08 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1265A | bar: 62 to 109
XA-P1265B | XA-P1265B | 电气 | 粗分塔回流泵故障 | 100PS07-08 | MCC | - | DI | bar: 62 to 109
| XA-P1265B | DCS显示 | 粗分塔回流泵故障 | 100PS07-08 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1265A | bar: 62 to 111
HS-P1265B | HS-P1265B | 电气 | 粗分塔回流泵停止 | 100PS07-08 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1265B | DCS显示 | 粗分塔回流泵停止 | 100PS07-08 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1265B | bar: 62 to 111
RL-P1345A | RL-P1345A | 电气 | 精制塔塔釜泵运行 | 100PS07-09 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1345A | DCS显示 | 精制塔塔釜泵运行 | 100PS07-09 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1265B | bar: 62 to 111
XA-P1345A | XA-P1345A | 电气 | 精制塔塔釜泵故障 | 100PS07-09 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1345A | DCS显示 | 精制塔塔釜泵故障 | 100PS07-09 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1265B | bar: 62 to 111
HS-P1345A | HS-P1345A | 电气 | 精制塔塔釜泵停止 | 100PS07-09 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1345A | DCS显示 | 精制塔塔釜泵停止 | 100PS07-09 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1345A | bar: 62 to 111
RL-P1345B | RL-P1345B | 电气 | 精制塔塔釜泵运行 | 100PS07-09 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1345B | DCS显示 | 精制塔塔釜泵运行 | 100PS07-09 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1345A | bar: 62 to 111
XA-P1345B | XA-P1345B | 电气 | 精制塔塔釜泵故障 | 100PS07-09 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1345B | DCS显示 | 精制塔塔釜泵故障 | 100PS07-09 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1345A | bar: 62 to 111
HS-P1345B | HS-P1345B | 电气 | 精制塔塔釜泵停止 | 100PS07-09 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1345B | DCS显示 | 精制塔塔釜泵停止 | 100PS07-09 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1345B | bar: 62 to 111
RL-P1365A | RL-P1365A | 电气 | 精制塔回流泵运行 | 100PS07-10 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1365A | DCS显示 | 精制塔回流泵运行 | 100PS07-10 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1345B | bar: 62 to 111; 125
XA-P1365A | XA-P1365A | 电气 | 精制塔回流泵故障 | 100PS07-10 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111; 125; 127
| XA-P1365A | DCS显示 | 精制塔回流泵故障 | 100PS07-10 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1345B | bar: 62 to 111
HS-P1365A | HS-P1365A | 电气 | 精制塔回流泵停止 | 100PS07-10 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1365A | DCS显示 | 精制塔回流泵停止 | 100PS07-10 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1365A | bar: 62 to 111
RL-P1365B | RL-P1365B | 电气 | 精制塔回流泵运行 | 100PS07-10 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111; 125
| RL-P1365B | DCS显示 | 精制塔回流泵运行 | 100PS07-10 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1365A | bar: 62 to 111
XA-P1365B | XA-P1365B | 电气 | 精制塔回流泵故障 | 100PS07-10 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1365B | DCS显示 | 精制塔回流泵故障 | 100PS07-10 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1365A | bar: 62 to 111; 125; 127
HS-P1365B | HS-P1365B | 电气 | 精制塔回流泵停止 | 100PS07-10 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1365B | DCS显示 | 精制塔回流泵停止 | 100PS07-10 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1365B | bar: 62 to 111; 125
RL-P1545A | RL-P1545A | 电气 | 回收塔塔釜泵运行 | 100PS07-13 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1545A | DCS显示 | 回收塔塔釜泵运行 | 100PS07-13 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1365B | bar: 62 to 111
XA-P1545A | XA-P1545A | 电气 | 回收塔塔釜泵故障 | 100PS07-13 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1545A | DCS显示 | 回收塔塔釜泵故障 | 100PS07-13 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1365B | bar: 62 to 111
HS-P1545A | HS-P1545A | 电气 | 回收塔塔釜泵停止 | 100PS07-13 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1545A | DCS显示 | 回收塔塔釜泵停止 | 100PS07-13 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111; 125
[55 empty] | RL |  |  | P1545A | bar: 62 to 111
RL-P1545B | RL-P1545B | 电气 | 回收塔塔釜泵运行 | 100PS07-13 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1545B | DCS显示 | 回收塔塔釜泵运行 | 100PS07-13 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1545A | bar: 62 to 111
XA-P1545B | XA-P1545B | 电气 | 回收塔塔釜泵故障 | 100PS07-13 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1545B | DCS显示 | 回收塔塔釜泵故障 | 100PS07-13 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1545A | bar: 62 to 111; 125; 127
HS-P1545B | HS-P1545B | 电气 | 回收塔塔釜泵停止 | 100PS07-13 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111; 125; 127
| HS-P1545B | DCS显示 | 回收塔塔釜泵停止 | 100PS07-13 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1545B | bar: 62 to 111
RL-P1565A | RL-P1565A | 电气 | 回收塔回流泵运行 | 100PS07-14 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1565A | DCS显示 | 回收塔回流泵运行 | 100PS07-14 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1545B | bar: 62 to 111
XA-P1565A | XA-P1565A | 电气 | 回收塔回流泵故障 | 100PS07-14 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1565A | DCS显示 | 回收塔回流泵故障 | 100PS07-14 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1545B | bar: 62 to 111
HS-P1565A | HS-P1565A | 电气 | 回收塔回流泵停止 | 100PS07-14 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111; 125; 127
| HS-P1565A | DCS显示 | 回收塔回流泵停止 | 100PS07-14 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111; 125; 127
[55 empty] | RL |  |  | P1565A | bar: 62 to 111
RL-P1565B | RL-P1565B | 电气 | 回收塔回流泵运行 | 100PS07-14 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1565B | DCS显示 | 回收塔回流泵运行 | 100PS07-14 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1565A | bar: 62 to 111
XA-P1565B | XA-P1565B | 电气 | 回收塔回流泵故障 | 100PS07-14 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1565B | DCS显示 | 回收塔回流泵故障 | 100PS07-14 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1565A | bar: 62 to 111
HS-P1565B | HS-P1565B | 电气 | 回收塔回流泵停止 | 100PS07-14 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1565B | DCS显示 | 回收塔回流泵停止 | 100PS07-14 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111; 125; 127
[55 empty] | RL |  |  | P1565B | bar: 62 to 111; 125; 127
RL-P1515A | RL-P1515A | 电气 | 回收塔进料泵运行 | 100PS07-12 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1515A | DCS显示 | 回收塔进料泵运行 | 100PS07-12 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1565B | bar: 62 to 111
XA-P1515A | XA-P1515A | 电气 | 回收塔进料泵故障 | 100PS07-12 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1515A | DCS显示 | 回收塔进料泵故障 | 100PS07-12 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1565B | bar: 62 to 111
HS-P1515A | HS-P1515A | 电气 | 回收塔进料泵停止 | 100PS07-12 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1515A | DCS显示 | 回收塔进料泵停止 | 100PS07-12 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1515A | bar: 62 to 111; 125; 127
RL-P1515B | RL-P1515B | 电气 | 回收塔进料泵运行 | 100PS07-12 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111; 125; 127
| RL-P1515B | DCS显示 | 回收塔进料泵运行 | 100PS07-12 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1515A | bar: 62 to 111
XA-P1515B | XA-P1515B | 电气 | 回收塔进料泵故障 | 100PS07-12 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1515B | DCS显示 | 回收塔进料泵故障 | 100PS07-12 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1515A | bar: 62 to 111
HS-P1515B | HS-P1515B | 电气 | 回收塔进料泵停止 | 100PS07-12 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1515B | DCS显示 | 回收塔进料泵停止 | 100PS07-12 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111; 125; 127
[55 empty] | RL |  |  | P1515B | bar: 62 to 111
RL-P1525A | RL-P1525A | 电气 | 重组分泵运行 | 100PS07-12 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1525A | DCS显示 | 重组分泵运行 | 100PS07-12 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1515B | bar: 62 to 111; 125; 127
XA-P1525A | XA-P1525A | 电气 | 重组分泵故障 | 100PS07-12 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1525A | DCS显示 | 重组分泵故障 | 100PS07-12 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1515B | bar: 62 to 111
HS-P1525A | HS-P1525A | 电气 | 重组分泵停止 | 100PS07-12 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1525A | DCS显示 | 重组分泵停止 | 100PS07-12 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1525A | bar: 62 to 111
RL-P1525B | RL-P1525B | 电气 | 重组分泵运行 | 100PS07-12 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111; 125; 127
| RL-P1525B | DCS显示 | 重组分泵运行 | 100PS07-12 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1525A | bar: 62 to 111
XA-P1525B | XA-P1525B | 电气 | 重组分泵故障 | 100PS07-12 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1525B | DCS显示 | 重组分泵故障 | 100PS07-12 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1525A | bar: 62 to 111
HS-P1525B | HS-P1525B | 电气 | 重组分泵停止 | 100PS07-12 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1525B | DCS显示 | 重组分泵停止 | 100PS07-12 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1525B | bar: 62 to 111
RL-P1145A | RL-P1145A | 电气 | 蒸发塔塔釜泵运行 | 100PS07-04 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1145A | DCS显示 | 蒸发塔塔釜泵运行 | 100PS07-04 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1525B | bar: 62 to 111
XA-P1145A | XA-P1145A | 电气 | 蒸发塔塔釜泵故障 | 100PS07-04 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1145A | DCS显示 | 蒸发塔塔釜泵故障 | 100PS07-04 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1525B | bar: 62 to 111
HS-P1145A | HS-P1145A | 电气 | 蒸发塔塔釜泵停止 | 100PS07-04 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1145A | DCS显示 | 蒸发塔塔釜泵停止 | 100PS07-04 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1145A | bar: 62 to 111
RL-P1145B | RL-P1145B | 电气 | 蒸发塔塔釜泵运行 | 100PS07-04 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1145B | DCS显示 | 蒸发塔塔釜泵运行 | 100PS07-04 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1145A | bar: 62 to 111
XA-P1145B | XA-P1145B | 电气 | 蒸发塔塔釜泵故障 | 100PS07-04 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1145B | DCS显示 | 蒸发塔塔釜泵故障 | 100PS07-04 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1145A | bar: 62 to 111
HS-P1145B | HS-P1145B | 电气 | 蒸发塔塔釜泵停止 | 100PS07-04 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1145B | DCS显示 | 蒸发塔塔釜泵停止 | 100PS07-04 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1145B | bar: 62 to 111
RL-P1755A | RL-P1755A | 电气 | 废碱液泵运行 | 100PS07-16 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1755A | DCS显示 | 废碱液泵运行 | 100PS07-16 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1145B | bar: 62 to 111
XA-P1755A | XA-P1755A | 电气 | 废碱液泵故障 | 100PS07-16 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1755A | DCS显示 | 废碱液泵故障 | 100PS07-16 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1145B | bar: 62 to 111
HS-P1755A | HS-P1755A | 电气 | 废碱液泵停止 | 100PS07-16 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1755A | DCS显示 | 废碱液泵停止 | 100PS07-16 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1755A | bar: 62 to 111
RL-P1755B | RL-P1755B | 电气 | 废碱液泵运行 | 100PS07-16 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1755B | DCS显示 | 废碱液泵运行 | 100PS07-16 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1755A | bar: 62 to 111
XA-P1755B | XA-P1755B | 电气 | 废碱液泵故障 | 100PS07-16 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1755B | DCS显示 | 废碱液泵故障 | 100PS07-16 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1755A | bar: 62 to 111
HS-P1755B | HS-P1755B | 电气 | 废碱液泵停止 | 100PS07-16 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1755B | DCS显示 | 废碱液泵停止 | 100PS07-16 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1755B | bar: 62 to 111
RL-P1600A | RL-P1600A | 电气 | 预分离塔真空泵运行 | 100PS07-15 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1600A | DCS显示 | 预分离塔真空泵运行 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1755B | bar: 62 to 111
XA-P1600A | XA-P1600A | 电气 | 预分离塔真空泵故障 | 100PS07-15 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1600A | DCS显示 | 预分离塔真空泵故障 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1755B | bar: 62 to 111
HS-P1600A | HS-P1600A | 电气 | 预分离塔真空泵停止 | 100PS07-15 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1600A | DCS显示 | 预分离塔真空泵停止 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1600A | bar: 62 to 111
RL-P1600B | RL-P1600B | 电气 | 预分离塔真空泵运行 | 100PS07-15 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1600B | DCS显示 | 预分离塔真空泵运行 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1600A | bar: 62 to 111
XA-P1600B | XA-P1600B | 电气 | 预分离塔真空泵故障 | 100PS07-15 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1600B | DCS显示 | 预分离塔真空泵故障 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1600A | bar: 62 to 111
HS-P1600B | HS-P1600B | 电气 | 预分离塔真空泵停止 | 100PS07-15 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1600B | DCS显示 | 预分离塔真空泵停止 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1600B | bar: 62 to 111
RL-P1610A | RL-P1610A | 电气 | 精制塔真空泵运行 | 100PS07-15 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1610A | DCS显示 | 精制塔真空泵运行 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1600B | bar: 62 to 111
XA-P1610A | XA-P1610A | 电气 | 精制塔真空泵故障 | 100PS07-15 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1610A | DCS显示 | 精制塔真空泵故障 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1600B | bar: 62 to 111
HS-P1610A | HS-P1610A | 电气 | 精制塔真空泵停止 | 100PS07-15 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1610A | DCS显示 | 精制塔真空泵停止 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1610A | bar: 62 to 111
RL-P1610B | RL-P1610B | 电气 | 精制塔真空泵运行 | 100PS07-15 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1610B | DCS显示 | 精制塔真空泵运行 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1610A | bar: 62 to 111
XA-P1610B | XA-P1610B | 电气 | 精制塔真空泵故障 | 100PS07-15 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1610B | DCS显示 | 精制塔真空泵故障 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1610A | bar: 62 to 111
HS-P1610B | HS-P1610B | 电气 | 精制塔真空泵停止 | 100PS07-15 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1610B | DCS显示 | 精制塔真空泵停止 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1610B | bar: 62 to 111
RL-P1620A | RL-P1620A | 电气 | 回收塔真空泵运行 | 100PS07-15 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1620A | DCS显示 | 回收塔真空泵运行 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1610B | bar: 62 to 111
XA-P1620A | XA-P1620A | 电气 | 回收塔真空泵故障 | 100PS07-15 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1620A | DCS显示 | 回收塔真空泵故障 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1610B | bar: 62 to 111
HS-P1620A | HS-P1620A | 电气 | 回收塔真空泵停止 | 100PS07-15 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1620A | DCS显示 | 回收塔真空泵停止 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1620A | bar: 62 to 111
RL-P1620B | RL-P1620B | 电气 | 回收塔真空泵运行 | 100PS07-15 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1620B | DCS显示 | 回收塔真空泵运行 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1620A | bar: 62 to 111
XA-P1620B | XA-P1620B | 电气 | 回收塔真空泵故障 | 100PS07-15 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1620B | DCS显示 | 回收塔真空泵故障 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1620A | bar: 62 to 111
HS-P1620B | HS-P1620B | 电气 | 回收塔真空泵停止 | 100PS07-15 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1620B | DCS显示 | 回收塔真空泵停止 | 100PS07-15 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1620B | bar: 62 to 111
RL-P1764A | RL-P1764A | 电气 | 凝液输送泵运行 | 100PS07-19 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1764A | DCS显示 | 凝液输送泵运行 | 100PS07-19 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1620B | bar: 62 to 111
XA-P1764A | XA-P1764A | 电气 | 凝液输送泵故障 | 100PS07-19 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1764A | DCS显示 | 凝液输送泵故障 | 100PS07-19 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1620B | bar: 62 to 111
HS-P1764A | HS-P1764A | 电气 | 凝液输送泵停止 | 100PS07-19 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1764A | DCS显示 | 凝液输送泵停止 | 100PS07-19 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1764A | bar: 62 to 111
RL-P1764B | RL-P1764B | 电气 | 凝液输送泵运行 | 100PS07-19 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-P1764B | DCS显示 | 凝液输送泵运行 | 100PS07-19 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1764A | bar: 62 to 111
XA-P1764B | XA-P1764B | 电气 | 凝液输送泵故障 | 100PS07-19 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-P1764B | DCS显示 | 凝液输送泵故障 | 100PS07-19 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1764A | bar: 62 to 111
HS-P1764B | HS-P1764B | 电气 | 凝液输送泵停止 | 100PS07-19 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-P1764B | DCS显示 | 凝液输送泵停止 | 100PS07-19 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | P1764B | bar: 62 to 111
RL-A1530 | RL-A1530 | 电气 | 蒸发器搅拌器运行 | 100PS07-13 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-A1530 | DCS显示 | 蒸发器搅拌器运行 | 100PS07-13 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | P1764B | bar: 62 to 111
XA-A1530 | XA-A1530 | 电气 | 蒸发器搅拌器故障 | 100PS07-13 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-A1530 | DCS显示 | 蒸发器搅拌器故障 | 100PS07-13 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | P1764B | bar: 62 to 111
HS-A1530 | HS-A1530 | 电气 | 蒸发器搅拌器停止 | 100PS07-13 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-A1530 | DCS显示 | 蒸发器搅拌器停止 | 100PS07-13 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | A1530 | bar: 62 to 111
RL-A1540 | RL-A1540 | 电气 | 蒸发器搅拌器运行 | 100PS07-13 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| RL-A1540 | DCS显示 | 蒸发器搅拌器运行 | 100PS07-13 | 控制室 | - | - | [47 empty] | XA |  |  | A1530 | bar: 62 to 111
XA-A1540 | XA-A1540 | 电气 | 蒸发器搅拌器故障 | 100PS07-13 | MCC | - | DI | bar: 62 to 111
| XA-A1540 | DCS显示 | 蒸发器搅拌器故障 | 100PS07-13 | 控制室 | - | - | [47 empty] | HS |  |  | A1530 | bar: 62 to 111
HS-A1540 | HS-A1540 | 电气 | 蒸发器搅拌器停止 | 100PS07-13 | MCC | - | DO | bar: 62 to 111
| HS-A1540 | DCS显示 | 蒸发器搅拌器停止 | 100PS07-13 | 控制室 | - | - | bar: 62 to 111
[55 empty] | RL |  |  | A1540 | bar: 62 to 111
[55 empty] | XA |  |  | A1540 | bar: 62 to 111
[55 empty] | HS |  |  | A1540 | bar: 62 to 111
Note on AX5: ea-zfeng: 从这里开始不能变
Note on AZ5: ea-zfeng: 有的回路图不止一张,需要挪动坐标
Note on BA5: ea-zfeng: 回路的输出应该写在测量仪表行,比如热电阻
Note on BB5: ea-zfeng: 正作用,反作用,实际该列可以不填,填了以后做监控数据表的时候不需要重复了
Note on BC5: PI,PID
Note on BD5: ea-zfeng:如TICA-4201,功能标志即TICA
Note on BF5: ea-zfeng: 默认所有的仪表都有电磁阀号,实际在导入的过程中只有带电磁阀的回路图才会写入此号
Note on BG5: ea-zfeng:如TICA-4201,回路编号即4201
Note on BH5: ea-zfeng: 仪表的信号类型,如DI,4~20ma,DI
仪表索引

## 规则表 (hidden)
仪表序号 | 仪表类型 | 加变送器 | 可以本安 | DCS前 | 变换前 | 变换后 | 电磁阀 | 阀位变送器 | 限位开关 | 就地/远传
01 | 热电阻 | N | Y | Y
仪表序号: 10; 仪表类型: 压力变送器; 加变送器: N; 可以本安: Y; DCS前: Y | 3 OF 5
| 压力开关 | N | N | Y
| 节流装置 | Y | Y | Y | FE | FT
| 平衡流量计 | Y | Y | Y | FE | FT
| 电磁流量计 | N | N | Y
| 漩涡流量计 | N | Y | Y
| 差压变送器(液位) | N | Y | Y
| 气动调节阀 | N | Y | N
| 气动开关阀 | N | Y | N |  |  | SV |  | ZO/ZC
| 单法兰液位变送器 | N | Y | Y
| 雷达液位计 | N | Y | Y
| 雷达物位计 | N | Y | Y
| 浮筒液位变送器 | N | Y | Y
| 转子流量计 | N | Y | Y | [5 empty] | Y
| 一体化节流装置流量变送器 | N | Y | Y
| 质量流量计 | N | N | Y
| 差压变送器 | N | Y | Y
Note on C1: 作者: Y表示该仪表需要加变送器配合使用
Note on D1: 作者: Y表示该仪表可以做本安，在做索引的时候优先做本安，N表示不可以
Note on E1: 作者: Y表示该仪表在DCS前，N表示在DCS后
Note on K1: ea-zfeng: 有多重可能的话设置为Y,如转子

## 参数表 (hidden)
图库: |  | 回路图名称 | 筛选条件1 | 筛选条件2 | 筛选条件3 | 筛选条件4 | 图框名称 |  | 仪表名称 | 回路图符号类型 | 调节类型 | 图框
D:\仪表块文件\回路图\回路图模板.dwg
| 1 | 热电阻-半 | 热电阻 | 调节阀 | 半 | 本安 | 图框 | 1 | 热电阻 | 热电阻 | PID | DCS | 4 OF 5
| 2 | 热电阻+调节阀-全 | 变送器 | 调节阀+电磁阀 | 全 |  | 图框 | 2 | 压力变送器 | 变送器 | PI | DCS
| 3 | 热电阻+调节阀+电磁阀-全 | 两线制变送器 |  |  |  | 图框 | 3 | 一体化温度变送器 | 变送器 | PID | DCS
| 4 | 热电阻+开关阀-全 | 三线制变送器 |  |  |  | 图框 | 4 | 漩涡流量计 | 漩涡流量计 | PI | DCS
| 5 | 热电阻-本安-半 | 四线制变送器 |  |  |  | 图框 | 5 | 带电接点压力表 | 开关 | PI | DCS
| 6 | 热电阻+调节阀-本安-全 | 遥控阀 |  |  |  | 图框 | 6 | 电磁流量计 | 电磁流量计 | PI | DCS(供电)
| 7 | 热电阻+调节阀+电磁阀-本安-全 | 质量流量计 |  |  |  | 图框 | 7 | 雷达物位计 | 雷达液位计 | PI | DCS(供电)
| 8 | 热电阻+开关阀-本安-全 | 开关阀 |  |  |  | 图框 | 8 | 液位开关 | 开关(供电) | PI | DCS(供电)
| 9 | 两线制变送器-半 | 电磁阀 |  |  |  | 图框 | 9 | 雷达液位计 | 雷达液位计 | PI | DCS(供电)
| 10 | 两线制变送器+调节阀-全 |  |  |  |  | 图框 | 10 | 射频导纳物位开关 | 开关(供电) | PI | DCS(供电)
| 11 | 两线制变送器+调节阀+电磁阀-全 |  |  |  |  | 图框 | 11 | 差压变送器(液位) | 变送器 | PI | DCS
| 12 | 两线制变送器+开关阀-全 |  |  |  |  | 图框 | 12 | 气动开关阀 | 开关阀
| 13 | 两线制变送器-本安-半 |  |  |  |  | 图框 | 13 | 气动调节阀 | 调节阀 |  | DCS
| 14 | 两线制变送器+调节阀-本安-全 |  |  |  |  | 图框 | 14 |  |  | PI | DCS
| 15 | 两线制变送器+调节阀+电磁阀-本安-全 |  |  |  |  | 图框 | 15 | 转子流量计 | 变送器 | PI | DCS
| 16 | 两线制变送器+开关阀-本安-全 |  |  |  |  | 图框 | 16 | 可燃、毒害气体检测报警器 | 变送器 | PI | DCS
| 17 | 三线制变送器-半 |  |  |  |  | 图框 | 17 | 差压变送器(流量) | 变送器 | PI | DCS
| 18 | 三线制变送器+调节阀-全 |  |  |  |  | 图框 | 18
| 19 | 三线制变送器+调节阀+电磁阀-全 |  |  |  |  | 图框 | 19
| 20 | 三线制变送器+开关阀-全 |  |  |  |  | 图框 | 20
| 21 | 三线制变送器-本安-半 |  |  |  |  | 图框 | 21
| 22 | 三线制变送器+调节阀-本安-全 |  |  |  |  | 图框 | 22
| 23 | 三线制变送器+调节阀+电磁阀-本安-全 |  |  |  |  | 图框 | 23
| 24 | 三线制变送器+开关阀-本安-全 |  |  |  |  | 图框 | 24
| 25 | 四线制变送器-半 |  |  |  |  | 图框-供电 | 25
| 26 | 四线制变送器+调节阀-全 |  |  |  |  | 图框-供电 | 26
| 27 | 四线制变送器+调节阀+电磁阀-全 |  |  |  |  | 图框-供电 | 27
| 28 | 四线制变送器+开关阀-全 |  |  |  |  | 图框-供电+图框_2 | 28
| 29 | 四线制变送器+调节阀-本安-全 |  |  |  |  | 图框-供电 | 29
| 30 | 四线制变送器+调节阀+电磁阀-本安-全 |  |  |  |  | 图框-供电 | 30
| 31 | 四线制变送器+开关阀-本安-全 |  |  |  |  | 图框-供电+图框_2 | 31
| 32 | 遥控阀-半 |  |  |  |  | 图框 | 32
| 33 | 遥控阀-本安-半 |  |  |  |  | 图框 | 33
| 34 | 质量流量计-全 |  |  |  |  | 图框-供电 | 34
| 35 | 质量流量计+调节阀-全 |  |  |  |  | 图框-供电
| 36 | 质量流量计+调节阀+电磁阀-全 |  |  |  |  | 图框-供电
| 37 | 质量流量计+调节阀-本安-全 |  |  |  |  | 图框-供电
| 38 | 质量流量计+调节阀+电磁阀-本安-全 |  |  |  |  | 图框-供电
| 39 | 开关阀-全 |  |  |  |  | 图框
| 40 | 开关阀-本安-全 |  |  |  |  | 图框
| 41 | 电磁阀-半 |  |  |  |  | 图框
| 42 | 电磁阀-本安-半 |  |  |  |  | 图框
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Note on D1: ea-zfeng: 如果名字有上,下,则去掉上下
Note on R1: ea-zfeng: 此表位置不能动

## 工艺参数表 (hidden)
详表中信息 | 工艺温压1 | 工艺液位1 | 工艺调节1 | 工艺流量1 | 温压(海力) | 液位(海力) | 调节阀(海力) | 流量(海力) | 温压（水道） | 液位（水道） | 流量（水道） | 阀门（水道)
仪表位号 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 OF 5
回路号 | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
用途 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6
仪表数量 | 13 | 10 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 10 | 13 | 13
介质名 | 15 | 11 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | 11 | 15 | 15
温度 | 18 | 14 | 21 | 18 | 7 | 7 | 8 | 7 | 18 | 14 | 18 | 21
压力 | 21 | 16 |  | 21 | 8 | 8 |  | 8 | 21 | 16 | 21
密度 | 24 | 18 | 18 | 25 | 9 | 9 | 7 | 10 | 24 | 18 | 25 | 18
HH设定 | 33 | 33 |  |  | 12 | 15 |  |  | 33 | 33
H设定 | 35 | 35 |  |  | 13 | 16 |  |  | 35 | 35
L设定 | 37 | 37 |  |  | 14 | 17 |  |  | 37 | 37
LL设定 | 39 | 39 |  |  | 15 | 18 |  |  | 39 | 39
管线号 |  |  |  |  | 16 | 20 | 28 | 27
管线号1
管线号2
管线号3
流程图号 |  |  |  |  | 20 | 23 | 27 | 24
分子量 | [7 empty] | 9
允许压力损失 | [7 empty] | 17
动力粘度 | [6 empty] | 16 | 11
备注
关闭时阀压差 |  |  | 23 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 23
阀前压力 |  |  | 25 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 25
阀后压力 |  |  | 27 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 27
最大流量 |  |  | 29 | 32 |  |  | 12 | 13 |  |  | 32 | 29
正常流量 |  |  | 31 | 34 |  |  | 13 | 14 |  |  | 34 | 31
最小流量 |  |  | 33 | 36 |  |  | 14 | 15 |  |  | 36 | 33
故障阀门状态
液位测量范围 |  | 24 |  |  |  | 13 |  |  |  | 24
FO |  |  | 42 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 42
FC |  |  | 43 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 43
FL |  |  | 44 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 44
正常值 | [5 empty] | 11
Note on A16: ea-zfeng: 如果用三行表示，就合并起来